Содержание
31 Общая часть


31.1
Территория и климат


31.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения


31.2.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников


41.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточника


41.2.3.1 Топливный баланс


41.2.4. Тепловые сети


61.3 Основные проблемы организации теплоснабжения


61.3.1 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


61.4 Основные положения технической политики


61.5 Целевые показатели эффективности работы систем теплоснабжения


71.6 Состав документов схемы теплоснабжения


72. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах п. Леплей


72.1. Общие положения


82.2 Прогноз перспективной застройки


83. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.


83.1 Балансы мощности по отдельным теплоисточникам за 2015 год


83.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2015-2020г.г., 2020-2025г.г., 2025-2030г.г., при развитии систем теплоснабжения.


83.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 г.


93.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020-2025 г.г.


103.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025-2030 г.г.


113.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки


114. Перспективные балансы теплоносителя


114.1. Перспективные объемы теплоносителя


134.2 Аварийные режимы подпитки тепловой сети


135. Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.


135.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.г.


135. 1.1. Реконструкция котельной


146. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них


146.1 Общие положения


146.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки


146.2.1 Структура предложений


146.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки


146.2.3 Финансовая потребность для реализации проекта


166.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов


217 Перспективные топливные балансы


217.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельной ООО «ЖКХ Явас»


22Зона действия котельной ООО «ЖКХ Явас»


238 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


238.1 Общие положения


238.2 Инвестиции в техническое перевооружение котельных п. Леплей


238.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них


249 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


2410 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергий


2411 Решения по бесхозяйным тепловым сетям




1 Общая часть

1.1 Территория и климат
Лепле́й — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, административный центр сельского поселения Леплейское.
Находится на трассе автомобильной дороги Барашево — Потьма. Ближайшая железнодорожная станция — Потьма Куйбышевской железной дороги (28 км).
Посёлок образован в 1938 году, как поселение осуждённых при деревообрабатывающем производстве. Развитие социальной инфраструктуры населённого пункта началось после Великой Отечественной войны. В настоящее время имеются детский сад, средняя школа и детская школа искусств, библиотека, амбулатория с дневным стационаром, аптека, дом культуры, стадион, отделение почтовой связи, операционная касса Сбербанка.

Расположен в 35 км от районного центра и 28 км от железнодорожной станции Потьма. Основная масса трудоспособного населения занята в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Название-характеристика: от м. лепе «ольха» и лей «речка». Образован в 1938 г. в связи с поселением на этом месте осуждённых и созданием деревообрабатывающего производства по изготовлению ящиков для мин, деревянной посуды, мебели (с 1945 г.). В конце 1940-х гг. были открыты начальная школа, детсад, в 1962 г. — клуб, в 1987 г. — средняя школа, филиал Явасского КБО, в 1989 г. — стадион. В современной инфраструктуре села — средняя и музыкальная школы, торговый центр, Дом культуры, больница; обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Леплейскую сельскую администрацию входит пос. Ударный (1 005 чел.).

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение п. Леплей осуществляется от котельной ООО «ЖКХ Явас». Котельная работает на природном газе. Тепловая мощность котельной 19,5 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка. 

Общая установленная тепловая мощность источников п. Леплей, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2015 года составила 4,2 Гкал/ч. Вся нагрузка покрывается одной теплоснабжающей организацией - ООО «ЖКХ Явас».

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Мощность котельной, установленная по режимной карте, представлена в табл. 1.1. Резерв мощности имеется на котельной. 

Анализируя мощность котельной п. Леплей, было определено что располагаемая тепловая мощность котельной поселка составляет – 4,2 Гкал/ч.
Таблица 1.1. Мощность котельной, установленная по режимной карте

	Ведомственная принадлежность
	
	Мощность котельной, Гкал/ч
	

	
	Наименование котельной, адрес.
	Установленная
	Располагаемая
	Подключенная
	Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч

	ООО «ЖКХ Явас»
	Котельная
	19,5
	3,267
	4,2
	-0,933


1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточника 

Отпуск тепла с коллектора котельной п. Леплей составил в 2015 году 11055,86 Гкал. В табл. 1.2. приведена динамика отпуска тепловой энергии котельной за 2013-2015 г.г. 

Таблица 1.2. Отпуск тепловой энергии котельными за 2013-2015 г.

	Наименование котельной
	По годам, Гкал

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Котельная ООО «ЖКХ Явас»
	11055,86
	11055,86
	11055,86



[image: image1.png]12000

2013r.

2014r.

2015r.

H KoTesibHas 000 «KKX Asac»





Рисунок 1.2 – Динамика отпуска тепловой энергии в сеть за 2013-2015 г.
Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельным п. Леплей в табл.1.3. Основным видом топлива для котельной является природный газ. 
1.2.3.1 Топливный баланс

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной п. Леплей в табл.1.3. Основным видом топлива для котельной является природный газ.
Таблица 1.3. Баланс топлива по всем котельным п. Леплей за 2015 г.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год

	Котельная ООО «ЖКХ Явас»
	газ
	1506,98


1.2.4. Тепловые сети
Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) п. Леплей и их динамика представлена в табл. 1.4. Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией ООО «ЖКХ Явас») однотрубном исчислении составлял 6008 м. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике равен 0,112 м. 

Таблица 1.4. – Общие характеристики тепловых сетей

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	Отопительный период
	Летний период

	1
	2
	3
	4
	5

	Характеристика теплосети СЦТ в 2015 г.

	СЦТ от котельной
	6008
	0,112
	60,4
	-


Как отмечено выше, тепловые сети п. Леплей представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в таблице 1.5.

Таблица 1.5. - Структура тепловых сетей по их типу прокладки
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	Протяж. Труб. тс в двухтрубном исчислении, м
	Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м

	1
	2
	3
	4

	Котельная
	Надземная
	6008
	0,112

	
	Подземная
	-
	-

	
	Итого
	6008
	0,112


100% доля тепловых сетей приходится на надземный тип прокладки.
[image: image2.png]BHyTpeHHMii AuameTp Tpy6onposoaa, m

0,057

0,076

0,089

01

0,108

0,159

IS
3
=3

31

1500

MpoTaXeHHOCTb, M

2500

3000





Рисунок 1.1. - Распределение протяженности т/с по диаметрам
Из рисунка 1.1. видно, что наибольшую протяженность имеют трубопроводы с условным диаметром Ду 159 мм, наименьшую – Ду 100 мм.
1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения

Основными проблемами организации теплоснабжения в п. Леплей являются: 

– предельный износ тепловых сетей, завышенные, как минимум, вдвое потери тепла и воды в тепловых сетях; 

– отсутствия налаженного гидравлического режима; 

– отсутствие средств автоматизации абонентских вводах; 

– точечное индивидуальное теплоснабжение квартир в многоэтажных жилых домах разбалансирующие внутридомовой разбор теплоносителя; 

– несанкционированный отбор теплоносителя потребителями на хозяйственные нужды.
1.3.1 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности источника теплоснабжения п. Леплей и договорной нагрузки потребителей, дефицит располагаемой тепловой мощности присутствует. 

В п. Леплей работает одна котельная. Располагаемая мощность источника составляет 3,267 Гкал/час, при этом нагрузка составляет 4,2 Гкал/час.
1.4 Основные положения технической политики

При разработке схемы теплоснабжения п. Леплей  нами предложены следующие группы предложений по источникам и тепловым сетям:
1. Развитие источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г. 

– предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящейся автоматизированной блочно-модульной котельной. На котельной предлагается установка водогрейных котлов, что даст снижение затрат на приготовления теплоносителя.  

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

3. Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов. 

4. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

1.5 Целевые показатели эффективности работы систем теплоснабжения  

Существующее состояние теплоснабжения в п. Леплей зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения городского поселения, определенно при анализе существующего положения. 

Целевые показатели разделены на две группы. В первую группу включены показатели формирующие прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. 

Общее влияние прироста перспективной нагрузки к 2030 году определена на уровне 4,2 Гкал/час. 

Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность теплоисточника: 

– количество тепловой энергии отпущенной в сеть – 10322,93 Гкал; 

– присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 4,2 Гкал/ч; 

– величина собственных нужд – 0,126 Гкал/ч; 

– потери тепловой энергии в сеть – 0,378 Гкал/ч; 

– средневзвешенный срок службы оборудования;

– прогнозируемый расход топлива; 

– УРТ на отпуск тепловой энергии – 1734,95 т.у.т.; 

– коэффициент использования установленной тепловой мощности. 

Для тепловых сетей: 

– потери тепловой энергии в теплосети – 9,1 % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии. 

– Средний радиус теплоснабжения, [image: image4.png]


 –1043,65 м.
1.6 Состав документов схемы теплоснабжения 

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, установленными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154, в состав документов схемы теплоснабжения включены следующие разделы и приложения, составляющие обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п. Дубитель до 2030 года: 

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; 

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; 

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения; 

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; 

Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок; 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы; 

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения; 

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 

Раздел 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций; 

Раздел 12. Воздействие на окружающую среду.
2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах п. Леплей
2.1. Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории п. Леплей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. определялся на основе утвержденного генерального плана: 

– в период до 2020 года – по генеральному плану в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади жилых строений, а также по реестрам планируемых к строительству отдельных зданий: 

- многоэтажных жилых домов с указанием площади и объема жилых строений; 

- общественно-деловых зданий с указанием площади и объема зданий. 

– в период с 2020 г. до 2030 гг. по планам территориального развития на периоды 2020-2025 г.г., 2025-2030 г.г. с указанием площади и объема жилищного строительства. 

2.2 Прогноз перспективной застройки 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории п. Леплей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. определялся на основе утвержденного генерального плана:
Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения

	Наименование
	Базовый год 2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	Конец периода 2030 г.

	Жилищный фонд, м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Резервы тепловой мощности в границах кварталов на основных магистралях рассчитаны с помощью электронной модели схемы теплоснабжения п. Леплей в Zulu 7.0.
3.1 Балансы мощности по отдельным теплоисточникам за 2015 год 

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлен вариант развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленная зона действия источника тепловой энергии, были определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
3.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2015-2020г.г., 2020-2025г.г., 2025-2030г.г., при развитии систем теплоснабжения.
3.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 г.
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок возможна установка новой блочно-модульной котельной. 
Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2015 г. по 2020 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1. – Прогнозируемые к 2020 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2015 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2016 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2017 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2018 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2019 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2020 г.

	Котельная
	3,267
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2


Из таблицы 3.1. следует, что за пять лет с 2015 по 2020 г. не ожидается прирост тепловой нагрузки. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г. представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2020 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2015 г.
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)

Дефицит (-)

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	

	Котельная
	3,267
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	0,126
	0,378
	-1,437


Анализ таблицы 3.2 показывает, что к 2020 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

3.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020-2025 г.г.
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной. 

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3. – Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2025 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2025 г.

	Котельная
	5,16
	4,2


Из таблицы 3.3. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 г. представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2025 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2025 г.
	Расчетная тепловая нагрузка на 2025 г., Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)

Дефицит (-)

	Котельная
	5,16
	4,2
	0,126
	0,378
	0,456


Анализ таблицы 3.4. показывает, что к 2025 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.
3.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025-2030 г.г.
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.
Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. – Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2030 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г.

	Котельная
	5,16
	4,2


Из таблицы 3.5. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 г. представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2030 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2030 г.
	Расчетная тепловая нагрузка на 2030 г., Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)

Дефицит (-)

	Котельная
	5,16
	4,2
	0,126
	0,378
	0,456


Анализ таблицы 3.6. показывает, что к 2030 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.
3.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения п. Леплей для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках п. Леплей
	Наименование варианта развития
	Резерв (+) Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	в т.ч. на котельных, задействованных в схеме теплоснабжения
	-1,473
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456


При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузки п. Леплей отсутствуют дефициты на теплоисточнике поселка на разных этапах.
4. Перспективные балансы теплоносителя
4.1. Перспективные объемы теплоносителя
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировалась исходя из следующих условий: 

– Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 

– Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

– Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 4.1.
Таблица 4.1. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения
	Показатель
	Единицы измерения
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Зона действия котельной ООО «ЖКХ Явас»

	Всего подпитка тепловой сети, вт.ч
	тонн/год
	3583,29
	3583,29
	3583,29
	3583,29
	3583,29
	3583,29
	3583,29

	На пусковое заполнение
	тонн/год
	317,50
	317,50
	317,50
	317,50
	317,50
	317,50
	317,50

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	3900,79
	3900,79
	3900,79
	3900,79
	3900,79
	3900,79
	3900,79


4.2 Аварийные режимы подпитки тепловой сети
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.
5. Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. 

В связи с тем, что расширение зоны деятельности источника централизованного теплоснабжения, а также прироста тепловых нагрузок потребителей в существующей зоне действия источника п. Леплей не предусматривается, предлагается провести мероприятия по повышению энергетической эффективности котельной с установкой новой блочно-модульной котельной.
5.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.г. 

5. 1.1. Реконструкция котельной
Котельная, находящаяся на балансе ООО «ЖКХ Явас», с котлами ДКВР-6,5 в количестве 3 шт. и общей установленной мощностью 16,5 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения п. Леплей.
Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 5.1. и 5.2.

Таблица – 5.1. Перечень существующего оборудования
	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	ДКВР-6,5
	6,5
	1990
	95-70
	85%
	

	2
	ДКВР-6,5
	6,5
	1990
	95-70
	85%
	

	3
	ДКВР-6,5
	6,5
	1990
	95-70
	85%
	


Таблица – 5.2. Перечень существующего оборудования
	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт
	

	
	
	м3/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Д-200-36-УХЛ4
	2
	200
	15
	6,0
	


6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

6.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; 

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; 

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
6.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки
6.2.1 Структура предложений
Предложения по реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте развития схемы теплоснабжения п. Леплей. В связи с этим подробное описание проекта, которое  направлено на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.
6.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки
Предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформирована в группу: 

– реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра теплопроводов для обеспечения надежной работы сетей до 2030 года. 

Проект «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов п. Леплей на период до 2030 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению бесперебойной работы на период до 2030 г. 

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения предусматривается замена существующих тепловых сетей на новые в п. Леплей.
6.2.3 Финансовая потребность для реализации проекта
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2015 г. и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию), для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений. 

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, изделий и конструкций, горизонтальное и вертикальное транспортирование их до места установки, монтажа и укладки. За базисные были приняты цены на материалы, оборудование действующие в 2015 г. 

В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта рекомендуемого варианта (Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов). 

Полная сметная стоимость каждого мероприятия приведена ниже.

6.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов 
Анализ результатов, разрабатываемых на каждый период гидравлических режимов подачи тепловой энергии выявили ряд участков тепловых сетей удельные падения давления (напора) в которых находится значительно ниже рекомендованных, что указывает на значительное завышение диаметров трубопроводов над необходимым. Данное обстоятельство приводит к росту как нормативных так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенным затратам на текущий ремонт тепловых сетей. Реестр данных участков по годам их реконструкции представлен в таблице 6.1. 

Объем работ связанный с оптимизацией при реконструкции диаметров трубопроводов тепловых сетей формируют проект, и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой нагрузки. 

Стоимость мероприятий, оцененной по выше приведенному способу составляет 40 929,37 тыс. руб. с НДС. Мероприятие проекта представлена в табл. 6.2. Реконструкция теплосети с оптимизацией пропускной способности и трассировки сети направленные на повышение эффективности теплоснабжения существующей нагрузки включает, в том числе и вводные участки.
Таблица 6.1. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей п. Леплей
	Мероприятия
	Характеристики

	с 2016г. до 2017 г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной до ТУ-1 протяженностью 210 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 210 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	2. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-1 до ТУ-2,  протяженностью 60 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 60 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	3. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-2 до ТУ-44,  протяженностью 109 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 109 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	4. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-2 до ТУ-3,  протяженностью 72 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 72 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	5. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-3 до ТУ-4  протяженностью 83 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 83 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	6. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-4 до ТУ-8,  протяженностью 48 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 48 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	7. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-8 до ТУ-9,  протяженностью 408 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 408 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	8. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-10 до ТУ-17,  протяженностью 77 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 77 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	9. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-45 до ТУ-46,  протяженностью 300 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 300 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	10. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТУ-37 до ТУ-38,  протяженностью 165 м с Ду 159 на Ду 108 надземного типа исполнения.
	Длина 165 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.

	с 2020г. до 2025 г.

	с 2025г. до 2030 г.


Таблица 6.2. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2015 г.
	Мероприятия 
	Характеристики
	Характеристика
	Длина участка, м
	Диаметр, мм
	Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб.

	1. Реконструкция участка тепловой сети от котельной до ТУ-1 
	Длина 210 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	210
	108
	5 610,42

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-2
	Длина 60 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	60
	108
	1 602,98

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-2 до ТУ-44
	Длина 109 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	109
	108
	2 912,08

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-2 до ТУ-3
	Длина 72 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	72
	108
	1 923,57

	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-3 до ТУ-4 
	Длина 83 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	83
	108
	2 217,45

	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-8
	Длина 48 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	48
	108
	1 282,38

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-8 до ТУ-9
	Длина 408 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	408
	108
	10 900,25

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-10 до ТУ-17
	Длина 77 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	77
	108
	2 057,16

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-45 до ТУ-46
	Длина 300 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	300
	108
	8 014,89

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-37 до ТУ-38
	Длина 165 м, надземного типа, с Ду 159 на Ду 108, изоляция минераловатные маты марки 100.
	реконструкция
	надземный
	165
	108
	4 408,19

	Всего
	
	
	
	
	
	40929,37


6.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты практически за период 2015-2030 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 6.3.
Таблица 6.3. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей п. Леплей
	Мероприятия
	Характеристики
	Период реконструкции

	1
	2
	3

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-27 до ул. Комарова  2
	Длина 60 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-43 до ул. Советская 10
	Длина 5 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-31 до ул. Садовая 16
	Длина 6 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-31 до ул. Октябрьская 5
	Длина 16 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-31 до ул. Октябрьская 3
	Длина 75 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-22 до ул. Советская 5
	Длина 30 м, надземная, Ду 40, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-22 до ул. Советская 3
	Длина 15 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-25 до ул. Советская 6
	Длина 8 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-20 до ул. Советская 4
	Длина 9 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-19 до ул. Советская 2
	Длина 8 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	11. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-19 до ул. Дежурова 1
	Длина 73 м, надземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Таблица 6.4. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2015 г.
	Мероприятия 
	Характеристики
	Характеристика
	Длина участка, м
	Диаметр, мм
	Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб.

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-27 до ул. Комарова  2
	Длина 60 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	60
	57
	1 089,38

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-43 до ул. Советская 10
	Длина 5 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	5
	57
	90,78

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-31 до ул. Садовая 16
	Длина 6 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	6
	57
	108,94

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-31 до ул. Октябрьская 5
	Длина 16 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	16
	57
	290,50

	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-31 до ул. Октябрьская 3
	Длина 75 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	75
	57
	1 361,72

	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-22 до ул. Советская 5
	Длина 30 м, надземная, Ду 40, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	30
	40
	473,89

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-22 до ул. Советская 3
	Длина 15 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	15
	57
	272,34

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-25 до ул. Советская 6
	Длина 8 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	8
	57
	145,25

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-20 до ул. Советская 4
	Длина 9 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	9
	57
	163,41

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-19 до ул. Советская 2
	Длина 8 м, надземная, Ду 57, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	8
	57
	145,25

	11. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-19 до ул. Дежурова 1
	Длина 73 м, надземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	новое строительство
	надземная
	73
	76
	1 364,98

	Всего
	
	
	
	
	
	5506,44


7 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 
• установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;
 • установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;
 • установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.
7.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельной ООО «ЖКХ Явас»
При прогнозировании необходимого количества топлива для котельной п. Леплей рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от существующей котельной с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных. 

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривалась по котельной, которая задействована в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено на рисунке 7.1. и в таблице 7.1.
[image: image5.png]KL.Y.T.

180

160

140

120

100

80

60

40

20

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

2025r.

2030r.





Рисунок 7.1. Динамика НУР топлива на период 2016-2030г.г.

Таблица 7.1. Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии
	Показатель
	Единицы измерения
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Зона действия котельной ООО «ЖКХ Явас»

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	10322,93
	10322,93
	10322,93
	10322,93
	10322,93
	10322,93
	10322,93

	НУР топлива
	кг.у.т.
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74


8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
8.1 Общие положения 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года. 

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы: 

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; 

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе; 

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.
8.2 Инвестиции в техническое перевооружение котельных п. Леплей
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения. 

Капитальные вложения в строительство новой блочно-модульной котельной в п. Леплей представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по техническому перевооружению котельной п. Леплей
	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс.руб., без НДС

	Котельная
	Установка новой модульной котельной
	2016
	17 221,001

	ИТОГО
	17 221,001


8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 8.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2015 г. c учетом НДС составляет 64 535,56 тыс. руб. 
Таблица 8.2. Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. без учетом НДС в ценах 2015 г.)
	Наименование проекта
	Период реализации проекта
	Стоимость мероприятия в ценах 2015 г., с НДС, тыс. руб.

	Проектно-сметная документация
	2016-2017 г.г.
	878,750

	Строительство котельной
	2016-2017 г.г.
	17 221,001

	Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода
	2016-2020 г.г.
	40 929,37

	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации
	2016-2020 г.г.
	5 506,44

	ИТОГО
	
	64 535,56


9 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения установлена следующая зона действия изолированных систем теплоснабжения (см. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии котельной ООО «ЖКХ Явас». Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности находятся в хозяйственном ведение и эксплуатируются ООО «ЖКХ Явас». Перспективная зона деятельности энергоисточников сохраняется до 2030 года в основном в границах, действующих на 01.01.2015 года. 

10 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергий 
Основным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде являются котельная ООО «ЖКХ Явас», на которые в 2015 году приходится 100% присоединенной нагрузки жилых и общественных зданий п. Леплей.
11 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На 2015 год тепловые сети по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии до потребителя находятся в собственности п. Леплей. Отдельные вводные участки на балансе организаций.
2

_1589284028.xls
Диаграмма1

		2013 г.

		2014 г.

		2015 г.



Котельная ООО «ЖКХ Явас»

11055.86

11055.86

11055.86



Лист1

				Котельная ООО «ЖКХ Явас»

		2013 г.		11055.86

		2014 г.		11055.86

		2015 г.		11055.86

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






