АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» октября 2020 г.                                                                  № 667

р.п. Зубова Поляна

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Дубительского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2034года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Зубово-Полянского муниципального района администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить актуализированную  схему теплоснабжения Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2034года.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зубово-Полянского муниципального района  - М.В. Тюркину.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                      В.А. Поршин

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	3

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	3

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	8

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	9

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	9

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	9

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	10

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	11

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	11

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	11

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	12

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	12

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	12

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	15

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	15

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	15

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	15

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	15

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	16

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	17

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселения одна организация МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

Теплоснабжение осуществляется от двух котельных, работающих на природном газе. В котельной МОУ Дубительская СОШ установлены три котла типа КСМ-12М, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2002 г.

В котельной №6 п.Дубитель установлены два котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,430 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2006 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 850,17 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСМ-12М | 0,086 | 2002 | 95-70 | 88,3% |  |
| 2 | КСМ-12М | 0,086 | 2002 | 95-70 | 88,3% |  |
| 3 | КСМ-12М | 0,086 | 2002 | 95-70 | 88,3% |  |
| Котельная №6 п.Дубитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВа | 0,215 | 2006 | 95-70 | 86,2% |  |
| 2 | КВа | 0,215 | 2006 | 95-70 | 86,2% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |
| Сетевой насос Вихрь цн-32-8 | 2 | 10,2 | 8 | 0,245 |
| Котельная №6 п.Дубитель |  |  |  |  |
| Сетевой насос DAB BPH180/340.65T | 2 | 40 | 11 | 2,760 |
| Сетевой насос WILO TOP S-50/7 | 1 | 17 | 5,8 | 0,650 |
| Подпиточный насос | 1 | - | - | 0,400 |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Дубительского сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание школы | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.23 | 0,138 | - | - | 0,138 |
|  | Итого: |  | 0,138 |  |  | 0,138 |
| Котельная №6 п.Дубитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пионерская, д.16 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.16 | 0,049 | - | - | 0,049 |
| 2 | ул. Пионерская, д.20 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.20 | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 3 | ул. Пионерская, д.21 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.21 | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 4 | ул. Пионерская, д.12 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.12 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 5 | ул. Пионерская, д.9 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.9 | 0,064 | - | - | 0,064 |
| 6 | ул. Пионерская, д.19 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.19 | 0,031 | - | - | 0,031 |
|  | Итого: |  | 0,255 |  |  | 0,255 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Дубительского сельского поселения

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ | Школа | 0,069 | 62,76 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Котельная №6 п.Дубитель |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,082 | 9,5 |  | Надземная | 2003 год | - |
| Котельная п. Дубитель | ТУ-1 | 0,082 | 9 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-9 | 0,082 | 116 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-5 | ул. Пионерская.9 | 0,05 | 26,91 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 0,069 | 96 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-6 | ул. Пионерская.19 | 0,05 | 14 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 0,05 | 82 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 0,05 | 69 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-9 | ТУ-12 | 0,069 | 15 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 0,069 | 64 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-2 | ТУ-4 | 0,082 | 100 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,069 | 68 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 0,05 | 12 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-7 | ул. Пионерская.12 | 0,05 | 8 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-8 | ул. Пионерская.12 | 0,05 | 8 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-10 | ул. Пионерская.16 | 0,05 | 13 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 0,05 | 12 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-13 | ул. Пионерская.21 | 0,05 | 12 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-13 | ул. Пионерская.20 | 0,05 | 40 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-11 | ул. Пионерская.16 | 0,05 | 13 |  | Надземная | 2003 год | - |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | - | 0,138 | 0,116 |
| Котельная №6 п.Дубитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| 2020 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| 2021 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| 2022 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| 2023 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| 2024 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,072 | 0,255 | - | 0,255 | 0,101 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| п. Дубитель | СЦТ от котельной МОУ Дубительская СОШ | горячая вода | 12,89 | 0,54 | 13,43 |
| п. Дубитель | СЦТ от котельной №6 п. Дубитель | горячая вода | 180,60 | 3,75 | 184,35 |
| Итого |  |  | 193,490 | 4,290 | 197,780 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| п. Дубитель | СЦТ от котельной МОУ Дубительская СОШ | горячая вода | 5,883 | 0,469 |  |  | 0,469 | 6,352 |
| п. Дубитель | СЦТ от котельной №6 п. Дубитель | горячая вода | 69,074 | 5,508 |  |  | 5,508 | 74,582 |
| Итого |  |  | 74,957 | 5,977 |  |  | 5,977 | 80,934 |

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

| Наименование показателя |  | Котельная МОУ Дубительская СОШ |
| --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 343,753 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 338,114 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 324,686 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 55,584 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 47,508 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 161,699 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 138,204 |
| Наименование показателя |  | Котельная №6 п.Дубитель |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 658,260 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 654,166 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 469,821 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 109,039 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 93,196 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 165,647 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 141,579 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2020 год | на 2034 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная МОУ Дубительская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,257 | 0,257 | 0 |
| 2 | Котельная №6 п.Дубитель | Мероприятия не планируются | - | 0,430 | 0,430 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не рекомендуются.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Как видно из таблицы 10 мероприятия по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей на период разработки схемы теплоснабжения не планируются.

Таблица 10 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Мероприятия | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2020-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2029 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 161,699 | 161,699 | 161,699 | 161,699 | 161,699 | 161,699 | 161,699 |
| Зона действия котельной №6 п.Дубитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 658,260 | 658,260 | 658,260 | 658,260 | 658,260 | 658,260 | 658,260 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 165,647 | 165,647 | 165,647 | 165,647 | 165,647 | 165,647 | 165,647 |

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единой теплоснабжающей организации в Дубительском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-2.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Дубительского сельского поселения можно выделить две существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Дубительского сельского поселения - МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной МОУ Дубительская СОШ

Рисунок 2. Зона действия котельной №6 п. Дубитель