Содержание

1.1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций	7

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	13

1.1.3. Описание зон действия прочих источников тепловой энергии	13

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	13

1.2. Источники тепловой энергии	14

1.2.1. Общие положения	14

1.2.2. Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)	14

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	15

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	16

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	19

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования	19

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	20

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	20

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	20

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	20

1.3.1. Общие положения	20

1.3.2. Общая характеристика тепловых сетей Явасского городского поселения.	21

1.3.3. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	22

1.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	49

1.3.5 Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя.	49

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	54

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения	54

1.4.1.1 Зона котельных	54

1.4.1.2 Зоны действия крышных котельных	54

1.4.1.3 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных	54

1.4.1.4 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения	54

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения	55

1.4.2.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной	63

1.4.2.2. Схемы выдачи тепловой мощности котельных	63

1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	65

1.5.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	65

1.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	69

1.5.3. Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	69

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	73

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	75

1.6.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным	75

1.7. Балансы теплоносителя	77

1.7.1. Основные требования к организации работы централизованных систем теплоснабжения	77

1.7.2. Котельная №1, г. п. Явас, ул. Дзержинского	79

1.7.3. Котельная №2, г. п. Явас, ул. Чернореченская	79

1.7.4. Котельная №3, п. Озерный	80

1.7.5. Котельная №4, п. Парца	80

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	80

1.9 Тарифы в сфере теплоснабжения	80

1.9.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию	80

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	80

2.1. Общие положения	80

2.2 Прогноз перспективной застройки	81

3. Электронная модель системы теплоснабжения Явасского городского поселения	81

3.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения	81

3.2.2 ГИС «Zulu»	82

3.2.3 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»	83

3.2.3.1 Построение расчетной модели тепловой сети	83

3.2.3.2 Наладочный расчет тепловой сети	83

3.2.3.3 Поверочный расчет тепловой сети	83

3.2.3.4 Конструкторский расчет тепловой сети	84

3.2.3.5 Расчет требуемой температуры на источнике	84

3.2.3.6 Коммутационные задачи	84

3.2.3.7 Пьезометрический график	84

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию	85

3.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения	85

3.4 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения	86

3.4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения	86

3.4.2 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения	87

3.4.3	Отладка и калибровка электронной модели	87

3.4.4 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города	87

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	108

4.1 Общие положения	108

4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2050 г. с выделением этапов в 2021-2025 г.г., 2026-2030 г.г., 2031-2035 г.г., 2036-2040 г.г., 2041-2045 г.г., 2046-2050 г.г., при развитии систем теплоснабжения.	108

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025 г.	108

4.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2026-2030 г.г.	111

4.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2031-2035 г.г.	112

4.2.4. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2036-2040 г.г.	113

4.2.5. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2041-2045 г.г.	114

4.2.6. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2046-2050 г.г.	115

4.2.6.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки	116

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	117

5.1. Общие положения	117

5.2 Перспективные объемы теплоносителя	117

5.3 Аварийные режимы подпитки тепловой сети	120

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	120

6.1. Общие положения	120

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	120

6.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2021 до 2025 г.г.	120

6.2.1.1. Строительство котельной №1, г. п. Явас	120

6.2.1.2. Строительство котельной №2, г. п. Явас	121

6.2.1.3. Строительство котельной №3, п. Озерный	122

6.2.1.3. Строительство котельной №4, п. Парца	122

6.2.1.4. Вариант развития	123

6.2.1.5. Расчет технико-экономических показателей работы котельных	125

6.2.2. Развитие источников теплоснабжения в период с 2026 до 2030 г.г.	127

6.2.3. Развитие источников теплоснабжения в период с 2031 до 2035 г.г.	127

6.2.4. Развитие источников теплоснабжения в период с 2036 до 2040 г.г.	127

6.2.5. Развитие источников теплоснабжения в период с 2041 до 2045 г.г.	127

6.2.6. Развитие источников теплоснабжения в период с 2046 до 2050 г.г.	127

7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них	127

7.1 Общие положения	127

7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки	128

7.2.1 Структура предложений	128

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки	128

7.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта	128

7.4 Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов	131

7.5 Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	131

8. Топливные балансы	163

8.1 Общие положения	163

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС»	163

9. Оценка надежности системы теплоснабжения	166

9.1 Общие положения	166

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов	167

9.2.1 Термины и определения	167

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения	168

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	168

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	171

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям	172

9.2.3 Результаты расчетов	173

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточника Явасского городского поселения на отопительный период 2020 года	173

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети	173

9.3.1.1 Общие положения	173

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям	173

10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	174

10.1 Общие положения	174

10.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	174

10.3 Макроэкономические параметры	174

10.3.1 Сроки реализации	174

10.3.2 Основные подходы к расчету экономической эффективности	174

10.3.2.1 Потребность в инвестициях и источники финансирования	175

10.3.2.2 Программа производства и реализации	175

10.3.2.3 Производственные издержки по теплоисточникам	175

10.3.2.4 Производственные издержки по тепловым сетям	176

10.3.2.5 Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения	176

10.4 Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу	177

10.4.1 Инвестиции в техническое перевооружение котельных Явасского городского поселения	177

10.4.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них	177

11 Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	178

11.1 Общие положения	178

11.2 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения Явасского городского поселения	179

11.3 Выводы	179

12 Воздействие на окружающую среду	180

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)	180

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере	180

ПРИЛОЖЕНИЕ	182

1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

1.1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

На территории Явасского городского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловую энергию, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий, организация - МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС».

На балансе организации МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» на территории Явасского посёлка городского типа находятся следующие котельные: котельная №1, г. п. Явас по ул.Дзержинского, котельная №2, г. п. Явас по ул. Чернореченская, котельная №3, п. Озерного, котельная №4, п. Парца.

Котельные, находятся на балансе МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС».

В котельной №1, г. п. Явас по ул. Дзержинского установлены два котла марки КЕ 10-14 с теплопроизводительностью 8,6 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 17,2 Гкал/ч.

В котельной №2, г. п. Явас по ул. Чернореченская установлены два котла марки КВЖ-3,5/115 теплопроизводительностью 3,01 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 6,02 Гкал/ч.

В котельной №3, п. Озерный установлены четыре котла марки КВТС-1 теплопроизводительностью 0,86 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 3,44 Гкал/ч.

В котельной №4, п. Парца установлены четыре котла марки КСВ-2 теплопроизводительностью 1,72 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 6,88 Гкал/ч.

Для покрытия тепловых нагрузок котельные работают по температурному графику 95-70 °С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельных МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» равна 12,036 Гкал/час.

Тепловые сети от котельных выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по независимой схеме. Тепловые сети выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией из минералваты, проложены в подземном и надземном исполнении. Циркуляция и подпитка теплоносителя осуществляется насосами, которые представлены в таблице 1.1. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 16430,63 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. Зона действия котельных показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1-Зона действия котельная №1, г. п. Явас и котельная №2, г. п. Явас

Рисунок 1.2 - Зона действия котельная №3, п. Озерный

Рисунок 1.3 - Зона действия котельная №4, п. Парца

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории г.п. Явас, п. Озерный и п. Парца. При проведении кадастрового зонирования территории Зубово-Полянского района выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей поселковой застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект. При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1.

где, А – номер Республики Мордовия в Российской Федерации (13); Б – номер Зубово - Полянского района (08); В – номер кадастровой зоны (административного района); В1 – номер кадастрового квартала.

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию поселков без разрывов и перекрытий. Сетка кадастрового деления поселений загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения Зубово-Полянского района.

Укрупненные фрагменты сетки кадастрового деления территории Зубово - Полянского района представлен на рисунке 1.4-1.6

Рисунок 1.4 - Сетка кадастрового деления территории г.п. Явас

Рисунок 1.5 - Сетка кадастрового деления территории п. Озерный

Рисунок 1.6 - Сетка кадастрового деления территории п. Парца

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

По состоянию на 2020 г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет одна теплоснабжающая организация МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС», которая заключает договоры на продажу произведенной тепловой энергии на котельных населению. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС».

1.1.3. Описание зон действия прочих источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия прочих источников тепловой энергии отсутствуют.

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка, представлены на рисунке 1.7., а также в связи с планируемым вариантом развития системы теплоснабжения, планируется перевод на индивидуальное отопление жилые дома указанные в п. 6.2.1.3. Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное (индивидуальное), в виду экономически не выгодного присоединения их центральному теплоснабжению. Основным топливо индивидуальной застройки является природный газ.

Рисунок 1.7 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Явасского городского поселения

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Общие положения

Теплоснабжение от МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» осуществляется от четырех котельных: котельная №1, г. п. Явас, котельная №2, г. п. Явас, котельная №3, п. Озерный, котельная №4, п. Парца, которые работают на природном газе. Тепловая мощность котельных 33,54 Гкал/ч, которой достаточно для теплоснабжения существующих потребителей. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника осуществляется в основном по температурному графику 95-70 °С.

1.2.2. Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)

Основное и вспомогательное оборудование котельных теплоснабжающей компании, мощность которого достаточна для теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в Явасском городском поселении, представлено в табл.1.1-1.2

Таблица 1.1-Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЕ 10-14 с | 8,6 | - | 95-70 | 63,4% |  |
| 2 | КЕ 10-14 с | 8,6 | - | 95-70 | 63,4% |  |
| Котельная №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВЖ-3,5/115 | 3,01 | - | 95-70 | 85% |  |
| 2 | КВЖ-3,5/115 | 3,01 | - | 95-70 | 85% |  |
| Котельная №3, п.Озерный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| 2 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| 3 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| 4 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| Котельная №4, п. Парца |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-2 | 1,72 | - | 95-70 | 60,2% |  |
| 2 | КВС-2 | 1,72 | - | 95-70 | 60,2% |  |
| 3 | КВС-2 | 1,72 | - | 95-70 | 60,2% |  |
| 4 | КВС-2 | 1,72 | - | 95-70 | 60,2% |  |

Таблица 1.2-Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |
| Сетевой Д 320/50 | 3 |  | 50 | 75 |  |
| Сетевой Д 315/50 | 1 |  | 50 | 50 |  |
| Подпиточный К 15/30 | 1 |  | 30 | 3,5 |  |
| Подпиточный К 20/30 | 2 |  | 30 | 4 |  |
| Подпиточный К 30/40 | 1 |  | 40 | 7,5 |  |
| Котельная №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |
| Сетевой К 290/30 | 1 |  | 30 | 45 |  |
| Сетевой К 200/30 | 2 |  | 30 | 37 |  |
| Подпиточный К20-30 | 3 |  | - | 4 |  |
| Котельная №3, п.Озерный |  |  |  |  |  |
| Сетевой Eneral enr9-8026 | 2 |  | - | 30 |  |
| Подпиточный К20-30 | 2 |  | - | 4 |  |
| Котельная №4, п. Парца |  |  |  |  |  |
| Сетевой 5АИ 200М4У2 | 1 |  | - | 37 |  |
| Сетевой К315-50 | 1 |  | - | 50 |  |
| Подпиточный К20-30 | 2 |  | - | 4 |  |

Все оборудование котельных находится в исправном состоянии, но при этом имеет большой технологический износ, оборудование морально устарело и не является энергоэффективным. На котельных №1 и №4 происходили аварийные случае в работе основного оборудования. Все котельные требуют скорейшей модернизации.

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельных предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Обработка подпиточной воды включает в себя умягчающие фильтры очистки воды. Система умягчения воды состоит из натрий-катионитного фильтра с расположенным наверху блоком управления, бака-солерастворителя, используемого для приготовления регенерационного раствора фильтрующей среды.  Принцип действия установки умягчения воды: умягчение воды основано на обмене ионов солей жесткости на ионы пищевой поваренной соли при фильтровании воды через слой ионообменной смолы.

Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу.

Существующее оборудование котельных явяляется не энергоэффективным, в следствие этого рекомендуется в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффетивности провести следущие мероприятия:

Таблица 1.3-Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффетивности

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реализации программы | Стоимость проведения мероприятий программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетевого насоса К 290-30 на насос BL 80/145-11/2 в котельной №2 п.Явас ул. Чернореченская | 2022 г. | 1148,385 |
|  |  | 2023 г. | x |
| 2 | Замена сетевого насоса 5АИ 200М4У2 на насос BL 80/145-11/2 в котельной п.Парца | 2022 г. | 1106,964 |
|  |  | 2023 г. | x |
|  | Всего по мероприятиям |  | 2255,349 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельных МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» – находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется модернизация существующих котельных и тепловых сетей.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяются расчетным путем согласно «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на выработаную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденной Приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат: растопка, (продувка котлов); обдувка поверхностей нагрева; деаэрация (выпар); технологические нужды ХВО; отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружнего воздуха; длительность отопительного периода и др.)

Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления жилых, общественных и других зданий. Основные характеристики котельных представлены в таблицах 1.3-1.6

Таблица 1.3. – Характеристика котельной №1, г. п. Явас

| Наименование котельной | Тип котла | Вид топлива | Теплопроизводительность котла |  |  |  | Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная |  | располагаемая |  |  |  |
|  |  |  | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | установленная | располагаемая |
| Котельная №1, г. п. Явас ул. Дзержинского | КЕ 10-14 с | Газ | - | 8,6 | - | 8,6 | 17,2 | 17,2 |
|  | КЕ 10-14 с | Газ | - | 8,6 | - | 8,6 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 17,2 | - | 17,2 | 17,2 | 17,2 |

Таблица 1.4. – Характеристика котельной №2, г. п. Явас

| Наименование котельной | Тип котла | Вид топлива | Теплопроизводительность котла |  |  |  | Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная |  | располагаемая |  |  |  |
|  |  |  | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | установленная | располагаемая |
| Котельная №2, г. п. Явас ул.Чернореченская | КВЖ-3,5/115 | Газ | - | 3,01 | - | 3,01 | 6,02 | 6,02 |
|  | КВЖ-3,5/115 | Газ | - | 3,01 | - | 3,01 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 6,02 |  | 6,02 | 6,02 | 6,02 |

Таблица 1.5. – Характеристика котельной №3, п. Озерный

| Наименование котельной | Тип котла | Вид топлива | Теплопроизводительность котла |  |  |  | Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная |  | располагаемая |  |  |  |
|  |  |  | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | установленная | располагаемая |
| Котельная №3, п. Озерный | КВТС-1 | Газ | - | 0,86 | - | 0,86 | 3,44 | 3,44 |
|  | КВТС-1 | Газ | - | 0,86 | - | 0,86 |  |  |
|  | КВТС-1 | Газ | - | 0,86 |  | 0,86 |  |  |
|  | КВТС-1 | Газ | - | 0,86 |  | 0,86 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 3,44 |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

Таблица 1.6. – Характеристика котельной №4, п. Парца

| Наименование котельной | Тип котла | Вид топлива | Теплопроизводительность котла |  |  |  | Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная |  | располагаемая |  |  |  |
|  |  |  | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | установленная | располагаемая |
| Котельная №4, п. Парца | КСВ-2 | Газ | - | 1,72 | - | 1,72 | 6,88 | 6,88 |
|  | КСВ-2 | Газ | - | 1,72 | - | 1,72 |  |  |
|  | КСВ-2 | Газ | - | 1,72 | - | 1,72 |  |  |
|  | КСВ-2 | Газ | - | 1,72 | - | 1,72 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 6,88 |  | 6,88 | 6,88 | 6,88 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов имеются и находятся на предприятиях.

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование на предприятии отсутствует.

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Отпуск теплоты внешним потребителям от котельной осуществляется теплоносителем «горячая вода». Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования по котельной приведена в табл.1.7.

Таблица 1.7. - Среднегодовая загрузка основного оборудования

| Наименование котельной | Марка и № котлоагрегата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, г. п. Явас ул. Дзержинского | КЕ 10-14 с | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 743 | 719 | 743 |
|  | КЕ 10-14 с | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 743 | 719 | 743 |
| Котельная №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. п. Явас ул.Чернореченская | КВЖ-3,5/115 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КВЖ-3,5/115 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Котельная №3, п. Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, п. Озерный | КВТС | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КВТС | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КВТС | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КВТС | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Котельная №4, п. Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, п. Парца | КСВ-2 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КСВ-2 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КСВ-2 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КСВ-2 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По всем источникам теплоснабжения МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» учет тепла, отпущенного в тепловые сети, не ведется по коммерческим приборам учета оборудованных системами передачи сигналов по системам телеизмерений в центральный диспетчерский пункт. Сведения по приборам коммерческого учета представлены в табл. 1.8.

Таблица 1.8. - Сведения по приборам коммерческого учета отпуска тепловой энергии в сеть

| Объект | Счетчик | № счетчика | Год выпуска | Корректор | № корректора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. п. Явас ул. Дзержинского | - | - | - | - | - |
| Котельная №2, г. п. Явас ул.Чернореченская | - | - | - | - | - |
| Котельная №3, п. Озерный | - | - | - | - | - |
| Котельная №3, п. Парца | - | - | - | - | - |

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам и восстановлениям на тепловых сетях МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» не были представлены.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Общие положения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в двухтрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) и их динамика представлена в табл. 1.9. Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС») двухтрубном исчислении указано в таблице 1.9.

Таблица 1.9. – Общие характеристики тепловых сетей МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС».

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  | Летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Характеристика теплосети котельной №1, г. п. Явас в 2020 г. |  |  |  |  |  |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | 8853,64 | 0,104 | 435,226 | - |  |
| Характеристика теплосети котельной №2, г. п. Явас в 2020 г |  |  |  |  |  |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | 2490,61 | 0,080 | 26,755 | - |  |
| Характеристика теплосети котельной №3, п. Озерный в 2020 г |  |  |  |  |  |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | 1124,25 | 0,099 | 19,554 |  |  |
| Характеристика теплосети котельной №3, п. Парца в 2020 г |  |  |  |  |  |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | 3962,13 | 0,115 | 92,899 |  |  |

1.3.2. Общая характеристика тепловых сетей Явасского городского поселения.

Как отмечено выше, тепловые сети Явасского городского поселения представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в таблице 1.10.

Таблица 1.10. - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Тип прокладки трубопроводов | Протяж. Труб. тс в двухтрубном исчислении, м | Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1, г. п. Явас | Надземная | 3193,25 | 0,104 |
|  | Подземная бесканальная | 5660,39 |  |
| Котельная №2, г. п. Явас | Надземная | 850,74 | 0,080 |
|  | Подземная бесканальная | 1639,87 |  |
| Котельная №3, п. Озерный | Надземная | - |  |
|  | Подземная бесканальная | 1124,25 | 0,099 |
| Котельная №4, п. Парца | Надземная | - |  |
|  | Подземная бесканальная | 3962,13 | 0,115 |
|  | Итого | 16430,63 | 0,105 |

25% доля тепловых сетей приходится на надземный тип прокладки, 75% на подземный тип прокладки.

Рисунок 1.8. – Доля диаметров тепловых сетей.

1.3.3. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь давления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В качестве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удаленным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы).

После составления расчетной схемы принимают удельные потери давления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых сетей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсато-проводов - 20...60 Па/м.

Результаты гидравлического режима представлены в табл. 1.11 - 1.18. В данном случае гидравлический расчет и разработка гидравлического режима осуществлялось в разрабатываемой электронной модели на программно-расчетном комплексе для систем теплоснабжения ZuluThermo.

Таблица 1.11. – Результаты гидравлического расчета от котельной №1, г. п. Явас (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1* | ТК-2* | 14,76 | 0,408 | Надземная | 157,6035 | 0,348 | 1404,9 | 1101,74 |
| ТК-1 | ТК-1* | 33,47 | 0,408 | Надземная | 157,9675 | 0,349 | 3186,29 | 2498,19 |
| Котельная №1 | ТК-1 | 272,62 | 0,408 | Надземная | 159,0329 | 0,352 | 25986,92 | 20345,93 |
| ТК-2 | ТК-61 | 216,9 | 0,309 | Надземная | 75,7026 | 0,293 | 16205,42 | 12410,48 |
| ТК-35 | ТК-100 | 187,77 | 0,309 | Надземная | 73,296 | 0,284 | 13996,12 | 10761,82 |
| ТК-100 | ТК-36 | 73,05 | 0,309 | Надземная | 70,7331 | 0,274 | 5436,7 | 4187,82 |
| ТК-36 | Т35* | 71,68 | 0,309 | Надземная | 67,6806 | 0,262 | 5331,44 | 4110,45 |
| ТК-61 | ТК-35 | 80,95 | 0,309 | Подземная бесканальная | 74,2817 | 0,288 | 5827,84 | 2496,57 |
| ТК-2* | ТК-2 | 26,93 | 0,309 | Надземная | 157,1572 | 0,609 | 2012,25 | 1539,88 |
| ТК-37 | ТК-38 | 71,76 | 0,309 | Надземная | 47,2471 | 0,183 | 5330,68 | 4101,83 |
| Т35* | ТК-37 | 66,82 | 0,309 | Надземная | 64,2576 | 0,249 | 4966,81 | 3831,89 |
| ТК-3* | ТК-3 | 289,06 | 0,259 | Подземная бесканальная | 46,5403 | 0,258 | 18521,65 | 7882,16 |
| ТК-2 | ТК-3* | 376,28 | 0,259 | Подземная бесканальная | 81,4497 | 0,451 | 24121,07 | 10332,94 |
| ТК-3 | ТК-9 | 234,96 | 0,207 | Подземная бесканальная | 26,7062 | 0,233 | 13061,91 | 5558 |
| ТК-9 | ТК-11 | 68,91 | 0,207 | Надземная | 23,6825 | 0,207 | 3990,18 | 2944,06 |
| ТК-11 | ТК-11 | 141,22 | 0,207 | Надземная | 21,6794 | 0,189 | 8166,09 | 6043,53 |
| ТК-54 | ТК -60 | 28,44 | 0,207 | Надземная | 19,0372 | 0,166 | 1641,28 | 1234,29 |
| ТК-55 | ТК -60 | 53,46 | 0,207 | Подземная бесканальная | -16,3178 | -0,142 | 2966,82 | 1269,49 |
| ТК-53 | ТК-54 | 170,1 | 0,207 | Надземная | 25,6233 | 0,223 | 9847,12 | 7367,12 |
| ТК-50 | ТК-51 | 66,68 | 0,207 | Надземная | 40,9566 | 0,357 | 3869,81 | 2885,61 |
| ТК-38 | ТК-50 | 54,72 | 0,207 | Надземная | 43,1722 | 0,377 | 3177,59 | 2367,82 |
| ТК-51 | ТК-53 | 140,54 | 0,207 | Надземная | 37,7663 | 0,329 | 8150,1 | 6087,63 |
| ТК-29 | ТК-30 | 60,66 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,8198 | 0,031 | 2706,16 | 1155,64 |
| ТК-19 | ТК-22 | 31,79 | 0,15 | Надземная | 13,5502 | 0,228 | 1519,7 | 1135,96 |
| ТК-31 | ТК-32 | 14,49 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,9402 | 0,083 | 645,07 | 276,3 |
| ТК-15 | ТК-18 | 49,39 | 0,15 | Надземная | 17,8805 | 0,3 | 2364,97 | 1765,35 |
| ТК-18 | ТК-19 | 26,36 | 0,15 | Надземная | 17,8784 | 0,3 | 1260,85 | 942,75 |
| ТК-23 | ТК-24 | 189,89 | 0,15 | Надземная | 9,5555 | 0,161 | 9054,97 | 6688,62 |
| ТК-11 | ТК-12 | 171,897 | 0,15 | Надземная | 19,5903 | 0,329 | 8276,39 | 6136,15 |
| ТК-3* | ИК-8 | 24,5 | 0,15 | Подземная бесканальная | 5,9761 | 0,1 | 1130,8 | 487,71 |
| ТК-29 | ТК-31 | 35,65 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,9417 | 0,083 | 1590,41 | 680,14 |
| ТК-24 | ТК-25 | 41,51 | 0,15 | Надземная | 9,5476 | 0,161 | 1964,03 | 1464,74 |
| ТК-22 | ТК-23 | 45,02 | 0,15 | Надземная | 11,1974 | 0,188 | 2150,18 | 1603,36 |
| ТК-3* | ИК-11 | 53,21 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,8862 | 0,486 | 2455,92 | 1059,95 |
| ТК-25 | ТК-29 | 92,44 | 0,15 | Надземная | 6,7653 | 0,114 | 4366,32 | 3316,01 |
| ТК-12 | ТК-14 | 20,81 | 0,15 | Надземная | 18,3258 | 0,308 | 998,51 | 741,57 |
| ТК-14 | ТК-15 | 75,31 | 0,15 | Надземная | 18,3249 | 0,308 | 3611,93 | 2688,23 |
| ТК-25 | ТК-26 | 118,63 | 0,1 | Надземная | 2,7806 | 0,108 | 4936,71 | 3701,45 |
| ТК-37 | Больница | 85,61 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,9986 | 0,657 | 3229,47 | 1392,61 |
| ТК-97 | ул. Косарева 20 | 72,66 | 0,1 | Надземная | 1,4756 | 0,057 | 3034,28 | 2376,92 |
| ТК-40 | ТК-41 | 57,08 | 0,1 | Надземная | 1,7476 | 0,068 | 2412,51 | 1865,57 |
| ТК-3 | ТК-5 | 22,65 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,8726 | 0,653 | 850,65 | 367,04 |
| ТК-11 | ул.Дзержинского23 (СЭС) | 127,24 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,9977 | 0,077 | 4736,98 | 2031,43 |
| ТК-57 | ФСБ | 106,31 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,6994 | 0,105 | 3976,3 | 1693,82 |
| ТК-96 | ТК-97 | 68,98 | 0,1 | Надземная | 2,8805 | 0,112 | 2904,58 | 2233,72 |
| ТК-3 | ТК-4 | 37,78 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,9252 | 0,113 | 1418,87 | 611,52 |
| ТК-9 | ТК-10 | 39,43 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,005 | 0,116 | 1470,29 | 635,49 |
| ТК-68 | ТК-69 | 21,43 | 0,1 | Надземная | 8,11 | 0,314 | 910,79 | 698,1 |
| ТК-69 | ТК-70 | 18,78 | 0,1 | Надземная | 8,1096 | 0,314 | 797,43 | 612,29 |
| ТК-7 | ТК-8* | 231,43 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,9388 | 0,269 | 8747,69 | 3732,29 |
| ТК-60 | ТК-61 | 101,34 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,5865 | 0,255 | 3787,16 | 1623,01 |
| ТК-54 | 94 | 24,79 | 0,1 | Надземная | 6,5726 | 0,254 | 1052,68 | 798,08 |
| 94 | 94* | 29,4 | 0,1 | Надземная | 6,4692 | 0,25 | 1246,82 | 948,2 |
| ТК-5 | ТК-6 | 55,59 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,2901 | 0,244 | 2101,96 | 899,63 |
| ТК-55 | ТК-60 | 25,74 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,9979 | 0,426 | 963,51 | 412,25 |
| 94* | ТК-95 | 30,17 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,384 | 0,208 | 1127,28 | 482,29 |
| ТК-55 | ТК-56 | 38,01 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,32 | 0,206 | 1422,81 | 610,81 |
| ТК-67 | ТК-68 | 50,23 | 0,1 | Надземная | 11,0693 | 0,429 | 2138,15 | 1636,16 |
| ТК-53 | ТК-67 | 24,27 | 0,1 | Надземная | 12,1318 | 0,47 | 1033,82 | 789,53 |
| ТК-61 | ТК-62 | 67,18 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,4875 | 0,174 | 2510,5 | 1071,63 |
| ТК-60 | ТК-64 | 103,87 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,4109 | 0,171 | 3881,71 | 1652,6 |
| ТК-95 | ТК-96 | 45,52 | 0,1 | Надземная | 4,0774 | 0,158 | 1924,14 | 1468,81 |
| ТК-38 | ТК-39 | 51,32 | 0,1 | Надземная | 4,062 | 0,157 | 2192,84 | 1659,1 |
| ТК-64 | ТК-65 | 63,43 | 0,1 | Надземная | 3,9288 | 0,152 | 2666,48 | 2060,75 |
| ТК-56 | ТК-57 | 42,41 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,7875 | 0,147 | 1590,2 | 679,82 |
| ТК-62 | ТК-63 | 16,6 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,5833 | 0,139 | 617,87 | 264,63 |
| ТК-19 | ТК-20 | 108,67 | 0,1 | Надземная | 3,2155 | 0,124 | 4576,82 | 3526,68 |
| ТК-20 | ТК-21 | 56,02 | 0,1 | Надземная | 3,2135 | 0,124 | 2331,89 | 1829,66 |
| ТК-51 | ТК-52 | 11,4 | 0,1 | Надземная | 3,185 | 0,123 | 486,45 | 371,97 |
| ТК-32 | ТК-33 | 56,21 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,1565 | 0,122 | 2049,49 | 873,26 |
| ТК-39 | ТК-40 | 57,33 | 0,1 | Надземная | 3,0312 | 0,117 | 2438,98 | 1859,6 |
| ТК-95 | Бункер | 50,07 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,306 | 0,11 | 1609,24 | 690,33 |
| ТК-15 | ТК-16 | 10,5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,3042 | 0,026 | 334,97 | 143,96 |
| ТК-6 | ул. Дзержинского 48 | 77,81 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,2917 | 0,109 | 2531,72 | 1075,32 |
| ТК-5 | ТК-7 | 34,49 | 0,069 | Подземная бесканальная | 10,5821 | 0,889 | 1123,71 | 481,42 |
| 94* | Косарева 14 (адм.зд №3) | 50,07 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,0847 | 0,091 | 1612,02 | 690,12 |
| ТК-8* | Конвоирование | 33,33 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,5617 | 0,383 | 1080,7 | 462,74 |
| ТК-97 | Админ.зд №5 | 15,41 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,9467 | 0,08 | 491,71 | 211,37 |
| ТК-8* | Учебный центр УФСИН | 17,04 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,373 | 0,199 | 552,51 | 236,58 |
| ТК-33 | ул. Дзержинского 4 | 26,79 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,8574 | 0,072 | 836,84 | 358,6 |
| ТК-33 | ТК-34 | 42,97 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,2981 | 0,193 | 1342,26 | 573,08 |
| ТК-34 | ул. Дзержинского 2 | 73,07 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,2977 | 0,193 | 2274,04 | 970,71 |
| ТК-19 | ул. Дзержинского 11 | 44,5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,8522 | 0,072 | 1419,3 | 609,92 |
| ТК-65 | ТК-66 | 47,66 | 0,069 | Надземная | 3,9276 | 0,33 | 1631,28 | 1266,33 |
| ТК-61 | ул. Советская 18 | 20,57 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0971 | 0,176 | 662,36 | 284,64 |
| ТК-6 | Казарма (ул.Дзержинского .51 | 187,66 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,5044 | 0,295 | 6105,94 | 2597,2 |
| ТК-70 | ТК-72 | 18,5 | 0,069 | Надземная | 3,3263 | 0,28 | 642,65 | 492,46 |
| ТК-72 | ТК-73 | 14,41 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,3262 | 0,28 | 467,65 | 200,31 |
| ТК-97 | Общежитие (Косарева16) | 7,33 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,4569 | 0,038 | 233,89 | 100,55 |
| ТК-26 | ТК-27 | 95,52 | 0,069 | Надземная | 1,9898 | 0,167 | 3206,69 | 2434,11 |
| ТК-63 | ул. Павлова 7 | 35,29 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,9705 | 0,166 | 1131,08 | 485,11 |
| ТК-68 | ТК-74 | 21,39 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,9584 | 0,249 | 694,85 | 297,96 |
| ТК-10 | ул. Дзержинского 31 | 51,45 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4094 | 0,118 | 1667,16 | 711,9 |
| ТК-30 | ул. Садовая 27 | 16,91 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8173 | 0,153 | 530,77 | 227,2 |
| ТК-4 | ул. Дзержинского 35 | 46,09 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4134 | 0,119 | 1499,92 | 640,35 |
| ТК-27 | ТК-28 | 19,24 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4747 | 0,124 | 585,53 | 249,83 |
| ТК-21 | ул. Комсомольская 5 | 18,61 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4846 | 0,125 | 592,43 | 253,56 |
| ТК-6 | ул. Дзержинского 46 | 10,23 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4929 | 0,125 | 332,86 | 143,02 |
| ТК-21 | ул. Комсомольская 4 | 28,33 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,728 | 0,145 | 901,85 | 385,67 |
| ТК-52 | ул. Косарева 11 | 32,05 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,666 | 0,14 | 1044,54 | 446,66 |
| ТК-4 | ул. Дзержинского 37 | 54,72 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5111 | 0,127 | 1780,77 | 759,66 |
| ТК-63 | ул. Павлова 5 | 128,073 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,6125 | 0,136 | 4104,88 | 1735,51 |
| ТК-10 | ул. Дзержинского 33 | 86,54 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5949 | 0,134 | 2804,2 | 1192,84 |
| ТК-52 | ул. Косарева 9 | 33,45 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5188 | 0,128 | 1090,17 | 465,89 |
| ТК-96 | Машин.учет | 14,57 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,1961 | 0,101 | 467,08 | 201,38 |
| ТК-74 | Дет.сад №1 | 28,78 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,9583 | 0,495 | 821,19 | 351,57 |
| ТК-36 | Админ.зд№6 (МВД + Вневед.охр) | 47,15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,9021 | 0,486 | 1346,54 | 579,72 |
| ТК-40 | ул. Комсомольская 34 | 29,53 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2826 | 0,215 | 836,21 | 358,77 |
| ТК-57 | ул. Советская 24 | 37,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0873 | 0,182 | 1052,48 | 449,86 |
| ТК-67 | ул. Чернореченская 12 | 20,03 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,062 | 0,178 | 571,49 | 244,95 |
| ТК-39 | ул. Комсомольская 36 | 14,87 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0299 | 0,172 | 422,5 | 181,92 |
| ТК-12 | ул. Дзержинского 28 | 7,39 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0173 | 0,17 | 207,31 | 90,06 |
| ТК-1 | Кондитерский цех | 39,28 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9797 | 0,164 | 1124,4 | 482,69 |
| ТК-35 | Водоканал | 16,2 | 0,05 | Надземная | 0,9712 | 0,163 | 506,2 | 373,4 |
| ТК-70 | ТК-71 | 40,64 | 0,05 | Надземная | 4,7829 | 0,8 | 1255,5 | 934,86 |
| ТК-19 | ул. Дзержинского 18 | 12,57 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2595 | 0,043 | 351,95 | 151,56 |
| ТК-100 | Ростелеком | 27,13 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,5292 | 0,423 | 775,08 | 334,08 |
| ТК-62 | ул. Косарева 2а | 57,66 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,903 | 0,151 | 1623,41 | 690,9 |
| ТК-7 | ул. Дзержинского 44 | 11,91 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,542 | 0,258 | 340,53 | 146,39 |
| ТК-56 | ул. Советская 22 | 36,15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5318 | 0,256 | 1025,31 | 439,26 |
| ТК-73 | ул. Советская 16 | 24,74 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5784 | 0,264 | 704,45 | 301,26 |
| ТК-23 | ул. Дзержинского 14 | 17,38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6401 | 0,274 | 484,42 | 220,97 |
| ТК-41 | ул. Комсомольская 32 | 19,87 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7465 | 0,292 | 560,03 | 239,72 |
| 94 | ИП Сайкин (Автомойка) | 15,99 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1029 | 0,017 | 452,03 | 189,4 |
| ТК-73 | ул. Косарева 1 | 8,73 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7476 | 0,292 | 248,58 | 106,52 |
| ТК-32 | ул. Дзержинского 6а | 66,76 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7831 | 0,298 | 1841,26 | 790,35 |
| ТК-36 | ООО Радуга (магазин в ж.д) | 30,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1373 | 0,023 | 862,47 | 354,62 |
| ТК-61 | Дет.школа искусств | 27,61 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3821 | 0,231 | 789,42 | 340 |
| ТК -60 | ул. Советская 13 | 25,31 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3808 | 0,231 | 717,78 | 308,77 |
| ТК -60 | ул. Советская 11 | 38,73 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,332 | 0,223 | 1098,36 | 471,54 |
| ТК-66 | ул. Лесная 17 | 63,62 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8399 | 0,308 | 1786,06 | 762,25 |
| ТК-64 | ул. Павлова 13 | 73,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4803 | 0,08 | 2076,63 | 864,91 |
| ТК-11 | Дет.сад №2 | 25,01 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0778 | 0,348 | 703,21 | 305,39 |
| Т35* | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 16,58 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,4102 | 0,571 | 473,34 | 204,18 |
| ТК-66 | ул. Лесная 19 | 50,69 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0873 | 0,349 | 1423,06 | 608,52 |
| ТК-26 | ул. Октябрьская 16 | 33,09 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7887 | 0,132 | 892,9 | 387,93 |
| ТК-7 | ТК-8 | 159,54 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,101 | 0,352 | 4561,5 | 1931,2 |
| ТК-50 | ул. Чернореченская 14 | 33 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2113 | 0,37 | 939,09 | 404,93 |
| ТК-22 | ул. Дзержинского 16 | 15,24 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,3515 | 0,393 | 426,16 | 185,06 |
| ТК-8 | ул. Дзержинского 40 | 59,58 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,2075 | 0,328 | 1360,76 | 580,16 |
| ТК-8 | ул. Дзержинского 42 | 16,14 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,8929 | 0,242 | 368,62 | 157,92 |
| ТК-16 | ул. Дзержинского 22 | 22,58 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,3041 | 0,083 | 512,77 | 218,33 |
| ТК-71 | ул. Косарева 7 | 57,71 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,051 | 0,557 | 1328,89 | 567,76 |
| ТК-1* | ул.Тактаева 14 | 13,18 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,3535 | 0,096 | 305,06 | 131,2 |
| ТК-2* | Пожарка | 16,12 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,4417 | 0,12 | 373,1 | 160,47 |
| ТК-71 | ул. Косарева 5 | 29,6 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,7318 | 0,741 | 681,6 | 291,98 |
| ТК-15 | ул. Дзержинского 13 | 46,6 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,1372 | 0,057 | 1055,29 | 424,2 |
| ТК-12 | ул. Комсомольская. 1 | 43,27 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,2401 | 0,101 | 981,56 | 429,55 |
| ТК-27 | ул. Октябрьская 18 | 26,01 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,5143 | 0,214 | 561,9 | 241,65 |
| ТК-28 | ул. Октябрьская 20 | 37,05 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,7201 | 0,299 | 796,9 | 342,38 |
| ТК-28 | ул. Октябрьская 22 | 92,44 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,7544 | 0,313 | 1988,26 | 837,11 |

Таблица 1.12. – Результаты гидравлического расчета от котельной №1, г. п. Явас (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр расчётной шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского 44 | 0,052 | 6,932 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 18,75 | 48,12 | 29,37 |
| ул. Косарева 7 | 0,066 | 7,591 | 1 | 0 | 0 | 2,64 | 21,01 | 39,83 | 18,83 |
| Здание управления | 0,041 | 5,765 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 24,35 | 54,03 | 29,68 |
| ул. Дзержинского 2 | 0,067 | 6,964 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 18,41 | 43,73 | 25,32 |
| ул. Косарева 11 | 0,055 | 6,861 | 1 | 0 | 0 | 2,2 | 21,85 | 40,5 | 18,65 |
| ул. Косарева 20 | 0,043 | 6,172 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 20,4 | 40,48 | 20,08 |
| Общежитие (Косарева16) | 0,014 | 3,507 | 1 | 0 | 0 | 0,56 | 20,73 | 41,28 | 20,54 |
| Косарева 14 (адм.зд №3) | 0,031 | 5,223 | 1 | 0 | 0 | 1,24 | 20,67 | 40,14 | 19,48 |
| ул. Комсомольская 32 | 0,054 | 6,783 | 1 | 0 | 0 | 2,16 | 22,05 | 43,87 | 21,82 |
| ул. Комсомольская 36 | 0,034 | 5,364 | 1 | 0 | 0 | 1,36 | 22,35 | 44,7 | 22,35 |
| ул. Комсомольская 34 | 0,041 | 5,908 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 22,09 | 44,7 | 22,61 |
| ул. Советская 13 | 0,045 | 6,318 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 20,35 | 35,8 | 15,45 |
| ул. Советская 22 | 0,049 | 0 | 0 | 6,577 | 1 | 1,96 | 20,55 | 31,85 | 11,31 |
| ул. Советская 24 | 0,034 | 0 | 0 | 5,475 | 1 | 1,36 | 20,6 | 28,29 | 7,69 |
| ул. Советская 11 | 0,043 | 6,169 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 20,44 | 33,21 | 12,77 |
| ул. Лесная 19 | 0,063 | 0 | 0 | 7,526 | 1 | 2,52 | 19,81 | 31,04 | 11,24 |
| ул. Лесная 17 | 0,055 | 0 | 0 | 7,023 | 1 | 2,2 | 19,9 | 30,74 | 10,84 |
| ул. Косарева 9 | 0,05 | 6,542 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21,84 | 40,06 | 18,22 |
| ул. Чернореченская 14 | 0,074 | 8,012 | 1 | 0 | 0 | 2,96 | 21,27 | 42,07 | 20,8 |
| ул. Чернореченская 12 | 0,035 | 5,553 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 20,62 | 41,97 | 21,35 |
| Дет.сад №1 | 0,097 | 9,235 | 1 | 0 | 0 | 3,88 | 20,7 | 40,52 | 19,82 |
| ул. Советская 16 | 0,051 | 6,759 | 1 | 0 | 0 | 2,04 | 19,95 | 39,4 | 19,46 |
| ул. Косарева 1 | 0,057 | 7,161 | 1 | 0 | 0 | 2,28 | 19,78 | 38,86 | 19,08 |
| ул. Косарева 5а | 0,089 | 8,825 | 1 | 0 | 0 | 3,56 | 20,9 | 39,59 | 18,69 |
| Бункер | 0,048 | 6,506 | 1 | 0 | 0 | 1,92 | 20,59 | 41 | 20,4 |
| ИП Сайкин (Автомойка+сервис) | 0,013 | 3,375 | 1 | 0 | 0 | 0,52 | 20,84 | 37,19 | 16,35 |
| ул. Советская 18 | 0,067 | 7,741 | 1 | 0 | 0 | 2,68 | 20,01 | 37,31 | 17,3 |
| ул. Павлова 5 | 0,047 | 6,507 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 19,73 | 39,02 | 19,29 |
| ул. Косарева 2а | 0,027 | 4,923 | 1 | 0 | 0 | 1,08 | 19,88 | 37,75 | 17,87 |
| ул. Павлова 13 | 0,014 | 3,55 | 1 | 0 | 0 | 0,56 | 19,76 | 36,97 | 17,21 |
| ул. Павлова 7 | 0,061 | 7,404 | 1 | 0 | 0 | 2,44 | 19,82 | 38,35 | 18,53 |
| ул. Комсомольская 38(Больница) | 0,704 | 26,185 | 1 | 0 | 0 | 28,16 | 16,88 | 42,36 | 25,48 |
| Админ.зд№6 (МВД + Вневед.охр) | 0,094 | 9,031 | 1 | 0 | 0 | 3,76 | 21,26 | 43,8 | 22,54 |
| ООО Радуга (магазин в ж.д) | 0,004 | 5,123 | 8 | 0 | 0 | 0,16 | 22,5 | 45,16 | 22,65 |
| ул. Комсомольская, 46 | 0,064 | 7,391 | 1 | 0 | 0 | 2,56 | 21,97 | 46,09 | 24,12 |
| ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,079 | 8,304 | 1 | 0 | 0 | 3,24 | 22,08 | 44,98 | 22,89 |
| ул.Тактаева,2 (Водоканал) | 0,033 | 5,241 | 1 | 0 | 0 | 1,32 | 23,09 | 48,86 | 25,77 |
| Дет.школа искусств | 0,047 | 6,252 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 23,14 | 51,4 | 28,25 |
| ул. Дзержинского 37 | 0,049 | 6,498 | 1 | 0 | 0 | 1,96 | 21,55 | 50,05 | 28,49 |
| ул. Дзержинского 35 | 0,046 | 6,298 | 1 | 0 | 0 | 1,84 | 21,53 | 50,02 | 28,49 |
| ул. Дзержинского 46 | 0,05 | 6,845 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18,23 | 48,08 | 29,85 |
| ул. Дзержинского 48 | 0,041 | 6,208 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 18,12 | 49,38 | 31,25 |
| Конвоирование | 0,146 | 11,786 | 1 | 0 | 0 | 5,84 | 17,68 | 51,15 | 33,46 |
| ИК-11 | 1,12 | 29,328 | 1 | 0 | 0 | 39,76 | 21,38 | 50,46 | 29,08 |
| ИК-8 | 0,221 | 13,213 | 1 | 0 | 0 | 8,2 | 22,07 | 51,72 | 29,65 |
| ул.Тактаева, 14 | 0,012 | 3,127 | 1 | 0 | 0 | 0,48 | 24,11 | 52,84 | 28,73 |
| Пожарная часть | 0,097 | 10,718 | 1 | 0 | 0 | 3,88 | 11,42 | 45,66 | 34,25 |
| ул. Октябрьская 22 | 0,022 | 4,59 | 1 | 0 | 0 | 0,88 | 17,46 | 38,53 | 21,07 |
| ул. Октябрьская 16 | 0,023 | 4,634 | 1 | 0 | 0 | 0,92 | 18,37 | 40,88 | 22,51 |
| ул. Октябрьская 18 | 0,015 | 3,741 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 18,4 | 40,04 | 21,64 |
| ул. Октябрьская 20 | 0,021 | 4,436 | 1 | 0 | 0 | 0,84 | 18,24 | 39,43 | 21,19 |
| ул. Комсомольская 5 | 0,044 | 6,385 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 18,65 | 42,83 | 24,18 |
| ул. Комсомольская 4 | 0,051 | 6,892 | 1 | 0 | 0 | 2,04 | 18,46 | 43,45 | 24,99 |
| ул. Дзержинского 4 | 0,025 | 4,823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,49 | 42,81 | 24,32 |
| ул. Дзержинского 6А | 0,052 | 7,036 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 17,67 | 43,05 | 25,39 |
| ул. Комсомольская. 1 | 0,006 | 3,355 | 3 | 0 | 0 | 0,24 | 18,78 | 42,38 | 23,6 |
| ул. Дзержинского 42 | 0,028 | 5,141 | 1 | 0 | 0 | 1,12 | 17,97 | 46,79 | 28,82 |
| ул. Дзержинского 40 | 0,037 | 5,946 | 1 | 0 | 0 | 1,48 | 17,53 | 46,68 | 29,15 |
| ул. Дзержинского 33 | 0,05 | 6,569 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21,49 | 48,34 | 26,85 |
| ул. Дзержинского 31 | 0,045 | 6,233 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 21,48 | 48,96 | 27,48 |
| пер. Дзержинского 14 | 0,041 | 6,117 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 19,22 | 46,98 | 27,77 |
| пер. Дзержинского 16 | 0,031 | 5,307 | 1 | 0 | 0 | 1,24 | 19,39 | 46,11 | 26,72 |
| пер. Дзержинского 23 (СЭС) | 0,058 | 7,588 | 1 | 0 | 0 | 2,32 | 16,24 | 42,94 | 26,7 |
| Дет.сад №2 | 0,068 | 8,213 | 1 | 0 | 0 | 2,72 | 16,27 | 42,73 | 26,46 |
| пер. Дзержинского 18 | 0,008 | 3,621 | 2 | 0 | 0 | 0,32 | 18,61 | 42,39 | 23,78 |
| ул. Дзержинского 22 | 0,009 | 4,853 | 2 | 0 | 0 | 0,36 | 18,35 | 42,39 | 24,04 |
| ул. Дзержинского 13 | 0,004 | 3,024 | 6 | 0 | 0 | 0,16 | 18,88 | 42,67 | 23,8 |
| пер. Дзержинского 28 | 0,033 | 5,474 | 1 | 0 | 0 | 1,32 | 19,42 | 44,98 | 25,56 |
| Спецназ | 0,124 | 10,91 | 1 | 0 | 0 | 4,96 | 17,38 | 48,32 | 30,95 |
| ул. Садовая 27 | 0,053 | 7,04 | 1 | 0 | 0 | 2,12 | 18,3 | 41,71 | 23,41 |
| ул. Чернореченская 10А | 0,038 | 5,767 | 1 | 0 | 0 | 1,52 | 20,9 | 40,3 | 19,4 |
| Ростелеком | 0,022 | 4,387 | 1 | 0 | 0 | 0,88 | 20,91 | 41,26 | 20,34 |
| ул. Косарева 3а | 0,131 | 10,753 | 1 | 0 | 0 | 5,24 | 20,54 | 40,12 | 19,58 |
| Административное здание №5 | 0,03 | 5,152 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 20,45 | 39,31 | 18,87 |
| пер. Дзержинского 11 | 0,026 | 4,906 | 1 | 0 | 0 | 1,04 | 18,68 | 42,18 | 23,5 |
| ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,081 | 8,379 | 1 | 0 | 0 | 3,16 | 20,27 | 43,63 | 23,36 |
| ул. Дзержинского д.16 | 0,075 | 5,474 | 1 | 0 | 0 | 1,32 | 19,42 | 44,98 | 25,56 |

Таблица 1.13. – Результаты гидравлического расчета от котельной №2, г. п. Явас (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 2 | ТК-75 | 66,49 | 0,207 | Надземная | 85,8976 | 0,749 | 3893,3 | 2910,96 |
| ТК-75 | ИК-2 | 105,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 54,0077 | 0,908 | 4669,59 | 2004,33 |
| ТК-75 | ТК-76 | 133,53 | 0,1 | Надземная | 3,5325 | 0,137 | 5751,11 | 4313,79 |
| ТК-79 | ТК-80 | 31,95 | 0,1 | Надземная | 10,7967 | 0,418 | 1372,35 | 1036,91 |
| ТК-85 | ТК-86 | 48,05 | 0,1 | Надземная | 9,2879 | 0,36 | 2067,43 | 1559,4 |
| ТК-80 | ТК-81 | 39,97 | 0,1 | Надземная | 8,6217 | 0,334 | 1715,09 | 1297,28 |
| ТК-85 | ТК-79 | 53,41 | 0,1 | Надземная | 10,7976 | 0,418 | 2298,05 | 1731,5 |
| ТК-82 | ТК-83 | 42,03 | 0,1 | Надземная | 5,0684 | 0,196 | 1795,93 | 1366,63 |
| ТК-86 | ТК-87 | 42,88 | 0,1 | Надземная | 7,3821 | 0,286 | 1841,69 | 1392,3 |
| ТК-86 | ул. 40 лет Победы 4 | 16,17 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6931 | 0,066 | 581,57 | 250 |
| ТК-76 | ТК-77 | 33,71 | 0,1 | Надземная | 3,5301 | 0,137 | 1432,97 | 1092,84 |
| ТК-81 | ТК-82 | 48,86 | 0,1 | Надземная | 6,495 | 0,251 | 2093,2 | 1586,8 |
| ТК-75 | ТК-85 | 82,6 | 0,1 | Надземная | 28,3521 | 1,098 | 3557,57 | 2690,15 |
| ТК-91 | ТК-92 | 114,86 | 0,082 | Надземная | 6,3036 | 0,351 | 4463,67 | 3321,07 |
| ТК-92 | ТК-93 | 12,39 | 0,082 | Надземная | 6,3022 | 0,351 | 478,76 | 358,47 |
| ТК-85 | ТК-91 | 88,27 | 0,082 | Надземная | 8,265 | 0,46 | 3441,81 | 2602,41 |
| ТК-88 | ТК-89 | 46,19 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,1499 | 0,433 | 1409,62 | 603,44 |
| ТК-87 | ТК-88 | 169,04 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,1513 | 0,433 | 5189,89 | 2210,88 |
| ТК-77 | ТК-78 | 58,41 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,4335 | 0,205 | 1773,1 | 756,51 |
| ТК-83 | ТК-84 | 29,2 | 0,069 | Надземная | 3,9176 | 0,329 | 1018,65 | 776,37 |
| ТК-89 | ТК-90 | 89,54 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,414 | 0,287 | 2729,49 | 1164,47 |
| ТК-93 | ТК-93* | 154,96 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,7862 | 0,404 | 4738,92 | 2017,01 |
| ТК-93* | ул. Чернореченская 11+ПОЧТА | 13,84 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,6991 | 0,786 | 369,07 | 158,67 |
| ТК-83 | ул. 40 лет Победы 11 | 98,51 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,15 | 0,192 | 2643,86 | 1119,25 |
| ТК-90 | ул. Чернореченская 10 | 52 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,964 | 0,329 | 1385,48 | 591,91 |
| ТК-80 | ул. 40 лет Победы 6 | 36,66 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1744 | 0,364 | 988,89 | 424,76 |
| ТК-90 | ул. Павлова 1 | 29,02 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4493 | 0,243 | 773,21 | 330,74 |
| ТК-81 | ул. 40 лет Победы 8 | 33,25 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,126 | 0,356 | 895,67 | 384,8 |
| ТК-78 | ул. 40 лет Победы 13 | 46,42 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1257 | 0,188 | 1231,74 | 526,58 |
| ТК-89 | ул. Чернореченская 8 | 14,93 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7355 | 0,29 | 399,61 | 171,52 |
| ТК-87 | ул.Чернореченская 4 | 22,85 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2301 | 0,373 | 615,98 | 264,84 |
| ТК-77 | ул. 40 лет Победы 9 | 40,34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,096 | 0,183 | 1075,2 | 460,42 |
| ТК-91 | ул. 40 лет Победы 2 | 61,38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9603 | 0,328 | 1677,54 | 753,78 |
| ТК-84 | ул. 40 лет Победы 14 | 38,73 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,19 | 0,366 | 1039,83 | 445,05 |
| ТК-84 | ул. 40 лет Победы 12 | 59,8 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7274 | 0,289 | 1605,51 | 684,91 |
| ТК-78 | ул. 40 лет Победы 7 | 115,77 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3074 | 0,214 | 3071,91 | 1301,27 |
| ТК-82 | ул. 40 лет Победы 10 | 15,86 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4257 | 0,239 | 426,41 | 183,28 |
| ТК-93* | ООО | 93,88 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,0859 | 0,031 | 2017,46 | 596,86 |
| ТК-94 | ул. С. Камаева 6 | 55,91 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,7709 | 0,277 | 1230,15 | 511,25 |
| ТК-94 | ТК-93 | 49,03 | 0,033 | Надземная | -1,3167 | -0,472 | 1179,16 | 894,54 |
| ТК-93 | ул. Чернореченская, 7 | 88,75 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,199 | 0,083 | 1920,41 | 743,46 |
| ТК-86 | ООО Весна | 15,27 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,2119 | 0,141 | 332,21 | 141,56 |
| Котельная 2 | ТК-75 | 66,49 | 0,207 | Надземная | 1,9603 | 0,328 | 3893,3 | 2910,96 |

Таблица 1.14. –  Результаты гидравлического расчета от котельной №2, г. п. Явас (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр расчётной шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Чернореченская 4 | 0,076 | 7,27 | 1 | 0 | 0 | 3,04 | 33,09 | 68,15 | 35,06 |
| ул. Чернореченская 8 | 0,057 | 7,583 | 1 | 0 | 0 | 2,28 | 15,73 | 44,77 | 29,04 |
| ул. Павлова 1 | 0,046 | 7,051 | 1 | 0 | 0 | 1,96 | 15,55 | 44,46 | 28,91 |
| ул. С. Камаева 6 | 0,024 | 4,964 | 1 | 0 | 0 | 0,96 | 15,18 | 49,36 | 34,17 |
| ТК-93* | 0,156 | 12,934 | 1 | 0 | 0 | 6,36 | 14,46 | 46,24 | 31,77 |
| ул. Чернореченская 10 | 0,062 | 7,933 | 1 | 0 | 0 | 2,48 | 15,54 | 44,6 | 29,07 |
| ул.Чернореченская 4 | 0,076 | 8,7 | 1 | 0 | 0 | 3,04 | 16,14 | 45,54 | 29,4 |
| ул. 40 лет Победы 8 | 0,072 | 8,371 | 1 | 0 | 0 | 2,88 | 16,9 | 42,83 | 25,93 |
| ул. 40 лет Победы 10 | 0,048 | 6,828 | 1 | 0 | 0 | 1,92 | 16,97 | 42,12 | 25,14 |
| ул. 40 лет Победы 12 | 0,056 | 7,486 | 1 | 0 | 0 | 2,24 | 15,99 | 40,17 | 24,18 |
| ИК-2 | 1,814 | 46,813 | 1 | 0 | 0 | 75,32 | 11,82 | 40,08 | 28,25 |
| ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | 8,461 | 1 | 0 | 0 | 2,96 | 17,1 | 43,97 | 26,87 |
| ул. 40 лет Победы 14 | 0,072 | 8,479 | 1 | 0 | 0 | 2,88 | 16,06 | 41,19 | 25,13 |
| ул. 40 лет Победы 11 | 0,036 | 5,925 | 1 | 0 | 0 | 1,44 | 16,84 | 40,02 | 23,18 |
| ул. 40 лет Победы 7 | 0,039 | 6,263 | 1 | 0 | 0 | 1,56 | 15,83 | 35,13 | 19,3 |
| ул. 40 лет Победы 13 | 0,035 | 5,927 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 15,89 | 40,73 | 24,84 |
| ул. 40 лет Победы 9 | 0,035 | 5,938 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 15,77 | 42,05 | 26,28 |
| ул. С. Камаева 3 | 0,014 | 3,676 | 1 | 0 | 0 | 0,546 | 16,33 | 48,72 | 32,39 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИК-2 (Гараж) | 0,061 | 7,706 | 1 | 0 | 0 | 2,44 | 16,89 | 45,54 | 28,64 |
| ул. 40 лет Победы 2 | 0,049 | 6,949 | 1 | 0 | 0 | 1,96 | 16,49 | 49,23 | 32,74 |
| ул. 40 лет Победы 4 | 0,058 | 7,55 | 1 | 0 | 0 | 2,32 | 16,57 | 48,8 | 32,23 |
| ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | 6,293 | 1 | 0 | 0 | 2,32 | 34,34 | 68,77 | 34,44 |

Таблица 1.15. – Результаты гидравлического расчета от котельной №3, п. Озерный (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | 3 | 22,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0804 | 0,003 | 826,83 | 320,08 |
| ТК-2 | ТК-4 | 121,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,8462 | 0,11 | 2596,42 | 1110,42 |
| ТК-13 | ТК-14 | 143,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,648 | 0,028 | 3602,04 | 1474,69 |
| ТК-14 | 4 | 248,76 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,6421 | 0,138 | 4251,48 | 1803,16 |
| Котельная | ТК-1 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 50,7023 | 0,853 | 350,62 | 150,26 |
| ТК-7 | ТК-8 | 8,2 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4404 | 0,121 | 142,42 | 61,01 |
| ТК-8 | 8 | 9,56 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6 | 0,1 | 143,55 | 61,62 |
| ТК-8 | ТК-9 | 27,93 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,8403 | 0,071 | 484,91 | 206,97 |
| ТК-9 | 7 | 10,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,84 | 0,141 | 159,42 | 68,27 |
| ТК-10 | ТК-11 | 28,77 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,0804 | 0,005 | 533,63 | 208,94 |
| ТК-11 | 5 | 9,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,08 | 0,013 | 131,99 | 56,14 |
| ТК-4 | ТК-10 | 125,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0828 | 0,042 | 2669,89 | 1120,53 |
| ТК-10 | 6 | 43,29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0002 | 0,167 | 636 | 273,12 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11,21 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7612 | 0,148 | 194,43 | 83,85 |
| ТК-5 | ТК-6 | 9,17 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7611 | 0,148 | 160,04 | 68,56 |
| ТК-6 | ТК-7 | 67,63 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4409 | 0,121 | 1179,93 | 503,39 |
| ТК-6 | 1 | 12,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3201 | 0,053 | 184,54 | 79,38 |
| ТК-1 | ТК-13 | 60,97 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 47,2541 | 0,795 | 1524,73 | 654,44 |
| ТК-1 | 2 | 17,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,5203 | 0,02 | 391,02 | 166,69 |
| ТК-1 | ТК-2 | 37,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,9272 | 0,113 | 823,24 | 343,26 |
| ТК-13 | 9 | 87,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 45,6036 | 0,767 | 2187,72 | 938,64 |

Таблица 1.16. –  Результаты гидравлического расчета от котельной №3, п. Озерный (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр расчётной шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штаб/ул. Лесная, 3А | 0,013 | 7,719 | 1 | 0 | 0 | 2,6 | 19,05 | 39,01 | 19,95 |
| ФКУ ИК-17 УФСИН России по РМ | 0,922 | 34,421 | 1 | 0 | 0 | 45,6 | 14,82 | 35,8 | 20,97 |
| ул. Гагарина 1 | 0,015 | 3,735 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 18,51 | 38,87 | 20,36 |
| ул. Гагарина 2 | 0,021 | 4,421 | 1 | 0 | 0 | 0,84 | 18,48 | 38,57 | 20,09 |
| ул. Центральная 3 | 0,002 | 4,561 | 24 | 0 | 0 | 0,08 | 18,33 | 39,01 | 20,68 |
| ул. Центральная 5 | 0,052 | 6,991 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 18,13 | 39,13 | 21 |
| ул. Центральная 12Б | 0,041 | 6,386 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 16,18 | 38,71 | 22,53 |
| ул. Мира 1 | 0,008 | 3,617 | 2 | 0 | 0 | 0,32 | 18,63 | 39,35 | 20,72 |
| ул.Лесная,5 | 0,042 | 6,234 | 1 | 0 | 0 | 1,68 | 18,69 | 38,59 | 19,9 |
| ул. Центральная 1 | 0,025 | 4,854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,03 | 39,14 | 21,11 |
| ул. Лесная | 0,007 | 3,048 | 2 | 0 | 0 | 0,28 | 18,78 | 40,12 | 21,34 |
| ул. Центральная | 0,056 | 9,746 | 1 | 0 | 0 | 3,8 | 16,02 | 39,03 | 23,01 |
| Пожарная часть | 0,043 | 6,595 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 15,65 | 38,13 | 22,48 |
| ул. Центральная 12Б | 0,041 | 0 | 0 | 9,21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.17. – Результаты гидравлического расчета от котельной №4, п. Парца (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-16 | ТУ-20 | 79,26 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,7627 | 0,685 | 3908,7 | 1674,59 |
| ТУ-13 | ТУ-12 | 41,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -1,8387 | -0,031 | 1941,31 | 829 |
| ТУ-5 | ТУ-1 | 54,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -19,7538 | -0,332 | 2674,04 | 1139,58 |
| ТУ-6 | ТУ-5 | 43,95 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -17,7255 | -0,298 | 2144,29 | 917,48 |
| ТУ-37 | Группа домов | 350 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,2579 | 0,055 | 17054,86 | 7014,67 |
| ТУ-37 | Дет.сад | 550 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,0528 | 0,035 | 26800,49 | 10022,35 |
| ТУ-12 | ТУ-7* | 32,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -2,0261 | -0,034 | 1573,8 | 651,02 |
| ТУ-7 | ТУ-6 | 200,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -17,7172 | -0,298 | 9750,64 | 4170,63 |
| ТУ-7* | ТУ-7 | 8,81 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -9,3456 | -0,157 | 428,29 | 182,73 |
| ТУ-19 | ТУ-16 | 23,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 41,3354 | 0,695 | 1150,9 | 493,29 |
| ТУ-1 | ТУ-37 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -31,8095 | -0,535 | 974,56 | 420,56 |
| Котельная | ТУ-17 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -85,107 | -1,431 | 981,88 | 420,79 |
| ТУ-17 | ТУ-37 | 140 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 37,1268 | 0,624 | 6872,88 | 2923,69 |
| ТУ-17 | ТУ-37 | 135,73 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -47,9737 | -0,807 | 6663,25 | 2869,16 |
| ТУ-17 | Штаб ик14 | 46,9 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 3,5457 | 0,087 | 1895,58 | 812,62 |
| ТУ-17 | ТУ-19 | 31,22 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 44,4281 | 1,085 | 1261,83 | 540,64 |
| ТУ-8 | ТУ-11 | 53,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,7841 | 0,262 | 2149,1 | 919,88 |
| ТУ-14 | БПК | 31,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,4646 | 0,057 | 1218,58 | 521,34 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 11,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,5405 | 0,06 | 453,09 | 198,6 |
| ТУ-11 | Отряд1.2 | 35,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,2241 | 0,202 | 1417,88 | 607,02 |
| ТУ-7 | ТУ-9 | 107,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,3712 | 0,324 | 4289,09 | 1843,7 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 14,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0534 | 0,466 | 568,1 | 245,48 |
| ТУ-5 | Штаб(охрана) | 28,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,0265 | 0,078 | 1149,01 | 496,63 |
| ТУ-7* | ТУ-8 | 48,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,3182 | 0,283 | 1927,3 | 832,48 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 26,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,9227 | 0,113 | 1058,46 | 452,2 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 25,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,9242 | 0,306 | 1014,23 | 434,19 |
| ТУ-29 | ТУ-31 | 66,4 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 13,0179 | 0,626 | 2462,94 | 1053,68 |
| ТУ-28 | ТУ-36 | 37,73 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 5,5484 | 0,267 | 1401,05 | 601,66 |
| ТУ-28 | ТУ-29 | 6,06 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 15,2824 | 0,734 | 225,03 | 96,33 |
| ТУ-26 | ТУ-27 | 9,22 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 24,0566 | 1,156 | 342,62 | 146,84 |
| ТУ-25 | ТУ-26 | 8,86 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 24,7033 | 1,187 | 329,42 | 141,1 |
| ТУ-20 | ТУ-25 | 20,93 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 27,6552 | 1,329 | 778,66 | 333,51 |
| ТУ-20 | ТУ-21 | 91,87 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 13,1042 | 0,63 | 3417,85 | 1465,05 |
| ТУ-22 | ТУ-23 | 5,79 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 2,2827 | 0,11 | 215,35 | 91,89 |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 14,76 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 10,3417 | 0,497 | 549,21 | 235,28 |
| ТУ-29 | ТУ-31 | 66,4 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 7,3439 | 0,353 | 2458,59 | 1053,36 |
| ТУ-31 | ТУ-32 | 50,47 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | 5,0551 | 0,243 | 1868,75 | 800,67 |
| ТУ-3 | 2 | 8,49 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,001 | 0,418 | 296,22 | 127,06 |
| ТУ-14 | 13 | 9,76 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,0756 | 0,006 | 328,04 | 134,73 |
| ТУ-13 | ТУ-15 | 146,06 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,2982 | 0,025 | 4799,93 | 1660,11 |
| ТУ-4 | 3 | 8,08 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,9223 | 0,244 | 281,03 | 120,4 |
| ТУ-9 | СкладЭМО | 10,06 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,2509 | 0,021 | 346,34 | 146,5 |
| ТУ-12 | Столовая | 33,14 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,1857 | 0,016 | 1093 | 456,42 |
| ТУ-15 | Отряд1Б | 15,39 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,2723 | 0,023 | 408,14 | 179,69 |
| ТУ-8 | Магазин | 5,17 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,5332 | 0,045 | 178,05 | 76,35 |
| ТУ-10 | Цех2 | 22,56 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,2658 | 0,524 | 776,55 | 332,72 |
| ТУ-36 | Отряд7 | 11,77 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,7221 | 0,228 | 409,75 | 175,54 |
| ТУ-10 | Цех1 | 12,71 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8524 | 0,155 | 437,5 | 187,22 |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 28,24 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 8,1184 | 0,679 | 972,24 | 416,6 |
| ТУ-11 | Отряд3.4 | 9,76 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5591 | 0,13 | 335,7 | 143,81 |
| ТУ-15 | Туалет | 61,29 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,0247 | 0,002 | 1625,4 | 3,73 |
| ТУ-2 | 1 | 9,48 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,1289 | 0,345 | 331,12 | 142,05 |
| ТУ-36 | Отр1* | 17,43 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 2,8259 | 0,286 | 532,68 | 228,11 |
| ТУ-23 | Конц.цех | 14,87 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,4904 | 0,151 | 452,26 | 194,19 |
| ТУ-22 | Цех2 | 22,4 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 8,0588 | 0,815 | 684,31 | 293,53 |
| ТУ-23 | Цех1 | 37,51 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 0,7922 | 0,08 | 1140,83 | 483,7 |
| ТУ-31 | Баня | 70,14 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 0,618 | 0,063 | 2133,11 | 885,4 |
| ТУ-33 | Отряд4 | 8,31 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 2,8001 | 0,283 | 252,65 | 108,53 |
| ТУ-33 | ШИЗО | 78,61 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,5027 | 0,152 | 2389,96 | 1009,67 |
| ТУ-27 | ТУ-28 | 12,8 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 20,8309 | 2,107 | 390,68 | 167,31 |
| ТУ-32 | Мед часть | 28,08 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,2094 | 0,122 | 853,74 | 364,09 |
| ТУ-33 | Отряд6 | 20,38 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 3,0401 | 0,308 | 619,61 | 265,83 |
| ТУ-21 | Штаб | 13,42 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 2,7612 | 0,279 | 410,15 | 175,83 |
| ТУ-32 | Школа | 29,81 | 0,063 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,0449 | 0,106 | 906,34 | 385,84 |
| ТУ-18 | Цех4 | 161,31 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0585 | 0,01 | 4916,71 | 11,71 |
| ТУ-29 | Столовая | 8,98 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,2644 | 0,604 | 221,23 | 95,37 |
| ТУ-27 | Отряд1 | 21,87 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,2256 | 0,86 | 539,77 | 232,18 |
| ТУ-19 | ТУ-18 | 5,68 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,0918 | 0,825 | 140,38 | 60 |
| ТУ-25 | Отряд 3к | 19,83 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,9517 | 0,787 | 489,67 | 210,59 |
| ТУ-16 | Церковь | 17,02 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,5717 | 0,152 | 420,69 | 179,87 |
| ТУ-32 | Отряд 2 | 8,06 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,8 | 0,747 | 198,16 | 85,1 |
| ТУ-26 | ДПНК | 28,23 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,6465 | 0,172 | 696,73 | 296,76 |
| ТУ-18 | Закройный цех | 8,53 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,0333 | 0,809 | 210,24 | 90,79 |

Таблица 1.18. – Результаты гидравлического расчета от котельной №4, п. Парца (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр расчётной шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПБ | 0,037 | 5,959 | 1 | 0 | 0 | 1,464 | 17,01 | 41,12 | 24,11 |
| Магазин | 0,013 | 3,608 | 1 | 0 | 0 | 0,533 | 16,79 | 42,24 | 25,45 |
| Закройный цех | 0,076 | 9,007 | 1 | 0 | 0 | 3,033 | 13,99 | 38,34 | 24,35 |
| Цех4 | 0,001 | 4,262 | 47 | 0 | 0 | 0,058 | 19,11 | 41,83 | 22,72 |
| Штаб | 0,069 | 8,373 | 1 | 0 | 0 | 2,761 | 15,52 | 38,23 | 22,71 |
| Цех2 | 0,201 | 14,737 | 1 | 0 | 0 | 8,059 | 13,78 | 37,81 | 24,03 |
| Конц.цех (механический) | 0,037 | 6,17 | 1 | 0 | 0 | 1,49 | 15,34 | 38,25 | 22,91 |
| Цех 1 | 0,020 | 4,497 | 1 | 0 | 0 | 0,792 | 15,35 | 38,79 | 23,44 |
| Штаб ик14 | 0,083 | 8,406 | 1 | 0 | 0 | 3,333 | 22,25 | 41,91 | 19,66 |
| Отряд №3 | 0,074 | 9,03 | 1 | 0 | 0 | 2,952 | 13,12 | 37,2 | 24,09 |
| ДПНК | 0,016 | 4,117 | 1 | 0 | 0 | 0,646 | 14,56 | 37,66 | 23,1 |
| Отряд1 | 0,081 | 9,946 | 1 | 0 | 0 | 3,226 | 10,64 | 36,3 | 25,66 |
| Отряд7 | 0,068 | 8,73 | 1 | 0 | 0 | 2,722 | 12,77 | 37,97 | 25,2 |
| Столовая | 0,057 | 8,064 | 1 | 0 | 0 | 2,264 | 12,13 | 36,86 | 24,73 |
| Баня | 0,015 | 4,317 | 1 | 0 | 0 | 0,618 | 10,99 | 37,44 | 26,45 |
| Отряд4 | 0,070 | 9,21 | 1 | 0 | 0 | 2,781 | 10,76 | 36,52 | 25,76 |
| ШИЗО | 0,038 | 6,79 | 1 | 0 | 0 | 1,502 | 10,63 | 35,95 | 25,32 |
| Отряд 2 | 0,070 | 9,409 | 1 | 0 | 0 | 2,788 | 9,93 | 35,96 | 26,03 |
| Школа | 0,026 | 5,642 | 1 | 0 | 0 | 1,045 | 10,78 | 35,25 | 24,47 |
| Мед часть | 0,030 | 6,072 | 1 | 0 | 0 | 1,209 | 10,77 | 36,05 | 25,28 |
| Отряд6 | 0,076 | 9,682 | 1 | 0 | 0 | 3,054 | 10,62 | 36,3 | 25,68 |
| Церковь | 0,014 | 3,604 | 1 | 0 | 0 | 0,572 | 19,38 | 40,15 | 20,77 |
| Отряд №5 | 0,071 | 8,911 | 1 | 0 | 0 | 2,826 | 12,67 | 37,65 | 24,98 |
| Отряд1Б | 0,007 | 3,116 | 2 | 0 | 0 | 0,272 | 17,01 | 42,73 | 25,72 |
| Туалет | 0,001 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0,024 | 17,02 | 43,32 | 26,31 |
| Отряд3.4 | 0,039 | 6,191 | 1 | 0 | 0 | 1,559 | 16,55 | 43,24 | 26,69 |
| Отряд1.2 | 0,131 | 11,345 | 1 | 0 | 0 | 5,223 | 16,48 | 43,28 | 26,8 |
| СкладЭМО | 0,006 | 5,271 | 3 | 0 | 0 | 0,251 | 16,35 | 43,2 | 26,85 |
| Цех2 швейный | 0,157 | 12,833 | 1 | 0 | 0 | 6,266 | 14,49 | 42,28 | 27,8 |
| Цех1 Закройный | 0,046 | 6,909 | 1 | 0 | 0 | 1,852 | 15,07 | 42,9 | 27,83 |
| Штаб(охрана) | 0,051 | 6,976 | 1 | 0 | 0 | 2,026 | 17,34 | 43,71 | 26,36 |
| Общежитие 3 | 0,073 | 8,518 | 1 | 0 | 0 | 2,922 | 16,23 | 44,03 | 27,8 |
| Общежитие 2 | 0,125 | 11,155 | 1 | 0 | 0 | 5,001 | 16,16 | 43,27 | 27,11 |
| Общежитие 1 | 0,103 | 10,109 | 1 | 0 | 0 | 4,129 | 16,33 | 42,62 | 26,29 |
| Ул.Комсомольская,15 | 0,039 | 5,871 | 1 | 0 | 0 | 1,56 | 20,49 | 41,19 | 20,69 |
| Ул.Комсомольская,17 | 0,002 | 3,939 | 28 | 0 | 0 | 0,08 | 21,61 | 42,03 | 20,42 |
| Ул.Комсомольская,8 | 0,007 | 5,03 | 3 | 0 | 0 | 0,28 | 20,59 | 39,89 | 19,29 |
| Ул.Комсомольская,13 | 0,023 | 4,51 | 1 | 0 | 0 | 0,92 | 20,46 | 40,67 | 20,21 |
| Ул.Комсомольская,9 | 0,014 | 3,514 | 1 | 0 | 0 | 0,56 | 20,57 | 39,69 | 19,13 |
| Ул.Комсомольская,11 | 0,012 | 3,254 | 1 | 0 | 0 | 0,48 | 20,57 | 39,98 | 19,4 |
| Ул.Комсомольская,19 | 0,009 | 3,903 | 2 | 0 | 0 | 0,36 | 21,6 | 42,41 | 20,81 |
| Ул.Центральная,2 | 0,003 | 3,406 | 11 | 0 | 0 | 0,12 | 18,86 | 40,2 | 21,35 |
| Ул.Центральная,5Б | 0,004 | 3,02 | 6 | 0 | 0 | 0,16 | 18,89 | 41,83 | 22,94 |
| Детский сад | 0,051 | 6,875 | 1 | 0 | 0 | 2,03 | 18,46 | 41,47 | 23,01 |
| Ул.Центральная,3 | 0,005 | 3,156 | 4 | 0 | 0 | 0,2 | 18,86 | 40,63 | 21,78 |

1.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Регулирование отпуска тепловой энергии производиться по температурным графикам, в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра.

Температурные графики для отпуска тепла от энергоисточника были определены при проектировании системы теплоснабжения.

График 95-70 °С с максимальной температурой в подающем трубопроводе 70 °С.

Температура сетевой воды задается дежурным диспетчером в соответствии со среднесуточной температурой наружного воздуха, определенной по прогнозу погоды, в увязке с температурным графиком. На рисунке 1.9. приведен расчетный график отпуска тепла.

Рисунок 1.9. – Среднемесячные температуры наружного воздуха и теплоносителя.

1.3.5 Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя.

К эксплуатационным технологическим затратам сетевой воды относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском плановых ремонтов, а также при подключении новых тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

– технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

– к утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой Gут.н , м3/год, определяются по формуле:

Gут.н=a∙Vср.год∙nгод100=mу.год.н∙nгод,

где а – среднегодовая утечка теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час, м3/ч∙м3; Vср.год – среднегодовая емкость тепловой сети, м3; nгод – продолжительность работы тепловой сети в течении года, ч; mу.год.н – среднегодовая часовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости тепловой сети Vср.год, м3, определяется по формуле:

Vср.год=Vот∙nот+Vл∙nлnот+nл=Vот∙nот+Vл∙nлnгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, м3; nот и nл – продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, ч.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, приведенных выше, в утечку не включается.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости тепловой сети, находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии.

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.

Размеры затрат устанавливаются на основе информации, содержащейся в паспортах или технических условиях на указанные приборы, и уточняются в результате их регулировки. Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива их этих приборов Gа.н, м3, определяются по формуле:

Gа.н=m∙N∙n,

где m – технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных типов средств автоматики или защиты, м3/ч; N – количество функционирующих средств автоматики и защиты, шт.; n – продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в течении года, ч.

Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях тепловых сетей включает потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида работ в тепловых сетях, находящихся на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя.

Нормативные значения годовых технологических тепловых потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей Qу.н., Гкал, определяются по формуле:

Qу.н.=mу.год.н∙pгод∙c∙b∙t1.год+1-b∙t2.год-tх.год∙nгод∙10-6 ,

где pгод – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3; t1.год и t2.год – среднегодовые температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С; tх.год – среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С; c = 1 – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг·°С; b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75).

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении работы тепловой сети в течении года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статических значений по информации метеорологических станций за последние 5 лет (при отсутствии таковой – в соответствии со СНиП 23-01-94 Строительная климатология и геофизика, М. 2000 г. Или климатологическим справочником).

Среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник для подпитки тепловой сети tх.год, °С, определяется по формуле:

tх.год=tх.от∙nот+tх.л∙nлnот+nл,

где tх.от и tх.л – значения температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном и летнем периодах, °С (при отсутствии достоверной информации tх.от = 5°С, tх.л= 15°С).

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск в эксплуатацию новых сетей Qзап, Гкал, определяются по формуле с учетом плотности воды, используемой для заполнения:

Qзап=1,5∙V∙c∙tзап-tх∙10-6,

где 1,5∙V – затраты сетевой воды на заполнение трубопроводов и оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, м3; tзап и tх -  соответственно, температуры сетевой воды при заполнении и холодной воды в этот период , °С.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии со сливами из средств авторегулирования и защиты (САРЗ) Qа.н, Гкал, определяются по формуле:

Qа.н=Gа.н∙c∙p∙tсл-tх∙10-6,

где Gа.н – затраты сетевой воды со сливами из САРЗ, определяемые в соответствии с настоящим Положением, м3; tсл,tх – температура сливаемой сетевой воды, определяемая в зависимости от места установки САРЗ, и температура холодной воды за этот же период, °С; p – среднегодовая плотность сетевой воды в подающем или в обратном трубопроводе, в зависимости от точек отбора сетевой воды, используемой в САРЗ, кг/м3.

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленные утечкой теплоносителя, по периодам функционирования тепловой сети Qу.н.от, Qу.н.л, Гкал, определяются по формуле:

Qу.н.от=Qу.н.годVот∙nотVгод∙nгод,

Qу.н.л=Qу.н.годVл∙nлVгод∙nгод,

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленные утечкой теплоносителя, по месяцам в отопительном и неотопительном периодах Qу.н.от.мес, Qу.н.л.мес, Гкал, определяются по формулам:

Qу.н.от.мес=Qу.н.от(tп.мес+tо.мес-2tх.мес)∙nмес(tп.отТ+tо.от-2tх.от)∙nот,

Qу.н.л.мес=Qу.н.лnмесnл,

где tп.мес и tо.мес – среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С; tп.от и tо.от – средние значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в отопительный период, °С; tх.мес – среднемесячное значение температуры холодной воды.

По описанным выше методикам и исходным данным был проведен расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, результаты которого приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.15. - Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на 2020 г.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С утечкой | На пусковое заполнение | Всего | Через изоляцию | С затратами теплоносителя | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| гп.Явас | Котельная №1, г. п. Явас | МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Горячая вода | 4492,65 | 527,31 | 5019,95 | 3606,77 | 223,83 | 3830,60 |
| гп.Явас | Котельная №2, г. п. Явас | МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Горячая вода | 347,99 | 40,84 | 388,84 | 582,43 | 17,34 | 599,77 |
| п. Озерный | Котельная №3, п. Озерный | МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Горячая вода | 252,26 | 29,61 | 281,87 | 400,93 | 12,57 | 413,49 |
| п. Парца | Котельная №3, п. Парца | МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Горячая вода | 625,74 | 73,44 | 699,18 | 592,43 | 31,17 | 623,61 |
| По ЭСО в целом |  |  | Горячая вода | 5718,640 | 671,200 | 6389,840 | 5182,560 | 284,910 | 5467,470 |

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения

Теплоснабжение Явасского городского поселения осуществляется от котельных МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС». Тепловая мощность котельных №1, г. п. Явас 17,2 Гкал/ч., №2, г. п. Явас 6,02 Гкал/ч., №3, п. Озерный 3,44 Гкал/ч., №4, п. Парца 6,88 Гкал/ч., вполне достаточна для теплоснабжения всего поселения. Котельные работают на природном газе.

Вся нагрузка покрывается двумя котельными.

Количество подключенных зданий от котельной №1, г. п. Явас – 77 шт., от котельной №2, г. п. Явас – 22 шт., от котельной №3, п. Озерный – 12 шт., от котельной №4, п. Парца – 45 шт.

1.4.1.1 Зона котельных

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из четырех котельных расположенных в Явасском городском поселении. Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.16.

Таблица 1.16. – Наименование районов проекта планировки

| № п/п | Наименование улиц планировки | Наименование источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Явас, ул. Дзержинского | МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» |
| 2 | г.п. Явас, ул. Комсомольская |  |
| 3 | г.п. Явас, ул. Косарева |  |
| 4 | г.п. Явас, ул. Советская |  |
| 5 | г.п. Явас, ул. Чернореченская |  |
| 6 | г.п. Явас, ул. 40 лет Победы |  |
| 7 | п. Озерный, ул. Гагарина |  |
| 8 | п. Озерный, ул. Центральная |  |
| 9 | п. Озерный, ул. Лесная |  |
| 10 | п. Озерный, ул. Мира |  |
| 11 | п. Парца, ул. Лесная |  |

1.4.1.2 Зоны действия крышных котельных

Крышные котельные в Явасском городском поселении отсутствуют.

1.4.1.3 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

В Явасском городском поселении отсутствуют прочие источники теплоснабжения.

1.4.1.4 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения находятся в частном секторе поселка. Имеется и индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах.

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

  - основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30∙108∙ωR2∙П+95∙R0.86∙B0.26∙SП0.62∙П0.19∆τ0.38,

где, R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

  - - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

- - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φS0.35∙H0.07B0.09∙(∆τП)0.13,

Удельная тепловая характеристика:

μ=MQсуммр;м2Гкал/ч,

где, М - материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qсуммр – суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ=LQсуммр;мГкал/ч,

где, L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

Zm=i=1n(Qip∙li) Гкал·м/ч,

где, Qip – расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

Rср=i=1n(Qip∙li) i=1nQip ;  м

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1, г.п. Явас представлен в таблице 1.17.

Таблица 1.17. – Данные о присоединенных потребителях (для определения среднего радиуса тепловой сети)

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дзержинского 44 | 0,052 | 1022 | 53,144 | 1095,701 1095,701 1095,701 1095,701 |
| 2 | ул. Косарева 7 | 0,066 | 1217 | 80,322 |  |
| 3 | Здание управления | 0,041 | 255 | 10,455 |  |
| 4 | ул. Дзержинского 2 | 0,067 | 2000 | 134 |  |
| 5 | ул. Косарева 11 | 0,055 | 1129 | 62,095 |  |
| 6 | ул. Косарева 20 | 0,043 | 1486 | 63,898 |  |
| 7 | Общежитие (Косарева16) | 0,014 | 1437 | 20,118 |  |
| 8 | Косарева 14 (адм.зд №3) | 0,031 | 1400 | 43,4 |  |
| 9 | ул. Комсомольская 32 | 0,054 | 1176 | 63,504 |  |
| 10 | ул. Комсомольская 36 | 0,034 | 1049 | 35,666 |  |
| 11 | ул. Комсомольская 34 | 0,041 | 1126 | 46,166 |  |
| 12 | ул. Советская 13 | 0,045 | 1566 | 70,47 |  |
| 13 | ул. Советская 22 | 0,049 | 1558 | 76,342 |  |
| 14 | ул. Советская 24 | 0,034 | 1600 | 54,4 |  |
| 15 | ул. Советская 11 | 0,043 | 1532 | 65,876 |  |
| 16 | ул. Лесная 19 | 0,063 | 1731 | 109,053 |  |
| 17 | ул. Лесная 17 | 0,055 | 1731 | 95,205 |  |
| 18 | ул. Косарева 9 | 0,05 | 1135 | 56,75 |  |
| 19 | ул. Чернореченская 14 | 0,074 | 1055 | 78,07 |  |
| 20 | ул. Чернореченская 12 | 0,035 | 1275 | 44,625 |  |
| 21 | Дет.сад №1 | 0,097 | 1309 | 126,973 |  |
| 22 | ул. Советская 16 | 0,051 | 1449 | 73,899 |  |
| 23 | ул. Косарева 1 | 0,057 | 1493 | 85,101 |  |
| 24 | ул. Косарева 5а | 0,089 | 1222 | 108,758 |  |
| 25 | Бункер | 0,048 | 1342 | 64,416 |  |
| 26 | ИП Сайкин (Автомойка+сервис) | 0,013 | 1347 | 17,511 |  |
| 27 | ул. Советская 18 | 0,067 | 1573 | 105,391 |  |
| 28 | ул. Павлова 5 | 0,047 | 1693 | 79,571 |  |
| 29 | ул. Косарева 2а | 0,027 | 1615 | 43,605 |  |
| 30 | ул. Павлова 13 | 0,014 | 1716 | 24,024 |  |
| 31 | ул. Павлова 7 | 0,061 | 1648 | 100,528 |  |
| 32 | ул. Комсомольская 38(Больница) | 0,704 | 925 | 651,2 |  |
| 33 | Админ.зд№6 (МВД + Вневед.охр) | 0,094 | 814 | 76,516 |  |
| 34 | ООО Радуга (магазин в ж.д) | 0,004 | 756 | 3,024 |  |
| 35 | ул. Комсомольская, 46 | 0,064 | 717 | 45,888 |  |
| 36 | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,079 | 824 | 65,096 |  |
| 37 | ул.Тактаева,2 (Водоканал) | 0,033 | 588 | 19,404 |  |
| 38 | Дет.школа искусств | 0,047 | 485 | 22,795 |  |
| 39 | ул. Дзержинского 37 | 0,049 | 986 | 48,314 |  |
| 40 | ул. Дзержинского 35 | 0,046 | 1001 | 46,046 |  |
| 41 | ул. Дзержинского 46 | 0,05 | 1015 | 50,75 |  |
| 42 | ул. Дзержинского 48 | 0,041 | 1077 | 44,157 |  |
| 43 | Конвоирование | 0,146 | 1220 | 178,12 |  |
| 44 | ИК-11 | 1,12 | 681 | 762,72 |  |
| 45 | ИК-8 | 0,221 | 653 | 144,313 |  |
| 46 | ул.Тактаева, 14 | 0,012 | 362 | 4,344 |  |
| 47 | Пожарная часть | 0,097 | 425 | 41,225 |  |
| 48 | ул. Октябрьская 22 | 0,022 | 1957 | 43,054 |  |
| 49 | ул. Октябрьская 16 | 0,023 | 1829,1 | 42,0693 |  |
| 50 | ул. Октябрьская 18 | 0,015 | 1851 | 27,765 |  |
| 51 | ул. Октябрьская 20 | 0,021 | 1905 | 40,005 |  |
| 52 | ул. Комсомольская 5 | 0,044 | 1628 | 71,632 |  |
| 53 | ул. Комсомольская 4 | 0,051 | 1688 | 86,088 |  |
| 54 | ул. Дзержинского 4 | 0,025 | 1915 | 47,875 |  |
| 55 | ул. Дзержинского 6А | 0,052 | 1881 | 97,812 |  |
| 56 | ул. Комсомольская. 1 | 0,006 | 1550 | 9,3 |  |
| 57 | ул. Дзержинского 42 | 0,028 | 1049 | 29,372 |  |
| 58 | ул. Дзержинского 40 | 0,037 | 1109 | 41,033 |  |
| 59 | ул. Дзержинского 33 | 0,05 | 1110 | 55,5 |  |
| 60 | ул. Дзержинского 31 | 0,045 | 1122 | 50,49 |  |
| 61 | пер. Дзержинского 14 | 0,041 | 1451 | 59,491 |  |
| 62 | пер. Дзержинского 16 | 0,031 | 1449 | 44,919 |  |
| 63 | пер. Дзержинского 23 (СЭС) | 0,058 | 1685 | 97,73 |  |
| 64 | Дет.сад №2 | 0,068 | 1662 | 113,016 |  |
| 65 | пер. Дзержинского 18 | 0,008 | 1735 | 13,88 |  |
| 66 | ул. Дзержинского 22 | 0,009 | 1525 | 13,725 |  |
| 67 | ул. Дзержинского 13 | 0,004 | 1524 | 6,096 |  |
| 68 | пер. Дзержинского 28 | 0,033 | 1401 | 46,233 |  |
| 69 | Спецназ | 0,124 | 1282 | 158,968 |  |
| 70 | ул. Садовая 27 | 0,053 | 1818 | 96,354 |  |
| 71 | ул. Чернореченская 10А | 0,038 | 1306 | 49,628 |  |
| 72 | Ростелеком | 0,022 | 1325 | 29,15 |  |
| 73 | ул. Косарева 3а | 0,131 | 1388 | 181,828 |  |
| 74 | Административное здание №5 | 0,03 | 1439 | 43,17 |  |
| 75 | пер. Дзержинского 11 | 0,026 | 1585 | 41,21 |  |
| 76 | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,081 | 809 | 65,529 |  |
| 77 | ул. Дзержинского д.16 | 0,075 | 1401 | 105,075 |  |
| ИТОГО |  | 5,572 | 100795,1 | 6105,245 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет QсуммР= 5,572 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет ZT=6105,245 Гкал·км/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

Rср=ZTQсуммр=6105,245/5,572=1095,701 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 1905 м (ул. Октябрьская 20).

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №2, г.п. Явас представлен в таблице 1.18.

Таблица 1.18. – Данные о присоединенных потребителях (для определения среднего радиуса тепловой сети)

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Чернореченская 4 | 0,076 | 206,4 | 15,686 | 207,033 207,033 |
| 2 | ул. Чернореченская 8 | 0,057 | 406 | 23,142 |  |
| 3 | ул. Павлова 1 | 0,046 | 512 | 23,552 |  |
| 4 | ул. С. Камаева 6 | 0,024 | 512 | 12,288 |  |
| 5 | ул. Чернореченская 11+ПОЧТА | 0,156 | 510 | 79,560 |  |
| 6 | ул. Чернореченская 10 | 0,062 | 512 | 31,744 |  |
| 7 | ул.Чернореченская 4 | 0,076 | 282 | 21,432 |  |
| 8 | ул. 40 лет Победы 8 | 0,072 | 234 | 16,848 |  |
| 9 | ул. 40 лет Победы 10 | 0,048 | 269 | 12,912 |  |
| 10 | ул. 40 лет Победы 12 | 0,056 | 310 | 17,360 |  |
| 11 | ИК-2 | 1,814 | 116 | 210,424 |  |
| 12 | ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | 175 | 12,950 |  |
| 13 | ул. 40 лет Победы 14 | 0,072 | 284 | 20,448 |  |
| 14 | ул. 40 лет Победы 11 | 0,036 | 386 | 13,896 |  |
| 15 | ул. 40 лет Победы 7 | 0,039 | 453 | 17,667 |  |
| 16 | ул. 40 лет Победы 13 | 0,035 | 339 | 11,865 |  |
| 17 | ул. 40 лет Победы 9 | 0,035 | 341 | 11,935 |  |
| 18 | ул. С. Камаева 3 | 0,014 | 376 | 5,131 |  |
| 19 | ИК-2 (Гараж) | 0,061 | 97 | 5,917 |  |
| 20 | ул. 40 лет Победы 2 | 0,049 | 499 | 24,451 |  |
| 21 | ул. 40 лет Победы 4 | 0,058 | 464 | 26,912 |  |
| 22 | ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | 156,8 | 11,603 |  |
| ИТОГО |  | 3,032 | 7440,2 | 627,723 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет QсуммР= 3,032 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет ZT=627,723 Гкал·км/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

Rср=ZTQсуммр=627,723/3,032=207,033 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 512 м (ул. Павлова 1, ул. С. Камаева 6, ул. Чернореченская 10)

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №3, п. Озерный представлен в таблице 1.19.

Таблица 1.19. – Данные о присоединенных потребителях (для определения среднего радиуса тепловой сети)

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штаб/ул. Лесная, 3А | 0,013 | 57 | 0,741 | 233,361 |
| 2 | ФКУ ИК-17 УФСИН России по РМ | 0,922 | 200 | 184,4 |  |
| 3 | ул. Гагарина 1 | 0,015 | 291 | 4,365 |  |
| 4 | ул. Гагарина 2 | 0,021 | 320 | 6,72 |  |
| 5 | ул. Центральная 3 | 0,002 | 416 | 0,832 |  |
| 6 | ул. Центральная 5 | 0,052 | 405 | 21,06 |  |
| 7 | ул. Центральная 12Б | 0,041 | 500 | 20,5 |  |
| 8 | ул. Мира 1 | 0,008 | 217 | 1,736 |  |
| 9 | ул.Лесная,5 | 0,042 | 83 | 3,486 |  |
| 10 | ул. Центральная 1 | 0,025 | 469 | 11,725 |  |
| 11 | ул. Лесная (Баня ИК-17) | 0,007 | 161 | 1,127 | 233,361 |
| 12 | ул. Центральная Клуб | 0,056 | 453 | 25,368 |  |
| 13 | Пожарная часть | 0,043 | 425 | 18,275 |  |
| 14 | ул. Центральная 12Б | 0,041 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 1,287 | 3997 | 300,335 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет QсуммР= 1,287 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет ZT= 300,335 Гкал·км/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

Rср=ZTQсуммр=300,335/1,287=233,361 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 469 м (ул. Центральная, 1).

Радиус эффективного теплоснабжения котельной №4, п. Парца представлена в таблице 1.20.

Таблица 1.20. – Данные о присоединенных потребителях (для определения среднего радиуса тепловой сети)

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПБ | 0,037 | 885,9 | 32,426 | 560,721 560,721 |
| 2 | Магазин | 0,013 | 810 | 10,796 |  |
| 3 | Закройный цех | 0,076 | 232 | 17,593 |  |
| 4 | Цех4 | 0,001 | 344 | 0,497 |  |
| 5 | Штаб | 0,069 | 398 | 27,473 |  |
| 6 | Цех2 | 0,201 | 422 | 85,019 |  |
| 7 | Конц.цех (механический) | 0,037 | 421 | 15,685 |  |
| 8 | Цех 1 | 0,020 | 444 | 8,791 |  |
| 9 | Штаб ик14 | 0,083 | 170 | 14,164 |  |
| 10 | Отряд №3 | 0,074 | 334 | 24,646 |  |
| 11 | ДПНК | 0,016 | 351 | 5,673 |  |
| 12 | Отряд1 | 0,081 | 354 | 28,546 |  |
| 13 | Отряд7 | 0,068 | 395 | 26,879 |  |
| 14 | Столовая | 0,057 | 360 | 20,379 |  |
| 15 | Баня | 0,015 | 487 | 7,519 |  |
| 16 | Отряд4 | 0,070 | 447 | 31,083 |  |
| 17 | ШИЗО | 0,038 | 518 | 19,453 |  |
| 18 | Отряд 2 | 0,070 | 475 | 33,111 |  |
| 19 | Школа | 0,026 | 497 | 12,981 |  |
| 20 | Мед часть | 0,030 | 495 | 14,964 |  |
| 21 | Отряд6 | 0,076 | 459 | 35,041 |  |
| 22 | Церковь | 0,014 | 243 | 3,473 |  |
| 23 | Отряд №5 | 0,071 | 400 | 28,257 |  |
| 24 | Отряд1Б | 0,007 | 992 | 6,750 |  |
| 25 | Туалет | 0,001 | 1038 | 0,628 |  |
| 26 | Отряд3.4 | 0,039 | 869 | 33,869 |  |
| 27 | Отряд1.2 | 0,131 | 895 | 116,874 |  |
| 28 | СкладЭМО | 0,006 | 865 | 5,423 |  |
| 29 | Цех2 швейный | 0,157 | 906 | 141,916 |  |
| 30 | Цех1 Закройный | 0,046 | 896 | 41,491 |  |
| 31 | Штаб(охрана) | 0,051 | 710 | 35,961 |  |
| 32 | Общежитие 3 | 0,073 | 810 | 59,174 |  |
| 33 | Общежитие 2 | 0,125 | 784 | 98,019 |  |
| 34 | Общежитие 1 | 0,103 | 760 | 78,448 |  |
| 35 | Ул.Комсомольская,15 | 0,039 | 349 | 13,611 |  |
| 36 | Ул.Комсомольская,17 | 0,002 | 276 | 0,552 |  |
| 37 | Ул.Комсомольская,8 | 0,007 | 432 | 3,024 |  |
| 38 | Ул.Комсомольская,13 | 0,023 | 449 | 10,327 |  |
| 39 | Ул.Комсомольская,9 | 0,014 | 577 | 8,078 |  |
| 40 | Ул.Комсомольская,11 | 0,012 | 578 | 6,936 |  |
| 41 | Ул.Комсомольская,19 | 0,009 | 286 | 2,574 |  |
| 42 | Ул.Центральная,2 | 0,003 | 650 | 1,950 |  |
| 43 | Ул.Центральная,5Б | 0,004 | 503 | 2,012 |  |
| 44 | Детский сад | 0,051 | 543 | 27,558 |  |
| 45 | Ул.Центральная,3 | 0,005 | 624 | 3,120 |  |
| ИТОГО |  | 2,145 | 24733,9 | 1202,746 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет QсуммР= 2,145 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет ZT= 1202,746 Гкал·км/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

Rср=ZTQсуммр=1202,746/2,145=560,721 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 1038 м (Туалет).

1.4.2.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной

Мощность котельных, установленная по режимной карте, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в таблице 1.21. Резерв мощности имеется на котельных Явасского городского поселения.

Анализируя мощность котельных Явасского городского поселения, было определено что общая располагаемая тепловая мощность котельных составляет – 33,54 Гкал/ч.

Таблица 1.21. – Мощность котельных, находящихся МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» на 2020 г.

| Ведомственная принадлежность | Наименование | Мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Подключенная |  |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Котельная №1, г.п. Явас | 17,2 | 17,2 | 5,572 | 11,628 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Котельная №2, г.п. Явас | 6,02 | 6,02 | 3,032 | 24,3 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Котельная №3, п. Озерный | 3,44 | 3,44 | 1,287 | 2,153 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | Котельная №4, п. Парца | 6,88 | 6,88 | 2,145 | 4,735 |

1.4.2.2. Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

На рисунке 1.10. приведена принципиальная тепловая схема водогрейной котельной. Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 1.10. Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующий расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75 - 80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной воды.

Подогрев в теплообменниках исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Сводная тепловая нагрузка административно бытовых зданий и жилого фонда Явасского городского поселения, подключенных к СЦТ от котельных представлены в табл. 1.22, ГВС отсутствует.

Таблица 1.22. – Сводная тепловая нагрузка и годовое теплопотребление в 2020 г.

| Наименование системы теплоснабжения | Присоединенная максимально часовая нагрузка, Гкал/ч |  | Годовая потребность в тепле, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1, г.п.Явас | 5,572 | - | 12705,207 | - |
| Котельная №2, г.п. Явас | 3,032 | - | 7677,84 | - |
| Котельная №3, п. Озерный | 1,287 | - | 3173,929 | - |
| Котельная №4, п. Парца | 2,145 | - | 5157,402 | - |

Тепловая нагрузка на котельной №1, г. п. Явас по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) представлена в табл. 1.23. и на рисунке 1.11.

Таблица 1.23. – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная часовая нагрузка |  | Теплопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| 1 | Жилые дома (средне и многоэтажные) | 2,246 | 40,3% | 5120,199 |
| 2 | Административно-бытовые здания | 2,244 | 43,5% | 5526,765 |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 0,441 | 4,7% | 597,145 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 0,641 | 11,5% | 1461,098 |

Рисунок 1.11. Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Тепловая нагрузка на котельной №2, г. п. Явас по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) представлена в табл. 1.24 и на рисунке 1.12

Таблица 1.24. – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная часовая нагрузка |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| 1 | Жилые дома (средне и многоэтажные) | 1,007 | 33,2% | 2549,043 |
| 2 | Административно-бытовые здания | 1,710 | 56,4% | 4330,302 |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 0,215 | 7,1% | 545,127 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 0,100 | 3,3% | 253,368 |

Рисунок 1.12. Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Тепловая нагрузка на котельной №3, п. Озерный по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) представлена в табл. 1.25 и на рисунке 1.13

Таблица 1.25. – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная часовая нагрузка |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| 1 | Жилые дома (средне и многоэтажные) | 0,084 | 6,5% | 206,305 |
| 2 | Административно-бытовые здания | 1,169 | 90,8% | 2881,928 |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 0,005 | 0,4% | 12,696 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 0,029 | 2,3% | 73,000 |

Рисунок 1.13 Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Тепловая нагрузка на котельной №4, п. Парца по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) представлена в табл. 1.26. и на рисунке 1.14

Таблица 1.26. – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная часовая нагрузка |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| 1 | Жилые дома (средне и многоэтажные) | 0,081 | 3,8% | 195,981 |
| 2 | Административно-бытовые здания | 1,856 | 86,5% | 4461,153 |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 0,051 | 2,4% | 123,777 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 0,157 | 7,3 | 376,491 |

Рисунок 1.14. Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Как видно из рисунков 1.11-1.14 60% тепловой нагрузки составляет тепловая нагрузка административно-бытовых зданий, 28,1% жилые дома (средне и многоэтажные), 7,4% объекты здравоохранения и 4,5% общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения.

1.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Явасского городского поселения используется в квартирах. Сведения по квартирам отсутствуют.

1.5.3. Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей, присоединенная к котельным МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» в Явасском городском поселении, по состоянию на 2020 г. составляет 12,036 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий представлено в таблице 1.27.

Таблица 1.27. – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельных.

| № п/п | Наименование потребителя | Максимально-часовая нагрузка на отопление Гкал/час | Максимально-часовая нагрузка на гвс Гкал/час | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |  |
| 1 | ул. Дзержинского 44 | 0,052 | - | - |
| 2 | ул. Косарева 7 | 0,066 | - | - |
| 3 | Здание управления | 0,041 | - | - |
| 4 | ул. Дзержинского 2 | 0,067 | - | - |
| 5 | ул. Косарева 11 | 0,055 | - | - |
| 6 | ул. Косарева 20 | 0,043 | - | - |
| 7 | Общежитие (Косарева16) | 0,014 | - | - |
| 8 | Косарева 14 (адм.зд №3) | 0,031 | - | - |
| 9 | ул. Комсомольская 32 | 0,054 | - | - |
| 10 | ул. Комсомольская 36 | 0,034 | - | - |
| 11 | ул. Комсомольская 34 | 0,041 | - | - |
| 12 | ул. Советская 13 | 0,045 | - | - |
| 13 | ул. Советская 22 | 0,049 | - | - |
| 14 | ул. Советская 24 | 0,034 | - | - |
| 15 | ул. Советская 11 | 0,043 | - | - |
| 16 | ул. Лесная 19 | 0,063 | - | - |
| 17 | ул. Лесная 17 | 0,055 | - | - |
| 18 | ул. Косарева 9 | 0,05 | - | - |
| 19 | ул. Чернореченская 14 | 0,074 | - | - |
| 20 | ул. Чернореченская 12 | 0,035 | - | - |
| 21 | Дет.сад №1 | 0,097 | - | - |
| 22 | ул. Советская 16 | 0,051 | - | - |
| 23 | ул. Косарева 1 | 0,057 | - | - |
| 24 | ул. Косарева 5а | 0,089 | - | - |
| 25 | Бункер | 0,048 | - | - |
| 26 | ИП Сайкин (Автомойка+сервис) | 0,013 | - | - |
| 27 | ул. Советская 18 | 0,067 | - | - |
| 28 | ул. Павлова 5 | 0,047 | - | - |
| 29 | ул. Косарева 2а | 0,027 | - | - |
| 30 | ул. Павлова 13 | 0,014 | - | - |
| 31 | ул. Павлова 7 | 0,061 | - | - |
| 32 | ул. Комсомольская 38(Больница) | 0,704 | - | - |
| 33 | Админ.зд№6 (МВД + Вневед.охр) | 0,094 | - | - |
| 34 | ООО Радуга (магазин в ж.д) | 0,004 | - | - |
| 35 | ул. Комсомольская, 46 | 0,064 | - | - |
| 36 | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,079 | - | - |
| 37 | ул.Тактаева,2 (Водоканал) | 0,033 | - | - |
| 38 | Дет.школа искусств | 0,047 | - | - |
| 39 | ул. Дзержинского 37 | 0,049 | - | - |
| 40 | ул. Дзержинского 35 | 0,046 | - | - |
| 41 | ул. Дзержинского 46 | 0,05 | - | - |
| 42 | ул. Дзержинского 48 | 0,041 | - | - |
| 43 | Конвоирование | 0,146 | - | - |
| 44 | ИК-11 | 1,12 | - | - |
| 45 | ИК-8 | 0,221 | - | - |
| 46 | ул.Тактаева, 14 | 0,012 | - | - |
| 47 | Пожарная часть | 0,097 | - | - |
| 48 | ул. Октябрьская 22 | 0,022 | - | - |
| 49 | ул. Октябрьская 16 | 0,023 | - | - |
| 50 | ул. Октябрьская 18 | 0,015 | - | - |
| 51 | ул. Октябрьская 20 | 0,021 | - | - |
| 52 | ул. Комсомольская 5 | 0,044 | - | - |
| 53 | ул. Комсомольская 4 | 0,051 | - | - |
| 54 | ул. Дзержинского 4 | 0,025 | - | - |
| 55 | ул. Дзержинского 6А | 0,052 | - | - |
| 56 | ул. Комсомольская. 1 | 0,006 | - | - |
| 57 | ул. Дзержинского 42 | 0,028 | - | - |
| 58 | ул. Дзержинского 40 | 0,037 | - | - |
| 59 | ул. Дзержинского 33 | 0,05 | - | - |
| 60 | ул. Дзержинского 31 | 0,045 | - | - |
| 61 | пер. Дзержинского 14 | 0,041 | - | - |
| 62 | пер. Дзержинского 16 | 0,031 | - | - |
| 63 | пер. Дзержинского 23 (СЭС) | 0,058 | - | - |
| 64 | Дет.сад №2 | 0,068 | - | - |
| 65 | пер. Дзержинского 18 | 0,008 | - | - |
| 66 | ул. Дзержинского 22 | 0,009 | - | - |
| 67 | ул. Дзержинского 13 | 0,004 | - | - |
| 68 | пер. Дзержинского 28 | 0,033 | - | - |
| 69 | Спецназ | 0,124 | - | - |
| 70 | ул. Садовая 27 | 0,053 | - | - |
| 71 | ул. Чернореченская 10А | 0,038 | - | - |
| 72 | Ростелеком | 0,022 | - | - |
| 73 | ул. Косарева 3а | 0,131 | - | - |
| 74 | Административное здание №5 | 0,03 | - | - |
| 75 | пер. Дзержинского 11 | 0,026 | - | - |
| 76 | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,081 | - | - |
| 77 | ул. Дзержинского д.16 | 0,075 | - | - |

Котельная №2, г. п. Явас

| 1 | ул.Чернореченская 4 | 0,076 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Чернореченская 8 | 0,057 | - | - |
| 3 | ул. Павлова 1 | 0,046 | - | - |
| 4 | ул. С. Камаева 6 | 0,024 | - | - |
| 5 | ул. Чернореченская 11+ПОЧТА | 0,156 | - | - |
| 6 | ул. Чернореченская 10 | 0,062 | - | - |
| 7 | ул.Чернореченская 4 | 0,076 | - | - |
| 8 | ул. 40 лет Победы 8 | 0,072 | - | - |
| 9 | ул. 40 лет Победы 10 | 0,048 | - | - |
| 10 | ул. 40 лет Победы 12 | 0,056 | - | - |
| 11 | ИК-2 | 1,814 | - | - |
| 12 | ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | - | - |
| 13 | ул. 40 лет Победы 14 | 0,072 | - | - |
| 14 | ул. 40 лет Победы 11 | 0,036 | - | - |
| 15 | ул. 40 лет Победы 7 | 0,039 | - | - |
| 16 | ул. 40 лет Победы 13 | 0,035 | - | - |
| 17 | ул. 40 лет Победы 9 | 0,035 | - | - |
| 18 | ул. С. Камаева 3 | 0,014 | - | - |
| 19 | ИК-2 (Гараж) | 0,061 | - | - |
| 20 | ул. 40 лет Победы 2 | 0,049 | - | - |
| 21 | ул. 40 лет Победы 4 | 0,058 | - | - |
| 22 | ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | - | - |
| Котельная №3, п. Озерный |  |  |  |  |
| 1 | Штаб/ул. Лесная, 3А | 0,013 | - | - |
| 2 | ФКУ ИК-17 УФСИН России по РМ | 0,922 | - | - |
| 3 | ул. Гагарина 1 | 0,015 | - | - |
| 4 | ул. Гагарина 2 | 0,021 | - | - |
| 5 | ул. Центральная 3 | 0,002 | - | - |
| 6 | ул. Центральная 5 | 0,052 | - | - |
| 7 | ул. Центральная 12Б | 0,041 | - | - |
| 8 | ул. Мира 1 | 0,008 | - | - |
| 9 | ул.Лесная,5 | 0,042 | - | - |
| 10 | ул. Центральная 1 | 0,025 | - | - |
| 11 | ул. Лесная | 0,007 | - | - |
| 12 | ул. Центральная | 0,056 | - | - |
| 13 | Пожарная часть | 0,043 | - | - |
| 14 | ул. Центральная 12Б | 0,041 | - | - |
| Котельная №4, п. Парца |  |  |  |  |
| 1 | БПБ | 0,037 | - | - |
| 2 | Магазин | 0,013 | - | - |
| 3 | Закройный цех | 0,076 | - | - |
| 4 | Цех4 | 0,001 | - | - |
| 5 | Штаб | 0,069 | - | - |
| 6 | Цех2 | 0,201 | - | - |
| 7 | Конц.цех (механический) | 0,037 | - | - |
| 8 | Цех 1 | 0,020 | - | - |
| 9 | Штаб ик14 | 0,083 | - | - |
| 10 | Отряд №3 | 0,074 | - | - |
| 11 | ДПНК | 0,016 | - | - |
| 12 | Отряд1 | 0,081 | - | - |
| 13 | Отряд7 | 0,068 | - | - |
| 14 | Столовая | 0,057 | - | - |
| 15 | Баня | 0,015 | - | - |
| 16 | Отряд4 | 0,070 | - | - |
| 17 | ШИЗО | 0,038 | - | - |
| 18 | Отряд 2 | 0,070 | - | - |
| 19 | Школа | 0,026 | - | - |
| 20 | Мед часть | 0,030 | - | - |
| 21 | Отряд6 | 0,076 | - | - |
| 22 | Церковь | 0,014 | - | - |
| 23 | Отряд №5 | 0,071 | - | - |
| 24 | Отряд1Б | 0,007 | - | - |
| 25 | Туалет | 0,001 | - | - |
| 26 | Отряд3.4 | 0,039 | - | - |
| 27 | Отряд1.2 | 0,131 | - | - |
| 28 | СкладЭМО | 0,006 | - | - |
| 29 | Цех2 швейный | 0,157 | - | - |
| 30 | Цех1 Закройный | 0,046 | - | - |
| 31 | Штаб(охрана) | 0,051 | - | - |
| 32 | Общежитие 3 | 0,073 | - | - |
| 33 | Общежитие 2 | 0,125 | - | - |
| 34 | Общежитие 1 | 0,103 | - | - |
| 35 | Ул.Комсомольская,15 | 0,039 | - | - |
| 36 | Ул.Комсомольская,17 | 0,002 | - | - |
| 37 | Ул.Комсомольская,8 | 0,007 | - | - |
| 38 | Ул.Комсомольская,13 | 0,023 | - | - |
| 39 | Ул.Комсомольская,9 | 0,014 | - | - |
| 40 | Ул.Комсомольская,11 | 0,012 | - | - |
| 41 | Ул.Комсомольская,19 | 0,009 | - | - |
| 42 | Ул.Центральная,2 | 0,003 | - | - |
| 43 | Ул.Центральная,5Б | 0,004 | - | - |
| 44 | Детский сад | 0,051 | - | - |
| 45 | Ул.Центральная,3 | 0,005 | - | - |

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В таблице 1.28. приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.28. – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

| № п/п | Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные: |  |  |  |  |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ); | 3,19 |  | 4,93 | 8,12 |
| 1.2. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной; | 2,44 |  | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней; | 3,19 |  | 4,93 | 8,12 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа. | 1,46 |  | 3,13 | 4,50 |
| 2. | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации: |  |  |  |  |
| 2.1. | - оборудованные душем, без кухни на этаже; | 1,70 |  | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | - оборудованные душем, с кухней на этаже; | 2,80 |  | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | - оборудованные ванной без душа; |  | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | - оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции; | 3,19 |  | 4,93 | 8,12 |
| 2.5. | - не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции. | 2,04 |  | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации. | - |  | 2,74 | 2,74 |
| 4. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ). | - |  | 6,99 | 6,99 |
| 5. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные: |  |  |  |  |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборных колонок; |  | - | 1,22 | - |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные; |  | - | 2,43 | - |
| 5.3. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн; |  | - | 3,65 |  |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной; |  | - | 5,17 | - |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма; |  | - | 6,39 | - |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной; |  | - | 4,74 | - |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны; |  | - | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной. |  | - | 5,47 | - |
| 6. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ). |  | 3,19 | 4,93 | 8,12 |

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения Явасского городского поселения до 2050 г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточника были составлены тепловые балансы по котельным, представленные в таблицах 1.29.

Таблица 1.29. - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной, Гкал/ч

| Зона действия котельной | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.: |  |  |  |
| Котельной №1, г. п. Явас |  |  |  |
| Отопление | 5,572 | 5,572 | 5,572 |
| Котельной №2, г. п. Явас |  |  |  |
| Отопление | 3,032 | 3,032 | 3,032 |
| Котельной №3, п. Озерный |  |  |  |
| Отопление | 3,032 | 3,032 | 3,032 |
| Котельной №4, п. Парца |  |  |  |
| Отопление | 2,145 | 2,145 | 2,145 |
| Итого | 12,036 | 12,036 | 12,036 |

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.

1.6.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения Явасского городского поселения до 2050 г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.30.

Таблица 1.30 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2020 г.

| Наименование котельной | Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/час |  | Располагаемая тепловая мощность нетто, гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) по присоединенной нагрузке, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) по расчетной нагрузке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая |  | ЖКХ | производство | всего |  |  |  |  |
| Котельная №1, г. п. Явас ул. Дзержинского | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 5,572 | - | 5,572 | 5,572 | 1,290 | 10,338 | 10,338 |
| Котельная №2, г. п. Явас ул. Чернореченская | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 3,032 | - | 3,032 | 3,032 | 0,219 | 2,769 | 2,769 |
| Котельная №3, п. Озерный | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 1,287 | - | 1,287 | 1,287 | 0,148 | 2,005 | 2,005 |
| Котельная №4, п. парца | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 2,145 | - | 2,145 | 2,145 | 0,231 | 4,504 | 4,504 |

Суммарная установленная тепловая мощность теплоисточников на 2020 г. равна 33,54 Гкал/ч, из которой видно, что имеется в резерве присоединенной нагрузки – 19,616 Гкал/ч.

Тепловые потери через изоляцию тепловых сетей от котельных Явасского городского поселения составляет около – 15,7% от присоединенной нагрузки.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Основные требования к организации работы централизованных систем теплоснабжения

СНиП 41-02-2003 утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280 и введен в действие с 01 января 2013 г.

Зарегистрированы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

В соответствии с указанным СНиП 41-02-2003 при проектировании и эксплуатации централизованных систем теплоснабжения должны соблюдаться следующие нормы и правила.

1.1 Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 [2].

Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100оС (деаэраторы атмосферного давления). Для открытых систем теплоснабжения деаэрация также должна производиться при температуре не менее 100оС в соответствии с СаНПиН 2.1.42496-09 [2].

1.2 Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 1.31. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 1.31. Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 350 | 50 | 600 | 150 | 1000 | 350 |
| 150 | 15 | 400 | 65 | 700 | 200 | 1100 | 400 |
| 250 | 25 | 500 | 85 | 800 | 250 | 1200 | 500 |
| 300 | 35 | 550 | 100 | 900 | 300 | 1400 | 665 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 1.31, либо ниже при условии такого согласования;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

1.3 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения.

Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема каждый.

1.4 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПин 2.1.4.2496-09 [3].

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (GОM, м3/ч), подаваемой с источника, составляет

GОM = 0,0025 VTC + GГВМ,

где GГВМ – максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

1.5 При расположении части баков-аккумуляторов в районе теплоснабжения расход подпиточной воды, подаваемой с источника теплоты, может быть уменьшен до усредненного значения (GОС, м3/ч), равного

GОС = 0,0025 VTC + К×GГВС,

где К – коэффициент, определяемый проектной организацией в зависимости от объема баков-аккумуляторов, установленных на источнике теплоты и вне его;

GГВС – усредненный расчетный расход воды на горячее водоснабжение.

При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков.

1.6 Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1-го типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.

1.7 Баки-аккумуляторы должны быть ограждены общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать рабочий объем воды в наибольшем баке и иметь отвод воды в дренажную сеть или систему дождевой канализации.

Для повышения эксплуатационной надежности баков-аккумуляторов следует также предусматривать устройство для защиты от лавинообразного разрушения.

При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения доступа посторонних лиц к бакам.

1.8 Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузке на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.

1.9 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.7.2. Котельная №1, г. п. Явас, ул. Дзержинского

Котельная находится в черте гп.Явас, по адресу ул. Дзержинского.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 400.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 1,053 м³/ч. Объем трубопроводов тепловых сетей СЦТ от котельной №1, г. п. Явас составляет 527,31 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 222,880 м³/ч.

1.7.3. Котельная №2, г. п. Явас, ул. Чернореченская

Котельная находится в черте г.п.Явас, по адресу ул. Чернореченская.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 200.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,573 м³/ч. Объем трубопроводов тепловых сетей СЦТ от котельной №2, г.п.Явас составляет 40,84 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 121,28 м³/ч.

1.7.4. Котельная №3, п. Озерный

Котельная находится в черте п. Озерный.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 150.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,243 м³/ч. Объем трубопроводов тепловых сетей СЦТ от котельной №3, п. Озерный составляет 29,61 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 51,48 м³/ч.

1.7.5. Котельная №4, п. Парца

Котельная находится в черте п.Парца.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 150.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,405 м³/ч. Объем трубопроводов тепловых сетей СЦТ от котельной п. Парца составляет 73,44 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 85,8 м³/ч.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным видом топлива для водогрейных котлов котельной является природный газ теплотворной способностью Qрн =8100 ккал/м³, резервное топливо отсутствует.

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

1.9 Тарифы в сфере теплоснабжения

1.9.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В таблице 1.32. представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных Министерством энергетики и тарифной политики Республика Мордовия.

Таблица 1.32. – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Явасского городского поселения

| Наименование теплоснабжающей организации | Единицы измерения | 2020 г. (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01 по 30.06 | С 01.07 по 31.12 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» | руб./Гкал | 2329,30 | 2403,83 |

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории Явасского городского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2050 г. определялся на основе утвержденного генерального плана.

2.2 Прогноз перспективной застройки

Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения

| Наименование | Базовый год 2020 г. | 2021 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2045 г. | Конец периода 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели), Гкал/ч

| Наименование | Базовый год 2020 г. | 2021 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2045 г. | Конец периода 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно-бытовые здания, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты здравоохранения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Электронная модель системы теплоснабжения Явасского городского поселения

3.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения

Электронная модель системы теплоснабжения Явасского городского поселения на базе информационно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатывалась в целях: повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города; разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения Явасского городского поселения, привязанных к карте городского поселения; сведения балансов тепловой энергии; оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей.

3.2 Расчетные модули ГИС «ZULU»

3.2.1 Общие положения

Электронная модель системы теплоснабжения Яваского городского поселения разработана в составе основных модулей:

– ГИС «Zulu 8.0» («Зулу 8.0»);

– ГИС «ZuluServer 8.0» («ЗулуСервер 8.0»);

– программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»).

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu 8.0. Для выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций программного комплекса приводится в Инструкции пользователя ГИС «ZuluThermo» и ГИС «Zulu 8.0» (прил. электр. форм.).

3.2.2 ГИС «Zulu»

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

– ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

– многокритериальный информационно-поисковый функционал;

– инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

– специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования сетей;

– аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

– инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

– средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

Система предоставляет широкие возможности:

– Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

– Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

–  Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map

Service);

– С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

– При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

– Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

– Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

– Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

– Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, парогазоснабжения и режимов их функционирования;

– Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

– Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

– Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

– Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения;

– Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом и отображения, и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

– Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

– Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.2.3 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

3.2.3.1 Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель.

3.2.3.2 Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.3 Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.4 Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.2.3.5 Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.2.3.6 Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.2.3.7 Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Borland Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файломописателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: список таблиц, участвующих в запросе; список таблиц-справочников; набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.4 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения

3.4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабжения Явасского городского поселения было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

- состав плана городского поселения входят следующие слои: улицы; дома; поселковая черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

- качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте посёлка были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

- электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

- существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта городского поселения, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения Явасского городского поселения представлен на рисунке 1.1-1.3

3.4.2 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

    - Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные отчеты об объектах из созданной базы данных.

Дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения Явасского городского поселения.

3.4.4 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов

качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

- электронной модели системы теплоснабжения представлены следующие слои баз данных для различных расчетных периодов:

– Существующее состояние системы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2021-2025 г.г.;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2026-2050 г.г;

В расчетных слоях созданы предложения по реконструкции тепловых сетей.

Результаты гидравлических расчетов представлены в таблицах 3.1. - 3.8. Схемы разработанных систем теплоснабжения Явасского городского поселения в Приложении.

Таблица 3.1. – Результаты гидравлического расчета (по тепловым сетям) СЦТ от котельной №1, г. п. Явас.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-28 | ТК-29 | 121 | 0,207 | Подземная бесканальная | 71,8521 | 0,623 | 7187,31 | 3068,25 |
| ТУ-22 | ул. Комсомольская, 46 | 35 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,5601 | 0,428 | 1063,43 | 458,17 |
| ТК-11 | ул. Дзержинского 44 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,08 | 0,348 | 365,33 | 157,18 |
| ТК-12 | ул. Дзержинского 42 | 12 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,12 | 0,305 | 294,02 | 126,54 |
| ТУ-18 | ул. Октябрьская 18 | 33 | 0,069 | Надземная | 0,6003 | 0,05 | 1129,03 | 935,09 |
| ТУ-19 | ул. Октябрьская 22 | 59 | 0,033 | Надземная | 0,8801 | 0,316 | 1373,18 | 1098,83 |
| ТК-6 | ТК-7 | 26 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,8013 | 0,147 | 1037,55 | 449,03 |
| ТК-8 | ТК-9 | 46 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,9356 | 0,733 | 1848,86 | 791,56 |
| ТК-9 | ул. Дзержинского 46 | 10 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0001 | 0,168 | 345,97 | 149,67 |
| ТУ-21 | ул.Тактаева,2 (Водоканал) | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3201 | 0,221 | 668,63 | 287,9 |
| ТК-6 | ТК-14 | 123 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,096 | 0,505 | 5990,03 | 2546,76 |
| ТК-9 | ТУ-2 | 130 | 0,15 | Надземная | 15,2941 | 0,258 | 6343,11 | 5186,49 |
| ТУ-30 | ул. Косарева 11 | 12 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,2001 | 0,185 | 412,4 | 176,7 |
| ТК-36 | ТК-37 | 40 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,7224 | 0,183 | 1588,62 | 677,57 |
| ТУ-29 | ул. Комсомольская 32 | 20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1601 | 0,361 | 588,84 | 252,1 |
| ТК-38 | ТК-39 | 49 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,9209 | 0,245 | 1671,98 | 713,69 |
| ТК-37 | Общежитие (Косарева16) | 76 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5603 | 0,094 | 2272,29 | 941,39 |
| ТК-38 | Косарева 14 (адм.зд №3) | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2401 | 0,208 | 659 | 283,16 |
| ТУ-27 | ул. Комсомольская 36 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,36 | 0,228 | 359,6 | 155,65 |
| ТУ-27 | ТУ-28 | 58 | 0,207 | Подземная бесканальная | 3,8097 | 0,033 | 3401,17 | 1447,18 |
| ТУ-28 | ул. Комсомольская 34 | 31 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6401 | 0,274 | 922,32 | 396,78 |
| ТУ-28 | ТУ-29 | 61 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2,1649 | 0,019 | 3551,55 | 1506,15 |
| ТК-29 | ТУ-27 | 69 | 0,207 | Подземная бесканальная | 5,1752 | 0,045 | 4082,62 | 1734,04 |
| ТК-32 | ТУ-33 | 40 | 0,207 | Подземная бесканальная | 39,0721 | 0,339 | 2363,84 | 1011,77 |
| ТУ-35 | ул. Советская 22 | 43 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,9604 | 0,165 | 1460,05 | 627,05 |
| ТК-45 | ТУ-35 | 66 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,3227 | 0,129 | 2623,14 | 1114,59 |
| ТУ-35 | ТУ-36 | 45 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,3611 | 0,053 | 1773,28 | 751,06 |
| ТУ-36 | ул. Советская 24 | 40 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,3603 | 0,114 | 1342,31 | 573,17 |
| ТК-45 | ТК-46 | 16 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,8481 | 0,314 | 776,04 | 332,86 |
| ТК-43 | ТК-45 | 31 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,1721 | 0,369 | 1503,21 | 644,38 |
| ТК-44 | ул. Советская 11 | 49 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7204 | 0,145 | 1668,47 | 714,2 |
| ТК-43 | ТК-44 | 65 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,5219 | 0,206 | 2378,6 | 1013,79 |
| ТК-44 | ул. Советская 13 | 83 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8007 | 0,151 | 2826,19 | 1201,6 |
| ТК-49 | ТК-50 | 67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5603 | 0,094 | 1997,64 | 823,22 |
| ТК-46 | ТК-47 | 251 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,7231 | 0,276 | 9195,08 | 3886,47 |
| ТК-47 | ул. Лесная 19 | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,5201 | 0,422 | 445,13 | 190,66 |
| ТК-47 | ул. Лесная 17 | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2001 | 0,368 | 445,13 | 190,61 |
| ТК-31 | ТУ-30 | 79 | 0,207 | Подземная бесканальная | 4,2065 | 0,037 | 4674,03 | 1998,82 |
| ТК-31 | ул. Чернореченская 14 | 17 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,9601 | 0,495 | 513,98 | 222,5 |
| ТУ-30 | ул. Косарева 9 | 18 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0001 | 0,168 | 618,6 | 264,69 |
| ТУ-31 | ул. Чернореченская 12 | 43 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4002 | 0,234 | 1300,73 | 556,1 |
| ТК-34 | Дет.сад №1 | 22 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,8802 | 0,326 | 758,38 | 325,37 |
| ТК-32 | ТУ-31 | 70 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,2526 | 0,29 | 3410,45 | 1464,05 |
| ТК-31 | ТК-32 | 124 | 0,207 | Подземная бесканальная | 56,3346 | 0,488 | 7336,46 | 3140,48 |
| ТК-35 | ТУ-32 | 66 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,3211 | 0,363 | 2265,63 | 965,4 |
| ТУ-32 | ул. Косарева 1 | 54 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,2804 | 0,192 | 1843,06 | 785,75 |
| ТУ-32 | ул. Советская 16 | 10 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0401 | 0,171 | 341,31 | 146,56 |
| ТУ-33 | ул. Косарева 5а | 20 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,5602 | 0,299 | 687,14 | 297,5 |
| ТУ-33 | ул. Косарева 7 | 15 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,6401 | 0,222 | 515,35 | 223,12 |
| ТК-36 | Бункер | 21 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9201 | 0,321 | 630,88 | 272,42 |
| ТК-42 | ИП Сайкин (Автомойка+сервис) | 16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5201 | 0,087 | 481,24 | 206,77 |
| ТК-29 | ТК-30 | 55 | 0,207 | Подземная бесканальная | 66,6672 | 0,578 | 3254,26 | 1395,08 |
| ТК-48 | ул. Советская 18 | 14 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,6801 | 0,225 | 478,37 | 206,18 |
| ТК-48 | ТУ-37 | 41 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,9624 | 0,231 | 1625,85 | 694,1 |
| ТК-46 | ТК-48 | 94 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,6442 | 0,335 | 3739,16 | 1597,48 |
| ТУ-37 | ТК-49 | 34 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,8816 | 0,189 | 1343,09 | 574,34 |
| ТУ-37 | ул. Косарева 2а | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0801 | 0,181 | 448,21 | 192,83 |
| ТК-49 | ул. Павлова 5 | 59 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8805 | 0,158 | 2003,85 | 855,02 |
| ТК-49 | ул. Павлова 7 | 14 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,4401 | 0,205 | 475,49 | 204,89 |
| ТК-28 | ул. Комсомольская 38(Больница) | 80 | 0,1 | Подземная бесканальная | 28,1614 | 1,09 | 3210,26 | 1387,63 |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 115 | 0,207 | Подземная бесканальная | 112,9182 | 0,979 | 6839,59 | 2930,37 |
| ТУ-26 | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 25 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,2403 | 0,19 | 927,83 | 396,97 |
| ТУ-24 | ООО Радуга (магазин в ж.д) | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1601 | 0,027 | 457,55 | 190,73 |
| ТУ-22 | ТУ-23 | 19 | 0,207 | Подземная бесканальная | 110,3488 | 0,957 | 1129,69 | 484,05 |
| ТУ-24 | ТУ-25 | 19 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,1616 | 0,393 | 766,2 | 328,37 |
| ТУ-23 | ТК-28 | 22 | 0,207 | Подземная бесканальная | 100,0249 | 0,867 | 1307,81 | 560,18 |
| ТК-3 | ТУ-20 | 94 | 0,207 | Надземная | 116,1346 | 1,007 | 5494,71 | 4499,51 |
| ТУ-20 | ТУ-21 | 109 | 0,207 | Надземная | 114,247 | 0,99 | 6369,11 | 5219,09 |
| ТУ-20 | Дет.школа искусств | 28 | 0,05 | Надземная | 1,8801 | 0,315 | 876,57 | 713,05 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 28 | 0,1 | Надземная | 5,8415 | 0,226 | 1199,66 | 1004,34 |
| ТУ-2 | ТУ-8 | 120 | 0,15 | Надземная | 9,4472 | 0,159 | 5835,71 | 4801,43 |
| ТК-2 | ТК-3 | 39 | 0,05 | Надземная | 2,1206 | 0,342 | 1221,41 | 969,75 |
| ТК-11 | ТК-12 | 27 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,6004 | 0,435 | 822 | 350,61 |
| ТК-7 | ул. Дзержинского 37 | 40 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,9603 | 0,165 | 1388,91 | 594,46 |
| ТК-7 | ул. Дзержинского 35 | 55 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8405 | 0,155 | 1909,76 | 814,41 |
| ТК-6 | ТК-8 | 39 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,6172 | 0,914 | 1556,33 | 671,79 |
| ТК-9 | ул. Дзержинского 48 | 72 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,6406 | 0,138 | 2490,99 | 1061,75 |
| ТК-4 | ТК-5 | 175 | 0,259 | Подземная бесканальная | 170,1416 | 0,937 | 11928,12 | 5124,13 |
| ТК-5 | ТК-6 | 120 | 0,15 | Подземная бесканальная | 57,5194 | 0,966 | 5891,76 | 2504,5 |
| ТК-8 | ТК-11 | 51 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,6809 | 0,393 | 1766,25 | 758 |
| ТК-10 | Казарма | 17 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,4801 | 0,376 | 584,37 | 250,33 |
| ТК-4 | ИК-11 | 53 | 0,15 | Подземная бесканальная | 39,7622 | 0,669 | 2608,36 | 1127,22 |
| ТК-4 | ИК-8 | 25 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,2004 | 0,317 | 1008,2 | 435,43 |
| ТК-3 | ТК-4 | 265 | 0,207 | Надземная | 122,157 | 1,059 | 15506,16 | 12679,35 |
| ТК-2 | ТК-1 | 71 | 0,05 | Надземная | 1,6403 | 0,264 | 2213,32 | 1785,4 |
| ТК-2 | ул.Тактаева, 14 | 38 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,4801 | 0,131 | 925,27 | 393,73 |
|  | Здание управления | 5 | 0,05 | Надземная | 1,64 | 0,275 | 154,17 | 125,83 |
| ТК-26 | ТК-27 | 89 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,084 | 0,035 | 4176,42 | 1770,59 |
| ТК-26 | ул. Дзержинского 4 | 39 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,0003 | 0,084 | 1292,2 | 554,78 |
| ТУ-17 | ул. Октябрьская 16 | 10 | 0,05 | Надземная | 0,92 | 0,154 | 305,08 | 248,59 |
| ТУ-17 | ТУ-18 | 22 | 0,069 | Надземная | 2,3213 | 0,195 | 754,71 | 608,38 |
| ТУ-18 | ТУ-19 | 80 | 0,069 | Надземная | 1,7208 | 0,145 | 2737,05 | 2237,06 |
| ТУ-19 | ул. Октябрьская 20 | 7 | 0,069 | Надземная | 0,8401 | 0,071 | 236,35 | 198,37 |
| ТК-25 | ТК-26 | 42 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,086 | 0,052 | 1988,81 | 844,58 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 18 | 0,1 | Надземная | 4,0425 | 0,156 | 767,63 | 631,53 |
| ТК-23 | ТУ-17 | 110 | 0,1 | Надземная | 3,2433 | 0,126 | 4663,39 | 3765,05 |
| ТУ-15 | ул. Комсомольская 5 | 16 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7601 | 0,148 | 543,85 | 233,73 |
| ТУ-15 | ТУ-16 | 38 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0406 | 0,171 | 1291,65 | 550,42 |
| ТУ-14 | ТУ-15 | 78 | 0,1 | Надземная | 3,8022 | 0,147 | 3321,29 | 2757,27 |
| ТК-25 | ул. Дзержинского 6А | 47 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0802 | 0,348 | 1379,49 | 595,54 |
| ТК-22 | ТК-23 | 48 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,5377 | 0,177 | 2279,07 | 977,12 |
| ТУ-13 | ТК-21 | 58 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,9032 | 0,2 | 2773,01 | 1184,1 |
| ТУ-14 | ул. Комсомольская. 1 | 16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2401 | 0,04 | 477,87 | 203,32 |
| ТК-12 | ТК-13 | 55 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4803 | 0,248 | 1666,5 | 708,54 |
| ТК-14 | ТК-15 | 31 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,8013 | 0,147 | 1227,29 | 534,25 |
| ТК-15 | ул. Дзержинского 33 | 37 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0003 | 0,168 | 1282,03 | 548,77 |
| ТК-15 | ул. Дзержинского 31 | 49 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8004 | 0,151 | 1697,82 | 724,33 |
| ТК-14 | ТК-16 | 182 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,2896 | 0,442 | 8793,16 | 3754,6 |
| ТУ-9 | пер. Дзержинского 14 | 34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6401 | 0,274 | 1015,81 | 434,58 |
| ТУ-9 | пер. Дзержинского 16 | 32 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2401 | 0,208 | 956,06 | 408,31 |
| ТК-16 | ТК-17 | 51 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,2821 | 0,442 | 2455,02 | 1051,76 |
| ТК-17 | ТК-18 | 20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,28 | 0,442 | 962,43 | 412,4 |
| ТК-18 | ТУ-9 | 122 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,8817 | 0,168 | 4429,86 | 1901,84 |
| ТУ-12 | пер. Дзержинского 23 (СЭС) | 65 | 0,069 | Надземная | 2,3205 | 0,195 | 2254,92 | 1880,83 |
| ТУ-12 | Дет.сад №2 | 42 | 0,069 | Надземная | 2,7203 | 0,229 | 1457,02 | 1219,53 |
| ТК-20 | ТУ-10 | 17 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,7622 | 0,484 | 575,46 | 248,38 |
| ТК-27 | ул. Дзержинского 2 | 35 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0803 | 0,175 | 1147,29 | 490,62 |
| БМК-7МВт | ТК-5 | 57 | 0,259 | Подземная бесканальная | 227,6682 | 1,254 | 3885,4 | 1665,05 |
| ТК-22 | пер. Дзержинского 18 | 97 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3204 | 0,054 | 2854,74 | 1131,4 |
| ТУ-16 | ул. Комсомольская 4 | 38 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0403 | 0,171 | 1284,34 | 549,16 |
| ТК-20 | ТУ-13 | 26 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,9468 | 0,268 | 1246,5 | 532,72 |
| ТУ-11 | ТУ-12 | 106 | 0,069 | Надземная | 5,0418 | 0,424 | 3699,2 | 3053,59 |
| ТУ-11 | ул. Дзержинского 22 | 11 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,3601 | 0,03 | 375,01 | 161,16 |
| ТК-20 | ул. Дзержинского 13 | 34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1601 | 0,027 | 1010,36 | 412,21 |
| ТК-19 | пер. Дзержинского 28 | 31 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,3203 | 0,111 | 1051,62 | 457,49 |
| ТК-13 | ул. Дзержинского 40 | 17 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4801 | 0,248 | 511,01 | 218,73 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 32 | 0,1 | Надземная | 5,841 | 0,226 | 1368,77 | 1150,12 |
| ТУ-4 | Конвоирование | 25 | 0,1 | Надземная | 5,8404 | 0,226 | 1067,33 | 899,93 |
| ТУ-8 | ТК-10 | 45 | 0,15 | Надземная | 4,482 | 0,075 | 2177,52 | 1801,85 |
| ТУ-8 | Спецназ | 27 | 0,069 | Надземная | 4,9602 | 0,417 | 942,44 | 790,85 |
| ТК-19 | ул. Дзержинского 19 | 11 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2 | 0,033 | 327,58 | 141,18 |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 7 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,4019 | 0,454 | 238,64 | 102,27 |
| ТУ-10 | ул. Дзержинского 24 | 24 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,3602 | 0,03 | 818,21 | 346,96 |
| ТК-24 | ТК-25 | 28 | 0,15 | Подземная бесканальная | 5,1674 | 0,087 | 1333,18 | 568,18 |
| ТК-24 | ул. Садовая 27 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,12 | 0,355 | 354,15 | 153,36 |
| ТК-23 | ТК-24 | 120 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,2924 | 0,123 | 5700,21 | 2448,52 |
| ТУ-23 | ТУ-24 | 40 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,3224 | 0,4 | 1606,39 | 691,3 |
| ТУ-26 | Админ.зд№6 (МВД + Вневед.охр) | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,7601 | 0,629 | 457,24 | 195,99 |
| ТК-30 | ТК-31 | 15 | 0,207 | Подземная бесканальная | 63,5024 | 0,55 | 887,79 | 380,34 |
| ТК-30 | ул. Чернореченская 18 | 79 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,1603 | 0,529 | 2389,35 | 1027,52 |
| ТУ-33 | ТУ-34 | 80 | 0,15 | Подземная бесканальная | 32,8686 | 0,548 | 3892,72 | 1664,12 |
| ТУ-31 | ТК-33 | 10 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,8495 | 0,266 | 488,02 | 209,11 |
| ТК-33 | ТК-34 | 45 | 0,15 | Подземная бесканальная | 6,2825 | 0,106 | 2195,69 | 941,56 |
| ТК-34 | ул. Чернореченская 10А | 19 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5202 | 0,128 | 654,97 | 280,27 |
| ТК-34 | Ростелеком | 38 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,8803 | 0,074 | 1309,93 | 553,95 |
| ТК-35 | ул. Косарева 3а | 15 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,2401 | 0,44 | 514,92 | 221,3 |
| ТК-33 | ТК-35 | 131 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,5666 | 0,161 | 6391,91 | 2729,51 |
| ТК-41 | ТК-42 | 37 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,2192 | 0,437 | 1795,87 | 769,45 |
| ТУ-34 | ТК-41 | 12 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,2197 | 0,437 | 582,46 | 249,61 |
| ТК-37 | ТК-38 | 17 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,1613 | 0,161 | 671,94 | 288,51 |
| ТК-39 | ТК-40 | 47 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7205 | 0,145 | 1597,34 | 680,39 |
| ТК-40 | ул. Косарева 20 | 12 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7201 | 0,145 | 405,35 | 173,57 |
| ТК-39 | ул. Косарева 18 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2 | 0,201 | 358,02 | 153,87 |
| ТУ-34 | ТК-36 | 39 | 0,207 | Подземная бесканальная | 6,6456 | 0,058 | 2296,11 | 982,58 |
| ТК-42 | ТК-43 | 87 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25,6976 | 0,428 | 4221,69 | 1807,97 |
| ТК-50 | ул. Павлова 13 | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5601 | 0,094 | 430,08 | 183,77 |
| ТК-46 | ул. Советская 20 | 25 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,4802 | 0,461 | 856,88 | 370,05 |
| ТК-18 | ТК-19 | 75 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,3974 | 0,393 | 3608,63 | 1544,24 |
| ТК-19 | ТК-20 | 118 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,874 | 0,368 | 5669,28 | 2424,42 |
| ТК-21 | ТК-22 | 64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,8607 | 0,183 | 3048,88 | 1302,25 |
| ТК-21 | пер. Дзержинского 11 | 11 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,04 | 0,174 | 324,81 | 142,37 |
| ТУ-25 | ТУ-26 | 39 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,0011 | 0,271 | 1572,72 | 673,56 |
| ТУ-25 | ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 49 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,1602 | 0,529 | 1494,68 | 639,34 |
| ТК-3 | ТУ-1 | 80 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,8805 | 0,651 | 2431,87 | 1044,25 |
| ТУ-1 | Пожарная часть | 40 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,8802 | 0,651 | 1218,3 | 521,55 |
| ТУ-23 | ТК-28 | 120 | 0,207 | Подземная бесканальная | 100,0231 | 0,867 | 7129,72 | 3054,78 |

Таблица 3.2. – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №1, г. п. Явас

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр расчётной шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского 44 | 0,052 | 6,932 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 18,75 | 48,12 | 29,37 |
| ул. Косарева 7 | 0,066 | 7,591 | 1 | 0 | 0 | 2,64 | 21,01 | 39,83 | 18,83 |
| Здание управления | 0,041 | 5,765 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 24,35 | 54,03 | 29,68 |
| ул. Дзержинского 2 | 0,067 | 6,964 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 18,41 | 43,73 | 25,32 |
| ул. Косарева 11 | 0,055 | 6,861 | 1 | 0 | 0 | 2,2 | 21,85 | 40,5 | 18,65 |
| ул. Косарева 20 | 0,043 | 6,172 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 20,4 | 40,48 | 20,08 |
| Общежитие (Косарева16) | 0,014 | 3,507 | 1 | 0 | 0 | 0,56 | 20,73 | 41,28 | 20,54 |
| Косарева 14 (адм.зд №3) | 0,031 | 5,223 | 1 | 0 | 0 | 1,24 | 20,67 | 40,14 | 19,48 |
| ул. Комсомольская 32 | 0,054 | 6,783 | 1 | 0 | 0 | 2,16 | 22,05 | 43,87 | 21,82 |
| ул. Комсомольская 36 | 0,034 | 5,364 | 1 | 0 | 0 | 1,36 | 22,35 | 44,7 | 22,35 |
| ул. Комсомольская 34 | 0,041 | 5,908 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 22,09 | 44,7 | 22,61 |
| ул. Советская 13 | 0,045 | 6,318 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 20,35 | 35,8 | 15,45 |
| ул. Советская 22 | 0,049 | 0 | 0 | 6,577 | 1 | 1,96 | 20,55 | 31,85 | 11,31 |
| ул. Советская 24 | 0,034 | 0 | 0 | 5,475 | 1 | 1,36 | 20,6 | 28,29 | 7,69 |
| ул. Советская 11 | 0,043 | 6,169 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 20,44 | 33,21 | 12,77 |
| ул. Лесная 19 | 0,063 | 0 | 0 | 7,526 | 1 | 2,52 | 19,81 | 31,04 | 11,24 |
| ул. Лесная 17 | 0,055 | 0 | 0 | 7,023 | 1 | 2,2 | 19,9 | 30,74 | 10,84 |
| ул. Косарева 9 | 0,05 | 6,542 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21,84 | 40,06 | 18,22 |
| ул. Чернореченская 14 | 0,074 | 8,012 | 1 | 0 | 0 | 2,96 | 21,27 | 42,07 | 20,8 |
| ул. Чернореченская 12 | 0,035 | 5,553 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 20,62 | 41,97 | 21,35 |
| Дет.сад №1 | 0,097 | 9,235 | 1 | 0 | 0 | 3,88 | 20,7 | 40,52 | 19,82 |
| ул. Советская 16 | 0,051 | 6,759 | 1 | 0 | 0 | 2,04 | 19,95 | 39,4 | 19,46 |
| ул. Косарева 1 | 0,057 | 7,161 | 1 | 0 | 0 | 2,28 | 19,78 | 38,86 | 19,08 |
| ул. Косарева 5а | 0,089 | 8,825 | 1 | 0 | 0 | 3,56 | 20,9 | 39,59 | 18,69 |
| Бункер | 0,048 | 6,506 | 1 | 0 | 0 | 1,92 | 20,59 | 41 | 20,4 |
| ИП Сайкин (Автомойка+сервис) | 0,013 | 3,375 | 1 | 0 | 0 | 0,52 | 20,84 | 37,19 | 16,35 |
| ул. Советская 18 | 0,067 | 7,741 | 1 | 0 | 0 | 2,68 | 20,01 | 37,31 | 17,3 |
| ул. Павлова 5 | 0,047 | 6,507 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 19,73 | 39,02 | 19,29 |
| ул. Косарева 2а | 0,027 | 4,923 | 1 | 0 | 0 | 1,08 | 19,88 | 37,75 | 17,87 |
| ул. Павлова 13 | 0,014 | 3,55 | 1 | 0 | 0 | 0,56 | 19,76 | 36,97 | 17,21 |
| ул. Павлова 7 | 0,061 | 7,404 | 1 | 0 | 0 | 2,44 | 19,82 | 38,35 | 18,53 |
| ул. Комсомольская 38(Больница) | 0,704 | 26,185 | 1 | 0 | 0 | 28,16 | 16,88 | 42,36 | 25,48 |
| Админ.зд№6 (МВД + Вневед.охр) | 0,094 | 9,031 | 1 | 0 | 0 | 3,76 | 21,26 | 43,8 | 22,54 |
| ООО Радуга (магазин в ж.д) | 0,004 | 5,123 | 8 | 0 | 0 | 0,16 | 22,5 | 45,16 | 22,65 |
| ул. Комсомольская, 46 | 0,064 | 7,391 | 1 | 0 | 0 | 2,56 | 21,97 | 46,09 | 24,12 |
| ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,079 | 8,304 | 1 | 0 | 0 | 3,24 | 22,08 | 44,98 | 22,89 |
| ул. Дзержинского 37 | 0,049 | 6,498 | 1 | 0 | 0 | 1,96 | 21,55 | 50,05 | 28,49 |
| ул. Дзержинского 35 | 0,046 | 6,298 | 1 | 0 | 0 | 1,84 | 21,53 | 50,02 | 28,49 |
| ул. Дзержинского 46 | 0,05 | 6,845 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18,23 | 48,08 | 29,85 |
| ул. Дзержинского 48 | 0,041 | 6,208 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 18,12 | 49,38 | 31,25 |
| Конвоирование | 0,146 | 11,786 | 1 | 0 | 0 | 5,84 | 17,68 | 51,15 | 33,46 |
| ИК-11 | 1,12 | 29,328 | 1 | 0 | 0 | 39,76 | 21,38 | 50,46 | 29,08 |
| ИК-8 | 0,221 | 13,213 | 1 | 0 | 0 | 8,2 | 22,07 | 51,72 | 29,65 |
| Пожарная часть | 0,097 | 10,718 | 1 | 0 | 0 | 3,88 | 11,42 | 45,66 | 34,25 |
| ул. Октябрьская 22 | 0,022 | 4,59 | 1 | 0 | 0 | 0,88 | 17,46 | 38,53 | 21,07 |
| ул. Октябрьская 16 | 0,023 | 4,634 | 1 | 0 | 0 | 0,92 | 18,37 | 40,88 | 22,51 |
| ул. Октябрьская 18 | 0,015 | 3,741 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 18,4 | 40,04 | 21,64 |
| ул. Октябрьская 20 | 0,021 | 4,436 | 1 | 0 | 0 | 0,84 | 18,24 | 39,43 | 21,19 |
| ул. Комсомольская 5 | 0,044 | 6,385 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 18,65 | 42,83 | 24,18 |
| ул. Комсомольская 4 | 0,051 | 6,892 | 1 | 0 | 0 | 2,04 | 18,46 | 43,45 | 24,99 |
| ул. Дзержинского 4 | 0,025 | 4,823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,49 | 42,81 | 24,32 |
| ул. Дзержинского 6А | 0,052 | 7,036 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 17,67 | 43,05 | 25,39 |
| ул. Комсомольская. 1 | 0,006 | 3,355 | 3 | 0 | 0 | 0,24 | 18,78 | 42,38 | 23,6 |
| ул. Дзержинского 42 | 0,028 | 5,141 | 1 | 0 | 0 | 1,12 | 17,97 | 46,79 | 28,82 |
| ул. Дзержинского 40 | 0,037 | 5,946 | 1 | 0 | 0 | 1,48 | 17,53 | 46,68 | 29,15 |
| ул. Дзержинского 33 | 0,05 | 6,569 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21,49 | 48,34 | 26,85 |
| ул. Дзержинского 31 | 0,045 | 6,233 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 21,48 | 48,96 | 27,48 |
| пер. Дзержинского 14 | 0,041 | 6,117 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 19,22 | 46,98 | 27,77 |
| пер. Дзержинского 16 | 0,031 | 5,307 | 1 | 0 | 0 | 1,24 | 19,39 | 46,11 | 26,72 |
| пер. Дзержинского 23 (СЭС) | 0,058 | 7,588 | 1 | 0 | 0 | 2,32 | 16,24 | 42,94 | 26,7 |
| Дет.сад №2 | 0,068 | 8,213 | 1 | 0 | 0 | 2,72 | 16,27 | 42,73 | 26,46 |
| пер. Дзержинского 18 | 0,008 | 3,621 | 2 | 0 | 0 | 0,32 | 18,61 | 42,39 | 23,78 |
| ул. Дзержинского 22 | 0,009 | 4,853 | 2 | 0 | 0 | 0,36 | 18,35 | 42,39 | 24,04 |
| ул. Дзержинского 13 | 0,004 | 3,024 | 6 | 0 | 0 | 0,16 | 18,88 | 42,67 | 23,8 |
| пер. Дзержинского 28 | 0,033 | 5,474 | 1 | 0 | 0 | 1,32 | 19,42 | 44,98 | 25,56 |
| Спецназ | 0,124 | 10,91 | 1 | 0 | 0 | 4,96 | 17,38 | 48,32 | 30,95 |
| ул. Садовая 27 | 0,053 | 7,04 | 1 | 0 | 0 | 2,12 | 18,3 | 41,71 | 23,41 |
| ул. Чернореченская 10А | 0,038 | 5,767 | 1 | 0 | 0 | 1,52 | 20,9 | 40,3 | 19,4 |
| Ростелеком | 0,022 | 4,387 | 1 | 0 | 0 | 0,88 | 20,91 | 41,26 | 20,34 |
| ул. Косарева 3а | 0,131 | 10,753 | 1 | 0 | 0 | 5,24 | 20,54 | 40,12 | 19,58 |
| Административное здание №5 | 0,03 | 5,152 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 20,45 | 39,31 | 18,87 |
| пер. Дзержинского 11 | 0,026 | 4,906 | 1 | 0 | 0 | 1,04 | 18,68 | 42,18 | 23,5 |
| ФКОУ УЦ УФСИН России по РМ | 0,081 | 8,379 | 1 | 0 | 0 | 3,16 | 20,27 | 43,63 | 23,36 |
| ул. Дзержинского д.16 | 0,075 | 5,474 | 1 | 0 | 0 | 1,32 | 19,42 | 44,98 | 25,56 |

Таблица 3.3. – Результаты гидравлического расчета (по тепловым сетям) СЦТ от котельной №2, г. п. Явас.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 2 | ТК-75 | 66,49 | 0,207 | Надземная | 85,8976 | 0,749 | 3893,3 | 2910,96 |
| ТК-75 | ИК-2 | 105,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 54,0077 | 0,908 | 4669,59 | 2004,33 |
| ТК-75 | ТК-76 | 133,53 | 0,1 | Надземная | 3,5325 | 0,137 | 5751,11 | 4313,79 |
| ТК-79 | ТК-80 | 31,95 | 0,1 | Надземная | 10,7967 | 0,418 | 1372,35 | 1036,91 |
| ТК-85 | ТК-86 | 48,05 | 0,1 | Надземная | 9,2879 | 0,36 | 2067,43 | 1559,4 |
| ТК-80 | ТК-81 | 39,97 | 0,1 | Надземная | 8,6217 | 0,334 | 1715,09 | 1297,28 |
| ТК-85 | ТК-79 | 53,41 | 0,1 | Надземная | 10,7976 | 0,418 | 2298,05 | 1731,5 |
| ТК-82 | ТК-83 | 42,03 | 0,1 | Надземная | 5,0684 | 0,196 | 1795,93 | 1366,63 |
| ТК-86 | ТК-87 | 42,88 | 0,1 | Надземная | 7,3821 | 0,286 | 1841,69 | 1392,3 |
| ТК-86 | ул. 40 лет Победы 4 | 16,17 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6931 | 0,066 | 581,57 | 250 |
| ТК-76 | ТК-77 | 33,71 | 0,1 | Надземная | 3,5301 | 0,137 | 1432,97 | 1092,84 |
| ТК-81 | ТК-82 | 48,86 | 0,1 | Надземная | 6,495 | 0,251 | 2093,2 | 1586,8 |
| ТК-75 | ТК-85 | 82,6 | 0,1 | Надземная | 28,3521 | 1,098 | 3557,57 | 2690,15 |
| ТК-91 | ТК-92 | 114,86 | 0,082 | Надземная | 6,3036 | 0,351 | 4463,67 | 3321,07 |
| ТК-92 | ТК-93 | 12,39 | 0,082 | Надземная | 6,3022 | 0,351 | 478,76 | 358,47 |
| ТК-85 | ТК-91 | 88,27 | 0,082 | Надземная | 8,265 | 0,46 | 3441,81 | 2602,41 |
| ТК-88 | ТК-89 | 46,19 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,1499 | 0,433 | 1409,62 | 603,44 |
| ТК-87 | ТК-88 | 169,04 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,1513 | 0,433 | 5189,89 | 2210,88 |
| ТК-77 | ТК-78 | 58,41 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,4335 | 0,205 | 1773,1 | 756,51 |
| ТК-83 | ТК-84 | 29,2 | 0,069 | Надземная | 3,9176 | 0,329 | 1018,65 | 776,37 |
| ТК-89 | ТК-90 | 89,54 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,414 | 0,287 | 2729,49 | 1164,47 |
| ТК-93 | ТК-93* | 154,96 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,7862 | 0,404 | 4738,92 | 2017,01 |
| ТК-93* | ул. Чернореченская 11+ПОЧТА | 13,84 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,6991 | 0,786 | 369,07 | 158,67 |
| ТК-83 | ул. 40 лет Победы 11 | 98,51 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,15 | 0,192 | 2643,86 | 1119,25 |
| ТК-90 | ул. Чернореченская 10 | 52 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,964 | 0,329 | 1385,48 | 591,91 |
| ТК-80 | ул. 40 лет Победы 6 | 36,66 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1744 | 0,364 | 988,89 | 424,76 |
| ТК-90 | ул. Павлова 1 | 29,02 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4493 | 0,243 | 773,21 | 330,74 |
| ТК-81 | ул. 40 лет Победы 8 | 33,25 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,126 | 0,356 | 895,67 | 384,8 |
| ТК-78 | ул. 40 лет Победы 13 | 46,42 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1257 | 0,188 | 1231,74 | 526,58 |
| ТК-89 | ул. Чернореченская 8 | 14,93 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7355 | 0,29 | 399,61 | 171,52 |
| ТК-87 | ул.Чернореченская 4 | 22,85 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2301 | 0,373 | 615,98 | 264,84 |
| ТК-77 | ул. 40 лет Победы 9 | 40,34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,096 | 0,183 | 1075,2 | 460,42 |
| ТК-91 | ул. 40 лет Победы 2 | 61,38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9603 | 0,328 | 1677,54 | 753,78 |
| ТК-84 | ул. 40 лет Победы 14 | 38,73 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,19 | 0,366 | 1039,83 | 445,05 |
| ТК-84 | ул. 40 лет Победы 12 | 59,8 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7274 | 0,289 | 1605,51 | 684,91 |
| ТК-78 | ул. 40 лет Победы 7 | 115,77 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3074 | 0,214 | 3071,91 | 1301,27 |
| ТК-82 | ул. 40 лет Победы 10 | 15,86 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4257 | 0,239 | 426,41 | 183,28 |
| ТК-93* | ООО | 93,88 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,0859 | 0,031 | 2017,46 | 596,86 |
| ТК-94 | ул. С. Камаева 6 | 55,91 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,7709 | 0,277 | 1230,15 | 511,25 |
| ТК-94 | ТК-93 | 49,03 | 0,033 | Надземная | -1,3167 | -0,472 | 1179,16 | 894,54 |
| ТК-93 | ул. Чернореченская, 7 | 88,75 | 0,033 | Подземная бесканальная | 0,199 | 0,083 | 1920,41 | 743,46 |
| ТК-86 | ООО Весна | 15,27 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,2119 | 0,141 | 332,21 | 141,56 |
| Котельная 2 | ТК-75 | 66,49 | 0,207 | Надземная | 1,9603 | 0,328 | 3893,3 | 2910,96 |

Таблица 3.4. – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №2, г. п. Явас

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр расчётной шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Чернореченская 4 | 0,076 | 7,27 | 1 | 0 | 0 | 3,04 | 33,09 | 68,15 | 35,06 |
| ул. Чернореченская 8 | 0,057 | 7,583 | 1 | 0 | 0 | 2,28 | 15,73 | 44,77 | 29,04 |
| ул. Павлова 1 | 0,046 | 7,051 | 1 | 0 | 0 | 1,96 | 15,55 | 44,46 | 28,91 |
| ул. С. Камаева 6 | 0,024 | 4,964 | 1 | 0 | 0 | 0,96 | 15,18 | 49,36 | 34,17 |
| ТК-93* | 0,156 | 12,934 | 1 | 0 | 0 | 6,36 | 14,46 | 46,24 | 31,77 |
| ул. Чернореченская 10 | 0,062 | 7,933 | 1 | 0 | 0 | 2,48 | 15,54 | 44,6 | 29,07 |
| ул.Чернореченская 4 | 0,076 | 8,7 | 1 | 0 | 0 | 3,04 | 16,14 | 45,54 | 29,4 |
| ул. 40 лет Победы 8 | 0,072 | 8,371 | 1 | 0 | 0 | 2,88 | 16,9 | 42,83 | 25,93 |
| ул. 40 лет Победы 10 | 0,048 | 6,828 | 1 | 0 | 0 | 1,92 | 16,97 | 42,12 | 25,14 |
| ул. 40 лет Победы 12 | 0,056 | 7,486 | 1 | 0 | 0 | 2,24 | 15,99 | 40,17 | 24,18 |
| ИК-2 | 1,814 | 46,813 | 1 | 0 | 0 | 75,32 | 11,82 | 40,08 | 28,25 |
| ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | 8,461 | 1 | 0 | 0 | 2,96 | 17,1 | 43,97 | 26,87 |
| ул. 40 лет Победы 14 | 0,072 | 8,479 | 1 | 0 | 0 | 2,88 | 16,06 | 41,19 | 25,13 |
| ул. 40 лет Победы 11 | 0,036 | 5,925 | 1 | 0 | 0 | 1,44 | 16,84 | 40,02 | 23,18 |
| ул. 40 лет Победы 7 | 0,039 | 6,263 | 1 | 0 | 0 | 1,56 | 15,83 | 35,13 | 19,3 |
| ул. 40 лет Победы 13 | 0,035 | 5,927 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 15,89 | 40,73 | 24,84 |
| ул. 40 лет Победы 9 | 0,035 | 5,938 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 15,77 | 42,05 | 26,28 |
| ул. С. Камаева 3 | 0,014 | 3,676 | 1 | 0 | 0 | 0,546 | 16,33 | 48,72 | 32,39 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИК-2 (Гараж) | 0,061 | 7,706 | 1 | 0 | 0 | 2,44 | 16,89 | 45,54 | 28,64 |
| ул. 40 лет Победы 2 | 0,049 | 6,949 | 1 | 0 | 0 | 1,96 | 16,49 | 49,23 | 32,74 |
| ул. 40 лет Победы 4 | 0,058 | 7,55 | 1 | 0 | 0 | 2,32 | 16,57 | 48,8 | 32,23 |
| ул. 40 лет Победы 6 | 0,074 | 6,293 | 1 | 0 | 0 | 2,32 | 34,34 | 68,77 | 34,44 |

Таблица 3.5. – Результаты гидравлического расчета от котельной №3, п. Озерный (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-6 | ул.Лесная,5 | 24 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6801 | 0,281 | 681,12 | 295,02 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 78 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,2076 | 0,202 | 1687,36 | 719,38 |
| ТУ-2 | ТУ-4 | 340 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,4474 | 0,211 | 7456,24 | 3144,16 |
| Строительство БМК-1,5 МВт | ТУ-1 | 20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 62,2676 | 1,047 | 499,81 | 214,2 |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4404 | 0,121 | 139,85 | 59,91 |
| ТУ-13 | ул. Гагарина 1 | 10 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6 | 0,1 | 151,13 | 64,87 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 28 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,8403 | 0,071 | 489,29 | 208,84 |
| ТУ-14 | ул. Гагарина 2 | 11 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,84 | 0,141 | 165,57 | 70,9 |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 25 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,0804 | 0,122 | 475,52 | 204,4 |
| ТУ-10 | ул. Центральная 5 | 20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0801 | 0,348 | 302,22 | 129,45 |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 175 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,164 | 0,122 | 3763,62 | 1603,07 |
| ТУ-9 | ТУ-11 | 38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0805 | 0,181 | 572,51 | 243,01 |
| ТУ-8 | ТК-1 | 11 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7612 | 0,148 | 192,8 | 82,81 |
| ТК-1 | ТК-6 | 9 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,7611 | 0,148 | 158,1 | 67,73 |
| ТК-6 | ТУ-12 | 68 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,4409 | 0,121 | 1194,15 | 509,44 |
| ТК-6 | ул. Мира 1 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3201 | 0,053 | 182,26 | 78,41 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 75 | 0,15 | Подземная бесканальная | 52,7781 | 0,887 | 1874,22 | 804,26 |
| ТУ-5 | Штаб/ул. Лесная, 3А | 18 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,6003 | 0,101 | 391,07 | 169,3 |
| ТУ-1 | ТУ-5 | 19 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,4887 | 0,367 | 416,14 | 176,91 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 55 | 0,15 | Подземная бесканальная | 47,3276 | 0,796 | 1376,19 | 590,46 |
| Строительство БМК-120 кВт | ул. Центральная 12Б | 60 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство БМК-80 кВт | ТУ-10 | 30 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТУ-11 | ул. Центральная 3 | 18 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0801 | 0,013 | 268,61 | 111,56 |
| ТУ-11 | ул. Центральная 1 | 71 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0003 | 0,167 | 1059,51 | 452,79 |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 20 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,888 | 0,267 | 434,52 | 185,42 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 48 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,9261 | 0,191 | 1032,98 | 442,4 |
| ТУ-7 | ул. Лесная | 24 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2801 | 0,047 | 677,58 | 286,86 |
| ТУ-4 | ул. Центральная 12Б | 65 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,6412 | 0,064 | 1402,55 | 596,47 |
| ТУ-4 | ул. Центральная | 18 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,8001 | 0,319 | 316,54 | 135,87 |
| ТУ-3 | ФКУ ИК-17 УФСИН России по РМ | 50 | 0,15 | Подземная бесканальная | 45,6021 | 0,767 | 1252,5 | 537,2 |
| ТУ-3 | Пожарная часть | 275 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1,7233 | 0,101 | 5372,69 | 2220,58 |

Таблица 3.6. –  Результаты гидравлического расчета от котельной №3, п. Озерный (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Высота здания потpебителя, м | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штаб/ул. Лесная, 3А | 8 | 7,719 | 2,6 | 19,05 | 39,01 | 19,95 | 57 |
| ФКУ ИК-17 УФСИН России по РМ | 8 | 34,421 | 45,6 | 14,82 | 35,8 | 20,97 | 200 |
| ул. Гагарина 1 | 3,8 | 3,735 | 0,6 | 18,51 | 38,87 | 20,36 | 291 |
| ул. Гагарина 2 | 3,8 | 4,421 | 0,84 | 18,48 | 38,57 | 20,09 | 320 |
| ул. Центральная 3 | 6 | 4,561 | 0,08 | 18,33 | 39,01 | 20,68 | 416 |
| ул. Центральная 5 | 6 | 6,991 | 2,08 | 18,13 | 39,13 | 21 | 405 |
| ул. Центральная 12Б | 8 | 6,386 | 1,64 | 16,18 | 38,71 | 22,53 | 500 |
| ул. Мира 1 | 8 | 3,617 | 0,32 | 18,63 | 39,35 | 20,72 | 217 |
| ул.Лесная,5 | 3,5 | 6,234 | 1,68 | 18,69 | 38,59 | 19,9 | 83 |
| ул. Центральная 1 | 6 | 4,854 | 1 | 18,03 | 39,14 | 21,11 | 469 |
| ул. Лесная | 8 | 3,048 | 0,28 | 18,78 | 40,12 | 21,34 | 161 |
| ул. Центральная | 8 | 9,746 | 3,8 | 16,02 | 39,03 | 23,01 | 453 |
| Пожарная часть | 8 | 6,595 | 1,72 | 15,65 | 38,13 | 22,48 | 425 |
| ул. Центральная 12Б | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.7. – Результаты гидравлического расчета от котельной №4, п. Парца (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-43 | Отряд1Б | 15 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,2723 | 0,023 | 397,24 | 174,92 |
| ТУ-43 | Туалет | 61 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,0247 | 0,002 | 1615,44 | 4,26 |
| ТУ-41 | ТУ-42 | 12 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,5407 | 0,06 | 451,19 | 197,69 |
| ТУ-42 | БПБ | 43 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,4648 | 0,057 | 1669,62 | 713,43 |
| ТУ-42 | 13 | 10 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,0756 | 0,006 | 334,57 | 137,57 |
| ТУ-40 | ТУ-41 | 42 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,8406 | 0,031 | 1954,11 | 834,27 |
| ТУ-40 | Столовая | 33 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,1857 | 0,016 | 1084,09 | 453,69 |
| ТУ-37 | ТУ-40 | 33 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,0277 | 0,034 | 1593,07 | 658,02 |
| ТУ-37 | ТУ-38 | 49 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,3182 | 0,283 | 1938,34 | 837,56 |
| ТУ-38 | Магазин | 5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,5332 | 0,045 | 171,83 | 73,69 |
| ТУ-34 | ТУ-37 | 9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,3463 | 0,157 | 436,52 | 186,2 |
| ТУ-34 | ТУ-35 | 108 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,3712 | 0,324 | 4292,39 | 1845,5 |
| ТУ-41 | ТУ-43 | 146 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,2982 | 0,025 | 4777,88 | 1657,05 |
| ТУ-2 | Штаб ик14 | 27 | 0,125 | Подземная бесканальная | 3,3335 | 0,081 | 1091,54 | 468,97 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 44 | 0,125 | Подземная бесканальная | 44,4116 | 1,085 | 1778,81 | 762,03 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 6 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,0919 | 0,825 | 148,31 | 63,28 |
| ТУ-4 | Закройный цех | 39 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,0334 | 0,809 | 959,74 | 413,99 |
| ТУ-4 | Цех4 | 151 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0585 | 0,01 | 4595,39 | 272,03 |
| ТУ-7 | Штаб | 13 | 0,063 | Подземная бесканальная | 2,7612 | 0,279 | 397,31 | 170,34 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 15 | 0,09 | Подземная бесканальная | 10,3417 | 0,497 | 558,14 | 239,1 |
| ТУ-8 | Цех2 | 22 | 0,063 | Подземная бесканальная | 8,0588 | 0,815 | 672,08 | 288,29 |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 6 | 0,09 | Подземная бесканальная | 2,2827 | 0,11 | 223,16 | 95,21 |
| ТУ-9 | Конц.цех (механический) | 15 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,4904 | 0,151 | 456,16 | 195,87 |
| ТУ-9 | Цех 1 | 38 | 0,063 | Подземная бесканальная | 0,7922 | 0,08 | 1155,61 | 489,9 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 92 | 0,09 | Подземная бесканальная | 13,1042 | 0,63 | 3423,68 | 1467,12 |
| ТУ-6 | ТУ-10 | 21 | 0,09 | Подземная бесканальная | 27,6382 | 1,328 | 781,49 | 334,76 |
| ТУ-10 | Отряд №3 | 20 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,9517 | 0,787 | 494,08 | 212,4 |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 9 | 0,09 | Подземная бесканальная | 24,6862 | 1,186 | 334,76 | 143,4 |
| ТУ-11 | ДПНК | 28 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,6465 | 0,172 | 691,38 | 294,37 |
| ТУ-11 | ТУ-12 | 9 | 0,09 | Подземная бесканальная | 24,0395 | 1,155 | 334,6 | 143,4 |
| ТУ-12 | Отряд1 | 22 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,2256 | 0,86 | 543,24 | 233,56 |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 13 | 0,09 | Подземная бесканальная | 20,8138 | 1 | 483,33 | 207 |
| ТУ-3 | ТУ-5 | 23 | 0,15 | Подземная бесканальная | 41,3185 | 0,695 | 1134,26 | 486,22 |
| ТУ-13 | ТУ-15 | 6 | 0,09 | Подземная бесканальная | 15,2652 | 0,734 | 222,92 | 95,45 |
| ТУ-15 | Столовая | 9 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,2644 | 0,604 | 221,89 | 95,58 |
| ТУ-15 | ТУ-16 | 66 | 0,09 | Подземная бесканальная | 13,0008 | 0,625 | 2449,99 | 1048,29 |
| ТУ-16 | Баня | 70 | 0,063 | Подземная бесканальная | 0,618 | 0,063 | 2130,8 | 883,64 |
| ТУ-16 | ТУ-18 | 22 | 0,09 | Подземная бесканальная | 7,3384 | 0,353 | 815,34 | 349,85 |
| ТУ-18 | Отряд4 | 8 | 0,063 | Подземная бесканальная | 2,7816 | 0,281 | 243,82 | 104,74 |
| ТУ-18 | ШИЗО | 79 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,5027 | 0,152 | 2407,68 | 1017,06 |
| ТУ-16 | ТУ-17 | 50 | 0,09 | Подземная бесканальная | 5,0434 | 0,242 | 1853,04 | 793,2 |
| ТУ-17 | Отряд 2 | 8 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,7883 | 0,744 | 196,68 | 84,47 |
| ТУ-17 | Школа | 30 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,0449 | 0,106 | 912,1 | 388,27 |
| ТУ-17 | Мед часть | 28 | 0,063 | Подземная бесканальная | 1,2094 | 0,122 | 851,29 | 363,06 |
| ТУ-18 | Отряд6 | 20 | 0,063 | Подземная бесканальная | 3,0538 | 0,309 | 609,54 | 261,52 |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 83 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,7458 | 0,685 | 4094,09 | 1754,11 |
| ТУ-5 | Церковь | 33 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,5717 | 0,152 | 815,86 | 346,11 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 38 | 0,09 | Подземная бесканальная | 5,5485 | 0,267 | 1411,85 | 605,93 |
| ТУ-14 | Отряд7 | 12 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,7221 | 0,228 | 417,73 | 178,95 |
| ТУ-14 | Отряд №5 | 17 | 0,063 | Подземная бесканальная | 2,8258 | 0,286 | 519,51 | 222,48 |
| ТУ-38 | ТУ-39 | 54 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,7841 | 0,262 | 2153,72 | 921,84 |
| ТУ-39 | Отряд3.4 | 10 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5591 | 0,13 | 343,22 | 147,03 |
| ТУ-39 | Отряд1.2 | 36 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,2241 | 0,202 | 1433,98 | 613,9 |
| ТУ-35 | СкладЭМО | 10 | 0,069 | Подземная бесканальная | 0,2509 | 0,021 | 343,56 | 145,33 |
| ТУ-35 | ТУ-36 | 28 | 0,069 | Подземная бесканальная | 8,1184 | 0,679 | 961,97 | 412,2 |
| ТУ-36 | Цех2 швейный | 23 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,2658 | 0,524 | 790,05 | 338,51 |
| ТУ-28 | ТУ-29 | 50 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,0848 | 0,237 | 2437,97 | 1049,06 |
| ТУ-36 | Цех1 Закройный | 13 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,8524 | 0,155 | 446,55 | 191,08 |
| ТУ-29 | ТУ-30 | 44 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,0827 | 0,237 | 2154,08 | 922,67 |
| ТУ-30 | Штаб(охрана) | 29 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,0265 | 0,078 | 1162,74 | 496,98 |
| ТУ-30 | ТУ-31 | 70 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0544 | 0,467 | 2806,62 | 1201,97 |
| ТУ-31 | ТУ-32 | 25 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,9242 | 0,306 | 1001,64 | 428,8 |
| ТУ-32 | ТУ-33 | 26 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,9227 | 0,113 | 1040,56 | 444,55 |
| ТУ-33 | Общежитие 3 | 8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,9223 | 0,244 | 275,01 | 117,82 |
| ТУ-32 | Общежитие 2 | 8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,001 | 0,418 | 275,88 | 118,34 |
| ТУ-31 | Общежитие 1 | 9 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,1289 | 0,345 | 310,71 | 133,29 |
| ТУ-28 | ИК-13 | 122 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТУ-2 | 85 | 0,15 | Надземная | 47,7486 | 0,803 | 4194,86 | 1797,24 |
| ТУ-2 | ИК-14 | 275,73 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство БМК-2,5 МВт | ТУ-1 | 40 | 0,207 | Надземная | 86,3426 | 0,745 | 2382,23 | 1020,86 |
| ТУ-22 | Ул.Комсомольская,15 | 14 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5601 | 0,261 | 418,29 | 182,96 |
| ТУ-20 | Ул.Комсомольская,17 | 14 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0801 | 0,013 | 414,81 | 170,81 |
| ТУ-19 | ТУ-20 | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4402 | 0,074 | 664,48 | 279,36 |
| ТУ-19 | ТУ-21 | 65 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,1416 | 0,641 | 3167,36 | 1357,25 |
| ТУ-23 | Ул.Комсомольская,8 | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2801 | 0,047 | 644,26 | 276,89 |
| ТУ-23 | Ул.Комсомольская,13 | 39 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9202 | 0,154 | 1142,1 | 496,79 |
| ТУ-22 | ТУ-23 | 75 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,2445 | 0,087 | 2962,41 | 1244,4 |
| ТУ-24 | Ул.Комсомольская,9 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,56 | 0,094 | 336,62 | 144,02 |
| ТУ-24 | Ул.Комсомольская,11 | 13 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4801 | 0,08 | 364,68 | 155,72 |
| ТУ-1 | ТУ-19 | 200 | 0,15 | Надземная | 38,5901 | 0,649 | 9818,98 | 4176,74 |
| ТУ-20 | Ул.Комсомольская,19 | 24 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3601 | 0,06 | 711,1 | 303,9 |
| ТУ-27 | Ул.Центральная,2 | 53 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1202 | 0,02 | 1359,57 | 528,82 |
| ТУ-25 | Ул.Центральная,5Б | 48 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1602 | 0,027 | 1450,01 | 567,26 |
| ТУ-26 | Детский сад | 23 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0302 | 0,34 | 683,28 | 297,03 |
| ТУ-27 | Ул.Центральная,3 | 27 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2001 | 0,033 | 692,61 | 299,96 |
| ТУ-1 | ТК-1 | 18 | 0,15 | Надземная | 47,7493 | 0,803 | 883,71 | 380,71 |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 30 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,8051 | 0,147 | 1197,73 | 507,84 |
| ТУ-21 | ТУ-25 | 150 | 0,15 | Подземная бесканальная | 34,3338 | 0,577 | 7308,28 | 3133,05 |
| ТУ-23 | ТУ-24 | 155 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0429 | 0,04 | 6000,76 | 2463,51 |
| ТУ-25 | ТК-2 | 85 | 0,15 | Надземная | 31,8144 | 0,535 | 4142,58 | 1776,69 |
| ТУ-28 | ТУ-34 | 160 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,7241 | 0,298 | 7801,52 | 3325,87 |
| ТК-2 | ТУ-28 | 47 | 0,15 | Надземная | 31,8109 | 0,535 | 2292,28 | 982,16 |
| ТУ-25 | ТУ-26 | 65 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,353 | 0,091 | 2595,85 | 1094,06 |
| ТУ-26 | ТУ-27 | 77 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,3217 | 0,012 | 3024,1 | 1119,11 |

Таблица 3.8. – Результаты гидравлического расчета от котельной №4, п. Парца (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр расчётной шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПБ | 0,037 | 5,959 | 1,464 | 17,01 | 186,89 | 169,876 | 41,12 | 24,11 | 885,9 |
| Магазин | 0,013 | 3,608 | 0,533 | 16,79 | 186,78 | 169,987 | 42,24 | 25,45 | 810 |
| Закройный цех | 0,076 | 9,007 | 3,033 | 13,99 | 185,38 | 171,392 | 38,34 | 24,35 | 232 |
| Цех4 | 0,001 | 4,262 | 0,058 | 19,11 | 187,95 | 168,837 | 41,83 | 22,72 | 344 |
| Штаб | 0,069 | 8,373 | 2,761 | 15,52 | 186,15 | 170,627 | 38,23 | 22,71 | 398 |
| Цех2 | 0,201 | 14,737 | 8,059 | 13,78 | 185,28 | 171,498 | 37,81 | 24,03 | 422 |
| Конц.цех (механический) | 0,037 | 6,17 | 1,49 | 15,34 | 186,06 | 170,72 | 38,25 | 22,91 | 421 |
| Цех 1 | 0,020 | 4,497 | 0,792 | 15,35 | 186,06 | 170,715 | 38,79 | 23,44 | 444 |
| Штаб ик14 | 0,083 | 8,406 | 3,333 | 22,25 | 189,52 | 167,271 | 41,91 | 19,66 | 170 |
| Отряд №3 | 0,074 | 9,03 | 2,952 | 13,12 | 184,94 | 171,828 | 37,2 | 24,09 | 334 |
| ДПНК | 0,016 | 4,117 | 0,646 | 14,56 | 185,67 | 171,105 | 37,66 | 23,1 | 351 |
| Отряд1 | 0,081 | 9,946 | 3,226 | 10,64 | 183,7 | 173,062 | 36,3 | 25,66 | 354 |
| Отряд7 | 0,068 | 8,73 | 2,722 | 12,77 | 184,77 | 172,002 | 37,97 | 25,2 | 395 |
| Столовая | 0,057 | 8,064 | 2,264 | 12,13 | 184,45 | 172,318 | 36,86 | 24,73 | 360 |
| Баня | 0,015 | 4,317 | 0,618 | 10,99 | 183,88 | 172,888 | 37,44 | 26,45 | 487 |
| Отряд4 | 0,070 | 9,21 | 2,781 | 10,76 | 183,76 | 173,002 | 36,52 | 25,76 | 447 |
| ШИЗО | 0,038 | 6,79 | 1,502 | 10,63 | 183,7 | 173,069 | 35,95 | 25,32 | 518 |
| Отряд 2 | 0,070 | 9,409 | 2,788 | 9,93 | 183,35 | 173,418 | 35,96 | 26,03 | 475 |
| Школа | 0,026 | 5,642 | 1,045 | 10,78 | 183,77 | 172,993 | 35,25 | 24,47 | 497 |
| Мед часть | 0,030 | 6,072 | 1,209 | 10,77 | 183,77 | 172,998 | 36,05 | 25,28 | 495 |
| Отряд6 | 0,076 | 9,682 | 3,054 | 10,62 | 183,69 | 173,072 | 36,3 | 25,68 | 459 |
| Церковь | 0,014 | 3,604 | 0,572 | 19,38 | 188,08 | 168,703 | 40,15 | 20,77 | 243 |
| Отряд №5 | 0,071 | 8,911 | 2,826 | 12,67 | 184,72 | 172,048 | 37,65 | 24,98 | 400 |
| Отряд1Б | 0,007 | 3,116 | 0,272 | 17,01 | 186,89 | 169,875 | 42,73 | 25,72 | 992 |
| Туалет | 0,001 | 3 | 0,024 | 17,02 | 186,89 | 169,875 | 43,32 | 26,31 | 1038 |
| Отряд3.4 | 0,039 | 6,191 | 1,559 | 16,55 | 186,66 | 170,107 | 43,24 | 26,69 | 869 |
| Отряд1.2 | 0,131 | 11,345 | 5,223 | 16,48 | 186,62 | 170,143 | 43,28 | 26,8 | 895 |
| СкладЭМО | 0,006 | 5,271 | 0,251 | 16,35 | 186,56 | 170,205 | 43,2 | 26,85 | 865 |
| Цех2 швейный | 0,157 | 12,833 | 6,266 | 14,49 | 185,62 | 171,137 | 42,28 | 27,8 | 906 |
| Цех1 Закройный | 0,046 | 6,909 | 1,852 | 15,07 | 185,92 | 170,846 | 42,9 | 27,83 | 896 |
| Штаб(охрана) | 0,051 | 6,976 | 2,026 | 17,34 | 187,06 | 169,711 | 43,71 | 26,36 | 710 |
| Общежитие 3 | 0,073 | 8,518 | 2,922 | 16,23 | 186,5 | 170,268 | 44,03 | 27,8 | 810 |
| Общежитие 2 | 0,125 | 11,155 | 5,001 | 16,16 | 186,46 | 170,302 | 43,27 | 27,11 | 784 |
| Общежитие 1 | 0,103 | 10,109 | 4,129 | 16,33 | 186,55 | 170,216 | 42,62 | 26,29 | 760 |
| Ул.Комсомольская,15 | 0,039 | 5,871 | 1,56 | 20,49 | 188,64 | 168,144 | 41,19 | 20,69 | 349 |
| Детский сад | 0,051 | 6,875 | 2,03 | 18,46 | 187,62 | 169,156 | 41,47 | 23,01 | 543 |

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлен вариант развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленная зона действия источника тепловой энергии, были определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2050 г. с выделением этапов в 2021-2025 г.г., 2026-2030 г.г., 2031-2035 г.г., 2036-2040 г.г., 2041-2045 г.г., 2046-2050 г.г., при развитии систем теплоснабжения.

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025 г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточников определено, что для наиболее эффективного обеспечения тепловых нагрузок предлагается провести мероприятия по строительству новых котельных №1, г. п. Явас (мощностью 7 МВт), №2, г. п. Явас (мощностью 4 МВт), №3, п. Озерный (мощностью 1,5 МВт, 120 кВт, 80 кВт), №4, п. Парца (мощностью 2,5 МВт), дата ввода в эксплуатацию 1 сентября 2022 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2021 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельных, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. – Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность (Гкал/ч) на 2020 – 2025 г.г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2020 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2021 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2022 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2023 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2024 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплосети МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Явас | 17,2 | 5,572 | 5,572 | - | - | - | - |
| Котельная №1, г. п. Явас (новое строительство 7 МВт) | 6,02 | - | - | 5,572 | 5,572 | 5,572 | 5,572 |
| Характеристика теплосети МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. п. Явас | 6,02 | 3,032 | 3,032 | - | - | - | - |
| Котельная №2, г. п. Явас (новое строительство 4 МВт) | 3,44 | - | - | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,032 |
| Характеристика теплосети МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, п.Озерный | 3,44 | 1,287 | 1,287 | - | - | - | - |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны)) | 1,29 | - | - | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 120 кВт на нужды Детского сада) | 0,103 | - | - | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 80 кВт на нужды Общежития) | 0,068 | - | - | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Характеристика теплосети МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4, п.Парца | 6,88 | 2,145 | 2,145 | - | - | - | - |
| Котельная №4, п.Парца (новое строительство 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны)) | 2,15 | - | - | 2,062 | 2,062 | 2,062 | 2,062 |

Из таблицы 4.1. следует, что за пять лет с 2021 по 2025 г. уменьшится тепловая нагрузка по котельным: котельная №3, п.Озерный и котельная №4, п.Парца МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» Явасского городского поселения. Уменьшение тепловой нагрузки произойдёт за счет перевода населения на индивидуальное отопление, так как подключение к центральному отоплению является экономически нецелесообразным и приводит к завышенным потерям в тепловых сетях. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 г. представлены в табл.  4.2.

Рисунок 4.1. - Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников.

Таблица 4.2. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2025 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2020-2025 г. г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| Котельная №1, г.п.Явас Ул. Дзержинского | 17,2 | 5,572 | 5,572 | - | - | - | - | 0,120 | 1,290 | 10,218 |
| Котельная №1, г. п. Явас (новое строительство 7 МВт) | 6,02 | - | - | 5,572 | 5,572 | 5,572 | 5,572 | 0,060 | 0,385 | 0,003 |
| Котельная №2, г. п. Явас ул. Чернореченская | 6,02 | 3,032 | 3,032 | - | - | - | - | 0,032 | 0,219 | 2,737 |
| Котельная №2, г. п. Явас ул. Чернореченская (новое строительство 4 МВт) | 3,44 | - | - | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 0,030 | 0,181 | 0,197 |
| Котельная №3, п.Озерный | 3,44 | 1,267 | 1,267 | - | - | - | - | 0,024 | 0,073 | 2,076 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны)) | 1,29 | - | - | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 0,011 | 0,036 | 0,133 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 120 кВт на нужды Детского сада) | 0,103 | - | - | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,0002 | 0,0008 | 0,007 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 80 кВт на нужды Общежития) | 0,068 | - | - | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,001 | 0,004 | 0,011 |
| Котельная №4, п. Парца | 6,88 | 2,145 | 2,145 | - | - | - | - | 0,021 | 0,231 | 4,48 |
| Котельная №4, п.Парца (новое строительство 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны)) | 2,15 | - | - | 2,062 | 2,062 | 2,062 | 2,062 | 0,021 | 0,062 | 0,005 |

Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2025 г. прирст тепловой нагрузки на котельные МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» гп.Явас не ожидается.

4.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2026-2030 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2026 г. по 2030 г. включительно в зоне действия котельных, задействованых в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. – Прогнозируемые к 2030 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2030 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 |

Из таблицы 4.3. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 г. представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2030 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2030 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г. | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 | 0,06 | 0,385 | 0,003 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 | 0,03 | 0,181 | 0,197 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 | 0,011 | 0,036 | 0,133 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 | 0,0002 | 0,0008 | 0,007 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 | 0,001 | 0,004 | 0,011 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 | 0,021 | 0,062 | 0,005 |

Анализ таблицы 4.4. показывает, что к 2030 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2031-2035 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2031 г. по 2035 г. включительно в зоне действия котельных, задействованых в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. – Прогнозируемые к 2035 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2035 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 |

Из таблицы 4.5. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2035 г. представлены в табл. 4.6.

Таблица 4.6. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2035 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2035 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2035 г. | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 | 0,06 | 0,385 | 0,003 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 | 0,03 | 0,181 | 0,197 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 | 0,011 | 0,036 | 0,133 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 | 0,0002 | 0,0008 | 0,007 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 | 0,001 | 0,004 | 0,011 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 | 0,021 | 0,062 | 0,005 |

Анализ таблицы 4.6. показывает, что к 2035 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.4. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2036-2040 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2036 г. по 2040 г. включительно в зоне действия котельных, задействованнных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6. – Прогнозируемые к 2040 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2040 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2040 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 |

Из таблицы 4.6. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2040 г. представлены в табл. 4.7.

Таблица 4.7. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2040 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2040 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2040 г. | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 | 0,06 | 0,385 | 0,003 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 | 0,03 | 0,181 | 0,197 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 | 0,011 | 0,036 | 0,133 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 | 0,0002 | 0,0008 | 0,007 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 | 0,001 | 0,004 | 0,011 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 | 0,021 | 0,062 | 0,005 |

Анализ таблицы 4.7. показывает, что к 2040 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.5. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2041-2045 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2041 г. по 2045 г. включительно в зоне действия котельных, задействованых в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8. – Прогнозируемые к 2045 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2045 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2045 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 |

Из таблицы 4.8. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2045 г. представлены в табл. 4.9.

Таблица 4.9. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2045 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2045 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2045 г. | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 | 0,06 | 0,385 | 0,003 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 | 0,03 | 0,181 | 0,197 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 | 0,011 | 0,036 | 0,133 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 | 0,0002 | 0,0008 | 0,007 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 | 0,001 | 0,004 | 0,011 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 | 0,021 | 0,062 | 0,005 |

Анализ таблицы 4.9. показывает, что к 2045 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.6. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2046-2050 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2046 г. по 2050 г. включительно в зоне действия котельных, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10. – Прогнозируемые к 2050 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2050 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2050 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 |

Из таблицы 4.10. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2050 г. представлены в табл. 4.11.

Таблица 4.11. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2050 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2050 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2050 г. | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт | 6,02 | 5,572 | 0,06 | 0,385 | 0,003 |
| Котельная Явас №2 4 МВт | 3,44 | 3,032 | 0,03 | 0,181 | 0,197 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 1,29 | 1,110 | 0,011 | 0,036 | 0,133 |
| Котельная 120 кВт для нужд Детского сада | 0,103 | 0,095 | 0,0002 | 0,0008 | 0,007 |
| Котельная 80 кВт для нужд Общежития | 0,068 | 0,052 | 0,001 | 0,004 | 0,011 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) | 2,15 | 2,062 | 0,021 | 0,062 | 0,005 |

Анализ таблицы 4.11. показывает, что к 2050 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.6.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения Явасского городского поселения для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7. – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках Явасского городского поселения

| Наименование варианта развития источников | Резерв (+) Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2045 г. | 2050 г. |
| Котельная №1, г. п. Явас | 10,218 | 10,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, г. п. Явас (новое строительство 7 МВт) | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №2, г. п. Явас | 2,737 | 2,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2, г. п. Явас (новое строительство 4 МВт) | - | - | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Котельная №3, п. Озерный | 2,076 | 2,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны)) | - | - | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 120 кВт на нужды Детского сада) | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №3, п.Озерный (новое строительство 80 кВт на нужды Общежития) | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная №4, п. Парца | 4,48 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4, п. Парца (новое строительство 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны)) | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузки Явасского городского поселения отсутствуют дефициты на теплоисточнике поселка на разных этапах.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

5.1. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (подпункт3 пункта 3 и пункт 40).

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 указанных Требований должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

5.2 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источников тепловой энергии до потребителя в зонах действия источников тепловой энергии, прогнозировалась исходя из следующих условий:

– Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

– Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

– Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2045 г. | 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 5019,95 | 5019,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 527,31 | 527,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 4492,65 | 4492,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №1, г. п. Явас новое строительство (7 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | - | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 | 3211,79 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | - | 237,21 | 237,21 | 237,21 | 237,21 | 237,21 | 237,21 | 237,21 | 237,21 | 237,21 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | - | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 | 2974,59 |
| Зона действия котельной №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 388,84 | 388,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 40,84 | 40,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 347,99 | 347,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №2, г. п. Явас новое строительство (4 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | - | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | - | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | - | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 281,87 | 281,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 29,61 | 29,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 252,26 | 252,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный новое строительство (1,5 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | - | 144,11 | 142,83 | 142,83 | 142,83 | 142,83 | 142,83 | 142,83 | 142,83 | 142,83 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | - | 10,64 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | - | 133,47 | 132,28 | 132,28 | 132,28 | 132,28 | 132,28 | 132,28 | 132,28 | 132,28 |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный новое строительство (120 кВт для нужд Детского сада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | - | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | - | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный новое строительство (80 кВт для нужд Общежития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | - | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | - | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Зона действия котельной №4, п. Парца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 699,18 | 699,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 73,44 | 73,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 625,74 | 625,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №4, п. Парца новое строительство (2,5 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | - | 836,02 | 836,02 | 836,02 | 836,02 | 836,02 | 836,02 | 836,02 | 836,02 | 836,02 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | - | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | - | 774,28 | 774,28 | 774,28 | 774,28 | 774,28 | 774,28 | 774,28 | 774,28 | 774,28 |

5.3 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В связи с тем, что расширение зоны деятельности источника централизованного теплоснабжения, а также прироста тепловых нагрузок потребителей в существующей зоне действия источников Явасского городского поселения не предусматривается, предлагается провести мероприятия по строительству новых котельных №1, г. п. Явас по ул. Дзержинского (Котельная 7 МВт), №2, г. п. Явас по ул. Чернореченская (Котельная 4 МВт), №3, п. Озерный (Котельная 1,5 МВт, Котельная 120 кВт для нужд Детского сада, Котельная 80 кВт для нужд Общежития)  и №4 п. Парца (Котельная 2,5 МВт), а также перевод населения на индивидуальное отопление по котельной №3, п. Озерный и котельной №4 п. Парца.

Мероприятия по строительству выполняются в форме капитального строительства либо установки теплогенерирующего оборудования (БМК, котел наружного размещения и т.п.)

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

6.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2021 до 2025 г.г.

6.2.1.1. Строительство котельной №1, г. п. Явас

Котельная №1, г. п. Явас с котлами КЕ 10-14 с, в количестве 2 шт., общей установленной мощностью 17,2 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения Явасского городского поселения.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.1. и 6.2.

Таблица – 6.1. Перечень существующего основного оборудования

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЕ 10-14 с | 8,598 | - | 95-70 | 63,4% |  |
| 2 | КЕ 10-14 с | 8,598 | - | 95-70 | 63,4% |  |

Таблица – 6.2. Перечень существующего вспомогательного оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |
| Сетевой Д 320/50 | 3 |  | 50 | 75 |  |
| Сетевой Д 315/50 | 1 |  | 50 | 50 |  |
| Подпиточный К 15/30 | 1 |  | 30 | 3,5 |  |
| Подпиточный К 20/30 | 2 |  | 30 | 4 |  |
| Подпиточный К 30/40 | 1 |  | 40 | 7,5 |  |

Предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящейся новой котельной: новой котельной Явас №1, мощностью 7 МВт и присоединительной тепловой сети 57 м. (2-х трубной) диаметром Дн273, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ.

6.2.1.2. Строительство котельной №2, г. п. Явас

Котельная №2, г. п. Явас с котлами КВЖ-3,5/115, в количестве 2 шт., общей установленной мощностью 6,02 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения Явасского городского поселения.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.3. и 6.4.

Таблица – 6.3. Перечень существующего основного оборудования

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВЖ-3,5/115 | 3,01 | - | 95-70 | 85% |  |
| 2 | КВЖ-3,5/115 | 3,01 | - | 95-70 | 85% |  |

Таблица – 6.4. Перечень существующего вспомогательного оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |
| Сетевой К 290/30 | 1 |  | 30 | 45 |  |
| Сетевой К 200/30 | 2 |  | 30 | 37 |  |
| Подпиточный К20-30 | 3 |  | - | 4 |  |

Предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящейся новой котельной, мощностью 4 МВт и присоединительной тепловой сети 5 м. (2-х трубной) Ду219, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ.

6.2.1.3. Строительство котельной №3, п. Озерный

Котельная №3, п. Озерный с котлами КВТС-1, в количестве 4 шт., общей установленной мощностью 3,44 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения п. Озерный.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.5. и 6.6.

Таблица – 6.5. Перечень существующего основного оборудования

| №, котла | Тип | Установленная мощность котла Гкал/час | ГГод вода | Температурный график | КПД по режимной карте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3, п.Озерный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| 2 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| 3 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |
| 4 | КВТС-1 | 0,86 | - | 95-70 | 77% |  |

Таблица – 6.6. Перечень существующего вспомогательного оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, м3/ч | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3, п.Озерный |  |  |  |  |  |
| Сетевой Eneral enr9-8026 | 2 |  | - | 30 |  |
| Подпиточный К20-30 | 2 |  | - | 4 |  |

Предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящихся новых котельных: 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны), 120 кВт на нужды Детского сада п. Озерный и 80 кВт на нужды Общежития. Планируется перевод населения на индивидуальное отопление.

6.2.1.3. Строительство котельной №4, п. Парца

Котельная №4, п. Парца с котлами КСВ-2, в количестве 4 шт., общей установленной мощностью 6,88 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения п. Парца.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.7. и 6.8.

Таблица – 6.7. Перечень существующего основного оборудования

| №, котла | Тип | Установленная мощность котла Гкал/час | ГГод вода | Температурный график | КПД по режимной карте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4, п. Парца |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВ-2 | 1,719 | - | 95-70 | 60,2% |  |
| 2 | КСВ-2 | 1,719 | - | 95-70 | 60,2% |  |
| 3 | КСВ-2 | 1,719 | - | 95-70 | 60,2% |  |
| 4 | КСВ-2 | 1,719 | - | 95-70 | 60,2% |  |

Таблица – 6.8. Перечень существующего вспомогательного оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, м3/ч | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4, п. Парца |  |  |  |  |  |
| Сетевой 5АИ 200М4У2 | 1 |  | - | 37 |  |
| Сетевой К315-50 | 1 |  | - | 50 |  |
| Подпиточный К20-30 | 2 |  | - | 4 |  |

В связи с тем, что основное и вспомогательное оборудование котельной исчерпало свой эксплуатационный ресурс, предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящейся новой котельной, мощностью 2,5 МВт и присоединительной тепловой сети 40 м. (2-х трубной) диаметром Дн219 надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали. Планируется перевод населения на индивидуальное отопление.

6.2.1.4. Вариант развития

В связи с тем, что основное и вспомогательное оборудование котельных исчерпало свой эксплуатационный ресурс, предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующих котельных, на баланс вновь строящихся новых котельных: котельной Явас №1, мощностью 7 МВт и присоединительной тепловой сети 57 м. (2-х трубной) диаметром Дн273, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ; котельной №2 (Явас), мощностью 4 МВт и присоединительной тепловой сети 5 м. (2-х трубной) диаметром Дн219, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ; котельной, мощностью 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны); котельной, мощностью 120 кВт на нужды Детского сада п. Озерный, котельной, мощностью 80 кВт на нужды Общежития; котельной, мощностью 2,5 МВт и присоединительной тепловой сети 40 м. (2-х трубной) диаметром Дн219, надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали для обеспечения тепловой нагрузки на отопление в Явасском городском поселении.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения предлагается оставить без изменений - 95/70 °С качественного регулирования.

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9. Исходные данные

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. п. Явас |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 17,2 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 17,2 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,572 |
| 4 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,120 |
| 5 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,290 |
| Котельная №2, г. п. Явас |  |  |  |
| 6 | Установленная мощность | Гкал/ч | 6,02 |
| 7 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,02 |
| 8 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,032 |
| 9 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,032 |
| 10 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,219 |
| Котельная №3, п. Озерный |  |  |  |
| 11 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,44 |
| 12 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,44 |
| 13 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,287 |
| 14 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,016 |
| 15 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,148 |
| Котельная №4, п. Парца |  |  |  |
| 16 | Установленная мощность | Гкал/ч | 6,88 |
| 17 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,88 |
| 18 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,145 |
| 19 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,021 |
| 20 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,231 |

Результаты расчета сведены в таблицу 6.10.

Таблица 6.10. Результаты расчета для котельных Явасского городского поселения (новое строительство)

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт |  |  |  |
| 1 | Суммарная нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,572 |
| 2 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,385 |
| 3 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,06 |
| 4 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 6,017 |
| Котельная №2 4 МВт |  |  |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,032 |
| 6 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,181 |
| 7 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,030 |
| 8 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 3,243 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) |  |  |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,110 |
| 10 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,036 |
| 11 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,011 |
| 12 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 1,157 |
| Котельная 120 кВт на нужды Детского сада п. Озерный |  |  |  |
| 13 | Суммарная нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,101 |
| 14 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 |
| 15 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,001 |
| 16 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 0,106 |
| Котельная 80 кВт на нужды Общежития |  |  |  |
| 17 | Суммарная нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,052 |
| 18 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 |
| 19 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,001 |
| 20 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 0,057 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) |  |  |  |
| 21 | Суммарная нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,062 |
| 22 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,062 |
| 23 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,021 |
| 24 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 2,145 |

6.2.1.5. Расчет технико-экономических показателей работы котельных

Технико-экономические показатели работы котельных представлены в таблице 6.11.

Таблица 6.11. - Технико-экономические показатели работы котельных Явасского городского поселения

| № п.п. | Показатель | Обозначение | Единица измерения | Величина на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Явас №1 7 МВт |  |  |  |  |
| 15 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал | 13700,493 |
| 16 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал | 2686,26 |
| 17 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 16386,753 |
| 18 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 16564,043 |
| 19 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 20 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тыс.м3/год | 2222,555 |
| 21 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 2600,38 |
| Котельная №2 4 МВт |  |  |  |  |
| 22 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал | 7636,346 |
| 23 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал | 485,06 |
| 24 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 8121,406 |
| 25 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 8204,616 |
| 26 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 27 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тыс.м3/год | 1100,891 |
| 28 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 1288,043 |
| Котельная 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) |  |  |  |  |
| 29 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал | 2578,247 |
| 30 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал | 85,44 |
| 31 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 2663,687 |
| 32 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 2689,617 |
| 33 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 34 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тыс.м3/год | 346,466 |
| 35 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 406,535 |
| Котельная 120 кВт на нужды Детского сада п. Озерный |  |  |  |  |
| 36 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал | 249,360 |
| 37 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал | 10,00 |
| 38 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 259,360 |
| 39 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 260,486 |
| 40 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 41 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тыс.м3/год | 33,459 |
| 42 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 39,147 |
| Котельная 80 кВт на нужды Общежития |  |  |  |  |
| 43 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал | 121,415 |
| 44 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал | 10,00 |
| 45 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 131,415 |
| 46 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 132,745 |
| 47 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 48 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тыс.м3/год | 17,805 |
| 49 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 20,832 |
| Котельная 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) |  |  |  |  |
| 50 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал | 4775,841 |
| 51 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал | 396,88 |
| 52 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 5172,721 |
| 53 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 5227,321 |
| 54 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 55 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тыс.м3/год | 701,131 |
| 56 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 820,324 |

6.2.2. Развитие источников теплоснабжения в период с 2026 до 2030 г.г.

На анализируемый период реконструкция котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2026-2030 г.г. не планируются.

6.2.3. Развитие источников теплоснабжения в период с 2031 до 2035 г.г.

На анализируемый период реконструкция котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2031-2035 г.г. не планируются.

6.2.4. Развитие источников теплоснабжения в период с 2036 до 2040 г.г.

На анализируемый период реконструкция котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2036-2040 г.г. не планируются.

6.2.5. Развитие источников теплоснабжения в период с 2041 до 2045 г.г.

На анализируемый период реконструкция котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2041-2045 г.г. не планируются.

6.2.6. Развитие источников теплоснабжения в период с 2046 до 2050 г.г.

На анализируемый период реконструкция котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2046-2050 г.г. не планируются.

7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них

7.1 Общие положения

Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по строительству тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки

7.2.1 Структура предложений

Предложения по строительству тепловых сетей сформированы в проекте развития схемы теплоснабжения Явасского городского поселения. В связи с этим подробное описание проекта, которое направлено на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки

Предложения по строительству и техническому перевооружению тепловых сетей сформирована в группу:

– строительство тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, для обеспечения надежной работы сетей до 2050 года.

Проект «Строительство тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов Явасского городского поселения на период до 2050 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению бесперебойной работы на период до 2050 г.

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения предусматривается замена существующих тепловых сетей на новые в Явасском городском поселении.

7.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Базисные укрупненные нормы были сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений.

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, изделий и конструкций, горизонтальное и вертикальное транспортирование их до места установки, монтажа и укладки.

В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта рекомендуемого варианта (Строительство тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов).

Полная сметная стоимость каждого мероприятия приведена ниже.

7.3 Строительство новых тепловых сетей

Анализ результатов по рассматриваемым вариантам развития, разрабатываемых на каждый период проекта, определил, что для эффективной эксплуатации тепловых сетей необходимо провести мероприятия по строительству новых тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.1., 7.2.

Таблица 7.1. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей Явасского городского поселения

| Наименование | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство тепловых сетей 110 м Дн 57 на ул. Тактаева д.4, УФСИН надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали и 80 м Дн57 на пожарную часть подземная бесканальное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 110 м/80 м (в двухтрубном исполнении), надземное/подземное исполнение, Дн 57, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали/ ППУ-ПЭ | 2021 – 2022 гг. |

Таблица 7.2. Финансовые потребности для реализации проекта

| Наименование | Характеристики | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. | Характеристика |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство тепловых сетей 110 м Дн 57 на ул. Тактаева д.4, УФСИН надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали и 80 м Дн57 на пожарную часть подземная бесканальное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 110 м/80 м (в двухтрубном исполнении), надземное/подземное исполнение, Дн 57, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали/ ППУ-ПЭ | 1839,80 | Строительство | Надземная/ Подземная | 110/80 | 57 | 1839,80 |
| Всего: |  | 1839,80 |  |  |  |  | 1839,80 |

7.4 Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов

Анализ результатов по рассматриваемым вариантам развития, разрабатываемых на каждый период проекта, определил, что нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей.

7.5 Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети, не увлеченные в проекты практически за период 2021-2050 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по строительству данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.3., 7.4.

Таблица 7.3. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей Явасского городского поселения

| Наименование | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, диаметром Дн159 мм. 425 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 425 м (в двухтрубном исполнении), подземная бесканальная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №1 г.п. Явас: от ТК-19 до ТК-23 диаметром Дн159 мм, протяженностью 300 м (в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение от ТК-16 до ТК-19, средним диаметром Дн159 мм, протяженностью 160 м.(в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение" | Длина 300 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ Длина 160 м (в двухтрубном исполнении), подземная бесканальная, Дн 159, изоляция изоляция в ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ-33 (Дн219, 260м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская-Косарева | Длина 260 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 219, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до ТК-46 (Дн219 на Дн159, 250м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева-Советская | Длина 250 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн219 на Дн159, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК-47 (Дн89, 200м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ до потребителей ул. Лесная д.17 и д.19 | Длина 200 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция тепловой сети по ул. Комсомольская (Дн 325 на Дн 219, 600м), реконструкция тепловой сети по от ТК-4 до ТК-3 (Дн 273 на Дн 219, 265м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 600 /265м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 325 на Дн 219/ Дн 273 на Дн 219, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция тепловой сети по от ТК-4 до ТК-5 (Дн 273, 175м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 175 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 273, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-1 до ТК-12 (ул. Павлова д.1), диаметром Дн89-Дн219 мм. 476 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 476 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 219, изоляция ППУ-ПЭ | 2021- 2022 гг. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до Чернореченская 13 (Дн57, 40 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Чернореченская 10А (Дн76, 19 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 19 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-35 до ТУ- 32 (Дн76, 66 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 66 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до Комсомольская 32 (Дн57, 20 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул Комсомольская | Длина 20 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-34 до ТК-38 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 96 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК43 до ТК-44 (Дн89, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК-49 (Дн108, 169 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 169 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-45 до ТУ-46 (Дн89, 111 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 111 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-48 до Советская 18 (Дн76, 14 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 14 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-49 до Павлово 7 (Дн76, 14 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлово | Длина 14 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК- 8 (Дн108, 39 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК- 9 (Дн108, 46 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 46 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-13 до ТУ- 15 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 96 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до ТК- 12 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Дзержинского 40 (Дн57, 72 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-10 до ТУ-11 (Дн76, 7 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 7 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до пер. Держинского 22 (Дн76, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Дзержинского 18 (Дн57, 97 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 97 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-18 до ТУ-19 (Дн76, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до Садовая- 27 (Дн57, 13 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Длина 13 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до Советская 20 (Дн76, 25 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 25 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-37 до Косарева 2а (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 15 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до ТК- 39 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до Косарева 20 (Дн76, 59 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 59 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-20 до Детской школы исусств (Дн57, 28 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 28 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-21 до Тактаева 2 (Дн57, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до Тактаева 14 (Дн40, 38 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 38 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 40, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до ТУ-8 (Дн159, 120 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 120 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-8 до ТК-10 (Дн159, 45 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Казармы (Дн76, 17 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 17 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Спецназа (Дн76, 27 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 27 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-32 до ТК-33 (Дн133, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 133, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-33 до ТК-34 (Дн100, 45 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Советская 7 (Дн70, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 70, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ- 29 (Дн89, 188 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул Комсомольская | Длина 188 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до Конвоирования (Дн108, 57 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 57 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-31 до ТУ- 30 (Дн89, 79 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 79 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до ТК- 27 (Дн108, 279 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 279 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до ТУ- 17 (Дн89, 110 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 110 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до ТУ- 18 (Дн76, 22м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК- 7 (Дн108, 26 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 26 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-33 до ТК- 35 (Дн100, 131 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 131 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-14 до ТК- 15 (Дн108, 31 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 31 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-18 до ТУ- 9 (Дн89, 122 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 122 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-1 (Дн76, 51 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 51 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-20 до ТУ- 10 (Дн76, 17 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 17 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 13 (Дн76, 83 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 82 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 11 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-35 до Советская 22 (Дн76, 43 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 43 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-36 до Советская 24 (Дн76, 40 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до Косарева 18 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до Косарева 14 (Дн57, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул.Косарева | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-37 до Косарева 16 (Дн57, 76 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 76 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до Бункера (Дн57, 21 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 21 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-42 до Автомойки (Дн57, 16 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 16 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-49 до Павлова 5 (Дн76, 59 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлова | Длина 59 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Советская 16 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Косарева 1 (Дн76, 54 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 54 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до Косарева 5А (Дн76, 20 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 20 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до Косарева 7 (Дн76, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 15 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Ростелеком (Дн76, 38 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 38 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-30 до Косарева 9 (Дн76, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-30 до Косарева 11 (Дн76, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-35 до Косарева 3А (Дн76, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 15 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-49 до Павлова 13 (Дн57, 82 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлова | Длина 82 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-31 до Чернореченская 14 (Дн57, 17 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 17 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-30 до Чернореченская 18 (Дн57, 79 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 79 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-28 до Больницы (Дн108, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Дзержинского 37 (Дн76, 40 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинског | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Дзержинского 35 (Дн76, 55 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 55 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Дзержинского 33 (Дн76, 37 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 37 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Дзержинского 31 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Дзержинского 46 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Дзержинского 41 (Дн76, 72 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 72 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-25 до Комсомольская 40 (Дн57, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-22 до Комсомольская 46 (Дн57, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 35 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-11 до ТУ 12 (Дн76, 106 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 106 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до пер Дзержинского 19 (Дн76, 42 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 42 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-15 до Комсомольская 5 (Дн76, 16 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 16 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-15 до Комсомольская 4 (Дн76, 76 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 76 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Дзержинского 19 (Дн57, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до Дзержинского 44 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до переулок Дзержинского 14 (Дн57, 34 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 34 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до переулок Дзержинского 16 (Дн57, 32 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 32 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до улицы Дзержинского 28 (Дн76, 31 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 31 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-20 до Дзержинского 13 (Дн57, 34 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 34 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-14 до Комсомольская 1 (Дн57, 16 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 16 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-10 до Дзержинского 24 (Дн76, 24 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 24 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-11 до Дзержинского 22 (Дн76, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Дзержинского 42 (Дн45, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 45, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-26 до Дзержинского 4 (Дн76, 39 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-27 до Дзержинского 2 (Дн76, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 35 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-21 до Дзержинского 11 (Дн57, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до Октябрьская 16 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-18 до Октябрьская 18 (Дн57, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-25 до Дзержинского 6А (Дн57, 47 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 47 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТУ-2 (Дн159, 130 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Держинская | Длина 130 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-23 до ТУ-26 (Дн108, 98 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 140 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-26 до Комсомольская 25 (Дн89, 25 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-26 до Комсомольская 23 (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-19 до Октябрьская 20 (Дн57, 7 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 7 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-19 до Октябрьская 22 (Дн32, 59 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 59 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 32, изоляция ППУ-ПЭ | 2039 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 (Дн108, 100 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 100 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТК-3 (Дн108, 147 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 147 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТУ-5 (Дн89, 87 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 87 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-8 до ТУ-9 (Дн89, 7 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 7 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТУ-8 (Дн159, 213 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 213 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-8 до ТК-13 (Дн89, 140 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 140 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до ТК-15 (Дн89, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 (Дн89, 144 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 144 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-5 до ТУ-6 (Дн89, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 84 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 (Дн89, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 (Дн108, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 35 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-7 до Победа 6 (Дн76, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Победа 8 (Дн76, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до Победа 10 (Дн76, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до Победа 11 (Дн76, 150 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 150 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до Чернореченская 8 (Дн76, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-13 до Победа 4 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-5 до Победа 9 (Дн57, 30 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 30 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до Гараж ИК2 (Дн57, 32 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 32 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до Победы 7 (Дн76, 124 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 154 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до Победы 14 (Дн76, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до Победы 12 (Дн76, 37 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 37 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Павлова 1 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлова | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Чернореченская 10 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-13 до Победы 2 (Дн76, 45 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до Чернореченская 11 (Дн76, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Чернореченская 4 (Дн76, 39 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до Победы 13 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до Камаева 1 (Дн57, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Камаева | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-10 до Камаева 6 (Дн57, 78 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Камаева | Длина 78 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Камаева 3 (Дн32, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Камаева | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), надземная, Дн 32, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2045 г |
| Реконструкция участка тепловой сети от от ТК-4 до ТК-5 по ул. Дзержинского, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 273 мм, протяженность 165 метров | Длина 165 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 273, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-8 (у жд №44 ул. Дзержинского), вид прокладки-подземный канальный. ДУ 108 мм, протяженность 39 метров | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 (у жд №44 ул. Дзержинского), вид прокладки-подземный канальный. ДУ 108 мм, протяженность 45 метров | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ- 29 (Дн89, 188 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул Комсомольская | Длина 188 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 11 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК- 48 (Дн108, 94 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 94 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-30 до Чернореченская 18 (Дн57, 79 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 79 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Ростелеком (Дн76, 38 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 38 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-13 до ТУ- 15 (Дн89, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 96 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Дзержинского, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 273 мм, протяженность 119 метров | Длина 119 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 273, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-28 до Больницы (Дн108, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до Косарева 20 (Дн76, 108 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 108 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 13 (Дн76, 83 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 83 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до ТУ- 19 (Дн76, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Косарева 1 (Дн76, 54 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 54 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-35 до Советская 22 (Дн76, 43 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 43 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до ТК-26 (от жд №4 ул. Дзержинского до жд №6а ул. Дзержинского), вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 70 метров | Длина 70 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2023 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-5 до штаба/лесная 3А (Дн100, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до клуба (Дн76, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-6 (Дн100, 39м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ4 (Дн76, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Лесная | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до Пожарная часть (Дн89, 275 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Лесная | Длина 275 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2045 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-25 до Детского сада (Дн76, 88 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 88 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2042 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-19 (Дн159, 170 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул. Комсомольская | Длина 170 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2039 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-3 (Дн159, 130 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул. Комсомольская | Длина 130 м (в двухтрубном исполнении), надземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2045 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-19 до ТУ-21 (Дн159, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-25 (Дн159, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2040 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-25 (Дн159, 70 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 70 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2041 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-25 до ТК-2 (Дн159, 85м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Центральная | Длина 85 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2041 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТУ-28 (Дн159, 25 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Центральная | Длина 25 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2041 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-28 до ТУ-30 (Дн159, 94 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 94 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-30 до ТУ-31 (Дн108, 70 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 70 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до ТУ-33 (Дн108, 51 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 51 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-30 до Штаба (Дн108, 29 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 29 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до Общежитие 1 (Дн76, 9 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 9 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Общежитие 2 (Дн76, 8 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 8 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до Общежитие 3 (Дн76, 8 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 8 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2044 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТК-1 (Дн159, 18 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Комсомольская | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2042 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТУ-2 (Дн159, 85 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Комсомольская | Длина 85 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2042 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до Штаба (Дн133, 27 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 27 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 133, изоляция ППУ-ПЭ | 2043 г. |

Таблица 7.4. Финансовые потребности для реализации проекта

| Наименование | Характеристики | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. | Характеристика |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, диаметром Дн159 мм. 425 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 425 м (в двухтрубном исполнении), подземная бесканальная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 12565,476 | Реконструкция | Подземная | 425 | 159 | 12565,476 |
| Реконструкция участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №1 г.п. Явас: от ТК-19 до ТК-23 диаметром Дн159 мм, протяженностью 300 м (в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение от ТК-16 до ТК-19, средним диаметром Дн159 мм, протяженностью 160 м.(в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение" | Длина 300 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ Длина 160 м (в двухтрубном исполнении), подземная бесканальная, Дн 159, изоляция изоляция в ППУ-ПЭ | 13600,293 | Реконструкция | Подземная Подземная | 300 160 | 159 159 | 13600,293 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ-33 (Дн219, 260м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская-Косарева | Длина 260 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 219, изоляция ППУ-ПЭ | 10662,918 | Реконструкция | Подземная | 260 | 219 | 10662,918 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до ТК-46 (Дн219 на Дн159, 250м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева-Советская | Длина 250 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн219 на Дн159, изоляция ППУ-ПЭ | 10252,809 | Реконструкция | Подземная | 250 | Дн219 на Дн159 | 10252,809 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК-47 (Дн89, 200м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ до потребителей ул. Лесная д.17 и д.19 | Длина 200 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 3939,117 | Реконструкция | Подземная | 200 | 89 | 3939,117 |
| Реконструкция тепловой сети по ул. Комсомольская (Дн 325 на Дн 219, 600м), реконструкция тепловой сети по от ТК-4 до ТК-3 (Дн 273 на Дн 219, 265м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 600 /265 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 325 на Дн 219/ Дн 273 на Дн 219, изоляция ППУ-ПЭ | 40609,191 | Реконструкция | Надземная | 600 /265 | Дн 325 на Дн 219/ Дн 273 на Дн 219 | 40609,191 |
| Реконструкция тепловой сети по от ТК-4 до ТК-5 (Дн 273, 175м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 175 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 273, изоляция ППУ-ПЭ | 8556,303 | Реконструкция | Подземная | 175 | 273 | 8556,303 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-1 до ТК-12 (ул. Павлова д.1), диаметром Дн89-Дн219 мм. 476 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ | Длина 476 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 219, изоляция ППУ-ПЭ | 10845,849 | Реконструкция | Подземная | 476 | 219 | 10845,849 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до Чернореченская 13 (Дн57, 40 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 948,980 | Реконструкция | Подземная | 40 | 57 | 948,980 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Чернореченская 10А (Дн76, 19 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 19 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 502,247 | Реконструкция | Подземная | 19 | 76 | 502,247 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-35 до ТУ- 32 (Дн76, 66 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 66 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1823,787 | Реконструкция | Подземная | 66 | 76 | 1823,787 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до Комсомольская 32 (Дн57, 20 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул Комсомольская | Длина 20 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 486,339 | Реконструкция | Подземная | 20 | 57 | 486,339 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-34 до ТК-38 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 96 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 3284,768 | Реконструкция | Подземная | 96 | 108 | 3284,768 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК43 до ТК-44 (Дн89, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 1841,112 | Реконструкция | Подземная | 65 | 89 | 1841,112 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК-49 (Дн108, 169 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 169 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 5793,050 | Реконструкция | Подземная | 169 | 108 | 5793,050 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-45 до ТУ-46 (Дн89, 111 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 111 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 3144,047 | Реконструкция | Подземная | 111 | 89 | 3144,047 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-48 до Советская 18 (Дн76, 14 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 14 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 485,688 | Реконструкция | Подземная | 14 | 76 | 485,688 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-49 до Павлово 7 (Дн76, 14 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлово | Длина 14 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 485,688 | Реконструкция | Подземная | 14 | 76 | 485,688 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК- 8 (Дн108, 39 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1367,793 | Реконструкция | Подземная | 39 | 108 | 1367,793 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК- 9 (Дн108, 46 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 46 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1686,794 | Реконструкция | Подземная | 46 | 108 | 1686,794 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-13 до ТУ- 15 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 96 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 3366,888 | Реконструкция | Подземная | 96 | 108 | 3366,888 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до ТК- 12 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 314,244 | Реконструкция | Подземная | 12 | 57 | 314,244 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Дзержинского 40 (Дн57, 72 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 1885,433 | Реконструкция | Подземная | 40 | 57 | 1885,433 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-10 до ТУ-11 (Дн76, 7 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 7 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 204,971 | Реконструкция | Подземная | 7 | 76 | 204,971 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до пер. Держинского 22 (Дн76, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1903,304 | Реконструкция | Подземная | 65 | 76 | 1903,304 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Дзержинского 18 (Дн57, 97 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 97 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2603,622 | Реконструкция | Подземная | 97 | 57 | 2603,622 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-18 до ТУ-19 (Дн76, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2342,529 | Реконструкция | Подземная | 80 | 76 | 2342,529 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до Садовая- 27 (Дн57, 13 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Длина 13 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 348,936 | Реконструкция | Подземная | 13 | 57 | 348,936 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до Советская 20 (Дн76, 25 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 25 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 769,094 | Реконструкция | Подземная | 25 | 76 | 769,094 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-37 до Косарева 2а (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 15 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 423,003 | Реконструкция | Подземная | 15 | 57 | 423,003 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до ТК- 39 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1545,128 | Реконструкция | Подземная | 49 | 76 | 1545,128 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до Косарева 20 (Дн76, 59 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 59 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1860,464 | Реконструкция | Подземная | 59 | 76 | 1860,464 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-20 до Детской школы исусств (Дн57, 28 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 28 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 809,351 | Реконструкция | Подземная | 28 | 57 | 809,351 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-21 до Тактаева 2 (Дн57, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 756,809 | Реконструкция | Подземная | 22 | 57 | 756,809 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до Тактаева 14 (Дн40, 38 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 38 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 40, изоляция ППУ-ПЭ | 1023,509 | Реконструкция | Подземная | 38 | 40 | 1023,509 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до ТУ-8 (Дн159, 120 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 120 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 5523,777 | Реконструкция | Подземная | 120 | 159 | 5523,777 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-8 до ТК-10 (Дн159, 45 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2072,595 | Реконструкция | Подземная | 45 | 159 | 2072,595 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Казармы (Дн76, 17 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 17 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 654,465 | Реконструкция | Подземная | 17 | 76 | 654,465 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Спецназа (Дн76, 27 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 27 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 977,676 | Реконструкция | Подземная | 27 | 76 | 977,676 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-32 до ТК-33 (Дн133, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 133, изоляция ППУ-ПЭ | 2787,215 | Реконструкция | Подземная | 80 | 133 | 2787,215 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-33 до ТК-34 (Дн100, 45 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 1570,527 | Реконструкция | Подземная | 45 | 100 | 1570,527 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Советская 7 (Дн70, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 70, изоляция ППУ-ПЭ | 491,747 | Реконструкция | Подземная | 22 | 70 | 491,747 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ- 29 (Дн89, 188 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул Комсомольская | Длина 188 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 5153,033 | Реконструкция | Подземная | 188 | 89 | 5153,033 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до Конвоирования (Дн108, 57 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 57 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2423,243 | Реконструкция | Подземная | 57 | 108 | 2423,243 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-31 до ТУ- 30 (Дн89, 79 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 79 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 2183,024 | Реконструкция | Подземная | 79 | 89 | 2183,024 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до ТК- 27 (Дн108, 279 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 279 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 10536,960 | Реконструкция | Подземная | 279 | 108 | 10536,960 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до ТУ- 17 (Дн89, 110 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 110 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 3193,617 | Реконструкция | Подземная | 110 | 89 | 3193,617 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до ТУ- 18 (Дн76, 22м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 644,196 | Реконструкция | Подземная | 22 | 76 | 644,196 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК- 7 (Дн108, 26 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 26 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 911,862 | Реконструкция | Подземная | 26 | 108 | 911,862 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-33 до ТК- 35 (Дн100, 131 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 131 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 4330,893 | Реконструкция | Подземная | 131 | 100 | 4330,893 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-14 до ТК- 15 (Дн108, 31 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 31 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1087,223 | Реконструкция | Подземная | 31 | 108 | 1087,223 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-18 до ТУ- 9 (Дн89, 122 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 122 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 3542,007 | Реконструкция | Подземная | 122 | 89 | 3542,007 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-1 (Дн76, 51 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 51 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1456,928 | Реконструкция | Подземная | 51 | 76 | 1456,928 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-20 до ТУ- 10 (Дн76, 17 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 17 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 602,784 | Реконструкция | Подземная | 17 | 76 | 602,784 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 13 (Дн76, 83 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 82 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2560,751 | Реконструкция | Подземная | 82 | 57 | 2560,751 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 11 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1612,433 | Реконструкция | Подземная | 49 | 76 | 1612,433 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-35 до Советская 22 (Дн76, 43 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 43 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1427,853 | Реконструкция | Подземная | 43 | 76 | 1427,853 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-36 до Советская 24 (Дн76, 40 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1335,558 | Реконструкция | Подземная | 40 | 76 | 1335,558 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до Косарева 18 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 57, изоляция ППУ-ПЭ | 346,868 | Реконструкция | Подземная | 12 | 57 | 346,868 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до Косарева 14 (Дн57, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул.Косарева | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 57, изоляция ППУ-ПЭ | 635,922 | Реконструкция | Подземная | 22 | 57 | 635,922 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-37 до Косарева 16 (Дн57, 76 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 76 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2196,810 | Реконструкция | Подземная | 76 | 57 | 2196,810 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до Бункера (Дн57, 21 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 21 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 607,016 | Реконструкция | Подземная | 21 | 57 | 607,016 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-42 до Автомойки (Дн57, 16 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 16 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 673,544 | Реконструкция | Подземная | 16 | 57 | 673,544 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-49 до Павлова 5 (Дн76, 59 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлова | Длина 59 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1815,072 | Реконструкция | Подземная | 59 | 76 | 1815,072 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Советская 16 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 312,890 | Реконструкция | Подземная | 10 | 76 | 312,890 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Косарева 1 (Дн76, 54 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 54 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1661,247 | Реконструкция | Подземная | 54 | 76 | 1661,247 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до Косарева 5А (Дн76, 20 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 20 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 615,279 | Реконструкция | Подземная | 20 | 76 | 615,279 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до Косарева 7 (Дн76, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 15 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 461,454 | Реконструкция | Подземная | 15 | 76 | 461,454 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Ростелеком (Дн76, 38 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 38 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1311,660 | Реконструкция | Подземная | 20 | 76 | 1311,660 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-30 до Косарева 9 (Дн76, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 553,749 | Реконструкция | Подземная | 18 | 76 | 553,749 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-30 до Косарева 11 (Дн76, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 369,170 | Реконструкция | Подземная | 12 | 76 | 369,170 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-35 до Косарева 3А (Дн76, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 15 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 414,498 | Реконструкция | Подземная | 15 | 76 | 414,498 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-49 до Павлова 13 (Дн57, 82 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлова | Длина 82 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2312,426 | Реконструкция | Подземная | 82 | 57 | 2312,426 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-31 до Чернореченская 14 (Дн57, 17 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 17 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 572,712 | Реконструкция | Подземная | 17 | 57 | 572,712 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-30 до Чернореченская 18 (Дн57, 79 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 79 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2301,317 | Реконструкция | Подземная | 79 | 57 | 2301,317 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-28 до Больницы (Дн108, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 3279,339 | Реконструкция | Подземная | 80 | 108 | 3279,339 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Дзержинского 37 (Дн76, 40 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинског | Длина 40 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1352,684 | Реконструкция | Подземная | 40 | 76 | 1352,684 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Дзержинского 35 (Дн76, 55 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 55 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1251,999 | Реконструкция | Подземная | 55 | 76 | 1251,999 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Дзержинского 33 (Дн76, 37 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 37 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1203,983 | Реконструкция | Подземная | 37 | 76 | 1203,983 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Дзержинского 31 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1399,797 | Реконструкция | Подземная | 49 | 76 | 1399,797 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Дзержинского 46 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 278,712 | Реконструкция | Подземная | 10 | 76 | 278,712 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Дзержинского 41 (Дн76, 72 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 72 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2056,835 | Реконструкция | Подземная | 72 | 76 | 2056,835 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-25 до Комсомольская 40 (Дн57, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 1426,866 | Реконструкция | Подземная | 49 | 57 | 1426,866 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-22 до Комсомольская 46 (Дн57, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 35 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 962,934 | Реконструкция | Подземная | 35 | 57 | 962,934 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-11 до ТУ 12 (Дн76, 106 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 106 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 3103,853 | Реконструкция | Подземная | 106 | 76 | 3103,853 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до пер Дзержинского 19 (Дн76, 42 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 42 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1229,834 | Реконструкция | Подземная | 42 | 76 | 1229,834 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-15 до Комсомольская 5 (Дн76, 16 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 16 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 626,010 | Реконструкция | Подземная | 16 | 76 | 626,010 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-15 до Комсомольская 4 (Дн76, 76 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 76 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2225,402 | Реконструкция | Подземная | 76 | 76 | 2225,402 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Дзержинского 19 (Дн57, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 393,057 | Реконструкция | Подземная | 11 | 57 | 393,057 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до Дзержинского 44 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 419,244 | Реконструкция | Подземная | 12 | 57 | 419,244 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до переулок Дзержинского 14 (Дн57, 34 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 34 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 890,348 | Реконструкция | Подземная | 34 | 57 | 890,348 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до переулок Дзержинского 16 (Дн57, 32 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 32 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 837,974 | Реконструкция | Подземная | 32 | 57 | 837,974 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до улицы Дзержинского 28 (Дн76, 31 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 31 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 885,581 | Реконструкция | Подземная | 31 | 76 | 885,581 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-20 до Дзержинского 13 (Дн57, 34 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 34 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 890,348 | Реконструкция | Подземная | 34 | 57 | 890,348 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-14 до Комсомольская 1 (Дн57, 16 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 16 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 523,982 | Реконструкция | Подземная | 16 | 57 | 523,982 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-10 до Дзержинского 24 (Дн76, 24 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 24 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 702,755 | Реконструкция | Подземная | 24 | 76 | 702,755 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-11 до Дзержинского 22 (Дн76, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 332,598 | Реконструкция | Подземная | 11 | 76 | 332,598 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Дзержинского 42 (Дн45, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 45, изоляция ППУ-ПЭ | 314,244 | Реконструкция | Подземная | 12 | 45 | 314,244 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-26 до Дзержинского 4 (Дн76, 39 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1170,519 | Реконструкция | Подземная | 39 | 76 | 1170,519 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-27 до Дзержинского 2 (Дн76, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 35 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1050,473 | Реконструкция | Подземная | 35 | 76 | 1050,473 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-21 до Дзержинского 11 (Дн57, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 288,057 | Реконструкция | Подземная | 11 | 57 | 288,057 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до Октябрьская 16 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 255,486 | Реконструкция | Подземная | 10 | 57 | 255,486 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-18 до Октябрьская 18 (Дн57, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 970,904 | Реконструкция | Подземная | 33 | 57 | 970,904 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-25 до Дзержинского 6А (Дн57, 47 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дзержинского | Длина 47 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 1293,075 | Реконструкция | Подземная | 47 | 57 | 1293,075 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТУ-2 (Дн159, 130 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Держинская | Длина 130 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 5987,510 | Реконструкция | Подземная | 130 | 159 | 5987,510 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-23 до ТУ-26 (Дн108, 98 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 140 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 3920,070 | Реконструкция | Подземная | 140 | 89 | 3920,070 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-26 до Комсомольская 25 (Дн89, 25 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 821,174 | Реконструкция | Подземная | 18 | 89 | 821,174 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-26 до Комсомольская 23 (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 538,577 | Реконструкция | Подземная | 49 | 89 | 538,577 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-19 до Октябрьская 20 (Дн57, 7 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 7 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 187,887 | Реконструкция | Подземная | 7 | 57 | 187,887 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-19 до Октябрьская 22 (Дн32, 59 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 59 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 32, изоляция ППУ-ПЭ | 1180,526 | Реконструкция | Подземная | 59 | 32 | 1180,526 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 (Дн108, 100 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 100 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 4168,794 | Реконструкция | Подземная | 100 | 108 | 4168,794 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТК-3 (Дн108, 147 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 147 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 6128,126 | Реконструкция | Подземная | 147 | 76 | 6128,126 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТУ-5 (Дн89, 87 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 87 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 3129,935 | Реконструкция | Подземная | 87 | 89 | 3129,935 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-8 до ТУ-9 (Дн89, 7 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 7 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Ду 89, изоляция ППУ-ПЭ | 556,574 | Реконструкция | Подземная | 7 | 89 | 556,574 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТУ-8 (Дн159, 213 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 213 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 10055,630 | Реконструкция | Подземная | 213 | 159 | 10055,630 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-8 до ТК-13 (Дн89, 140 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 140 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 4952,199 | Реконструкция | Подземная | 140 | 89 | 4952,199 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до ТК-15 (Дн89, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 1198,806 | Реконструкция | Подземная | 33 | 89 | 1198,806 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 (Дн89, 144 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 144 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 5093,687 | Реконструкция | Подземная | 144 | 89 | 5093,687 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-5 до ТУ-6 (Дн89, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 84 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 689,210 | Реконструкция | Подземная | 84 | 89 | 689,210 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 (Дн89, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 1733,267 | Реконструкция | Подземная | 49 | 89 | 1733,267 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 (Дн108, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 35 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1495,568 | Реконструкция | Подземная | 35 | 108 | 1495,568 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-7 до Победа 6 (Дн76, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1120,613 | Реконструкция | Подземная | 33 | 76 | 1120,613 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Победа 8 (Дн76, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1120,613 | Реконструкция | Подземная | 33 | 76 | 1120,613 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до Победа 10 (Дн76, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 33 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1120,613 | Реконструкция | Подземная | 33 | 76 | 1120,613 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до Победа 11 (Дн76, 150 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 150 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 5220,989 | Реконструкция | Подземная | 150 | 76 | 5220,989 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-11 до Чернореченская 8 (Дн76, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 417,680 | Реконструкция | Подземная | 12 | 76 | 417,680 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-13 до Победа 4 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 348,065 | Реконструкция | Подземная | 20 | 76 | 348,065 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-5 до Победа 9 (Дн57, 30 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Победа | Длина 30 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 957,180 | Реконструкция | Подземная | 30 | 57 | 957,180 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до Гараж ИК2 (Дн57, 32 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 32 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 1020,989 | Реконструкция | Подземная | 32 | 57 | 1020,989 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до Победы 7 (Дн76, 124 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 154 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 4316,015 | Реконструкция | Подземная | 154 | 76 | 4316,015 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до Победы 14 (Дн76, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 11 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 382,872 | Реконструкция | Подземная | 11 | 76 | 382,872 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до Победы 12 (Дн76, 37 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 37 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1392,846 | Реконструкция | Подземная | 37 | 76 | 1392,846 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Павлова 1 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Павлова | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 348,065 | Реконструкция | Подземная | 10 | 76 | 348,065 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до Чернореченская 10 (Дн76, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 348,065 | Реконструкция | Подземная | 10 | 76 | 348,065 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-13 до Победы 2 (Дн76, 45 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1524,296 | Реконструкция | Подземная | 45 | 76 | 1524,296 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до Чернореченская 11 (Дн76, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 12 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 417,680 | Реконструкция | Подземная | 12 | 76 | 417,680 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Чернореченская 4 (Дн76, 39 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1462,461 | Реконструкция | Подземная | 39 | 76 | 1462,461 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до Победы 13 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. 40 лет Победы | Длина 10 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 319,064 | Реконструкция | Подземная | 10 | 57 | 319,064 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до Камаева 1 (Дн57, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Камаева | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 701,936 | Реконструкция | Подземная | 22 | 57 | 701,936 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-10 до Камаева 6 (Дн57, 78 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Камаева | Длина 78 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 2488,668 | Реконструкция | Подземная | 78 | 57 | 2488,668 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Камаева 3 (Дн32, 22 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Камаева | Длина 22 м (в двухтрубном исполнении), надземная, Дн 32, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 510,500 | Реконструкция | Надземная | 22 | 32 | 510,500 |
| Реконструкция участка тепловой сети от от ТК-4 до ТК-5 по ул. Дзержинского, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 273 мм, протяженность 165 метров | Длина 165 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 273, изоляция ППУ-ПЭ | 5 105,37 | Реконструкция | Подземная | 165 | 273 | 5 105,37 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-8 (у жд №44 ул. Дзержинского), вид прокладки-подземный канальный. ДУ 108 мм, протяженность 39 метров | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 843,22 | Реконструкция | Подземная | 39 | 108 | 843,22 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 (у жд №44 ул. Дзержинского), вид прокладки-подземный канальный. ДУ 108 мм, протяженность 45 метров | Длина 45 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 882,11 | Реконструкция | Подземная | 45 | 108 | 882,11 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ- 29 (Дн89, 188 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул Комсомольская | Длина 188 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 1 857,62 | Реконструкция | Подземная | 188 | 89 | 1 857,62 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 11 (Дн76, 49 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 49 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 743,52 | Реконструкция | Подземная | 49 | 76 | 743,52 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК- 48 (Дн108, 94 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 94 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1 222,86 | Реконструкция | Подземная | 94 | 108 | 1 222,86 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-30 до Чернореченская 18 (Дн57, 79 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 79 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 57, изоляция ППУ-ПЭ | 771,57 | Реконструкция | Подземная | 79 | 57 | 771,57 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до Ростелеком (Дн76, 38 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская | Длина 38 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 684,27 | Реконструкция | Подземная | 38 | 76 | 684,27 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-13 до ТУ- 15 (Дн89, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 96 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 1 067,85 | Реконструкция | Подземная | 96 | 89 | 1 067,85 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Дзержинского, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 273 мм, протяженность 119 метров | Длина 119 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 273, изоляция ППУ-ПЭ | 4 556,89 | Реконструкция | Подземная | 119 | 273 | 4 556,89 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-28 до Больницы (Дн108, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1 111,80 | Реконструкция | Подземная | 80 | 108 | 1 111,80 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до Косарева 20 (Дн76, 108 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 108 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1 062,78 | Реконструкция | Подземная | 108 | 76 | 1 062,78 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-44 до Советская 13 (Дн76, 83 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 83 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 968,78 | Реконструкция | Подземная | 83 | 76 | 968,78 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до ТУ- 19 (Дн76, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 911,85 | Реконструкция | Подземная | 80 | 76 | 911,85 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Косарева 1 (Дн76, 54 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева | Длина 54 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 771,82 | Реконструкция | Подземная | 54 | 76 | 771,82 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-35 до Советская 22 (Дн76, 43 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Длина 43 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 712,46 | Реконструкция | Подземная | 43 | 76 | 712,46 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до ТК-26 (от жд №4 ул. Дзержинского до жд №6а ул. Дзержинского), вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 70 метров | Длина 70 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 1 552,08 | Реконструкция | Подземная | 70 | 159 | 1 552,08 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-5 до штаба/лесная 3А (Дн100, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 726,233 | Реконструкция | Подземная | 18 | 100 | 726,233 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до клуба (Дн76, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 747,726 | Реконструкция | Подземная | 18 | 76 | 747,726 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-6 (Дн100, 39м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Длина 39 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 100, изоляция ППУ-ПЭ | 1436,999 | Реконструкция | Подземная | 39 | 100 | 1436,999 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ4 (Дн76, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Лесная | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1924,304 | Реконструкция | Подземная | 65 | 76 | 1924,304 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до Пожарная часть (Дн89, 275 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Лесная | Длина 275 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 89, изоляция ППУ-ПЭ | 11068,460 | Реконструкция | Подземная | 275 | 89 | 11068,460 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-25 до Детского сада (Дн76, 88 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 88 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 2319,272 | Реконструкция | Подземная | 88 | 76 | 2319,272 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-19 (Дн159, 170 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул. Комсомольская | Длина 170 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 8480,903 | Реконструкция | Надземная | 170 | 159 | 8480,903 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-3 (Дн159, 130 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул. Комсомольская | Длина 130 м (в двухтрубном исполнении), надземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 6552,924 | Реконструкция | Надземная | 130 | 159 | 6552,924 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-19 до ТУ-21 (Дн159, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 65 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2639,511 | Реконструкция | Подземная | 65 | 159 | 2639,511 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-25 (Дн159, 80 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 80 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 3465,084 | Реконструкция | Подземная | 80 | 159 | 3465,084 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-25 (Дн159, 70 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 70 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 2935,433 | Реконструкция | Подземная | 70 | 159 | 2935,433 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-25 до ТК-2 (Дн159, 85м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Центральная | Длина 85 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 3682,959 | Реконструкция | Надземная | 85 | 159 | 3682,959 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТУ-28 (Дн159, 25 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Центральная | Длина 25 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2121,945 | Реконструкция | Надземная | 25 | 159 | 2121,945 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-28 до ТУ-30 (Дн159, 94 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 94 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция ППУ-ПЭ | 4332,699 | Реконструкция | Подземная | 94 | 159 | 4332,699 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-30 до ТУ-31 (Дн108, 70 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 70 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 2863,560 | Реконструкция | Подземная | 70 | 108 | 2863,560 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до ТУ-33 (Дн108, 51 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 51 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 3208,254 | Реконструкция | Подземная | 51 | 108 | 3208,254 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-30 до Штаба (Дн108, 29 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 29 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 108, изоляция ППУ-ПЭ | 1764,179 | Реконструкция | Подземная | 29 | 108 | 1764,179 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до Общежитие 1 (Дн76, 9 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 9 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 1001,459 | Реконструкция | Подземная | 9 | 76 | 1001,459 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-32 до Общежитие 2 (Дн76, 8 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 8 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 917,459 | Реконструкция | Подземная | 8 | 76 | 917,459 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до Общежитие 3 (Дн76, 8 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Центральная | Длина 8 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 76, изоляция ППУ-ПЭ | 917,459 | Реконструкция | Подземная | 8 | 76 | 917,459 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-1 до ТК-1 (Дн159, 18 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Комсомольская | Длина 18 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 829,038 | Реконструкция | Надземная | 18 | 159 | 829,038 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТУ-2 (Дн159, 85 м) (2-х трубной) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали ул.Комсомольская | Длина 85 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 159, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 3914,915 | Реконструкция | Надземная | 85 | 159 | 3914,915 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до Штаба (Дн133, 27 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комсомольская | Длина 27 м (в двухтрубном исполнении), подземная, Дн 133, изоляция ППУ-ПЭ | 1204,130 | Реконструкция | Подземная | 27 | 133 | 1204,130 |
| Всего: |  | 430156,871 |  |  |  |  | 430156,871 |

8. Топливные балансы

8.1 Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

• установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

• установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

• установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных Явасского городского поселения рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от существующих котельных с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на выработку тепла) или строительство новых котельных.

Прогнозы по выработанной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: выработка тепловой энергии ведомственных котельных остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии приведено на рисунке 8.1. и в таблице 8.1.

Рисунок 8.1. Динамика НУР топлива на период 2022-2050 г.г.

Таблица 8.1. Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2045 г. | 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной №1, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 16900,243 | 16900,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НУР топлива | кг.у.т. | 171,26 | 171,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №1, г. п. Явас (новое строительство 7 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 | 16564,043 |
| НУР топлива | кг.у.т. | - | - | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |
| Зона действия котельной №2, г. п. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8366,140 | 8366,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,62 | 159,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №2, г. п. Явас (новое строительство 4 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 | 8204,616 |
| НУР топлива | кг.у.т. | - | - | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3634,474 | 3634,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НУР топлива | кг.у.т. | 184,02 | 184,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный (новое строительство 1,5 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 | 2689,617 |
| НУР топлива | кг.у.т. | - | - | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный (новое строительство 120 кВт для нужд Детского сада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | 260,486 | 260,486 | 260,486 | 260,486 | 260,486 | 260,486 | 260,486 | 260,486 | 260,486 |
| НУР топлива | кг.у.т. | - | - | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |
| Зона действия котельной №3, п. Озерный (новое строительство 80 кВт для нужд Общежития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | 132,745 | 132,745 | 132,745 | 132,745 | 132,745 | 132,745 | 132,745 | 132,745 | 132,745 |
| НУР топлива | кг.у.т. | - | - | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |
| Зона действия котельной №4, п. Парца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5838,102 | 5838,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НУР топлива | кг.у.т. | 184,79 | 184,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной №4, п. Парца (новое строительство 2,5 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 | 5227,321 |
| НУР топлива | кг.у.т. | - | - | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |

9. Оценка надежности системы теплоснабжения

9.1 Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

  - СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97; - тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

  - Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

  - Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

  - Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

  - Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

  - Дефект - по ГОСТ 15467;

  - Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

  - Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

  - Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

  - отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

  - отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0, 9-0, 97-0, 99 = 0, 86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

  - Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

  - На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

  - Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

  - На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов - участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; - средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=li=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×…×e-λnLnt=e-t×i=li=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участкеλc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn, [1/час],

где Li протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)a-1

где τ – срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0,8∙при∙0<τ≤31∙при∙3<τ≤170,5×e(t/20)∙при∙τ>17

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения

тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(z/β),

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С); β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0 имеет следующий вид:

z=β×1n(tв-tн)(tв,а-tн),

где tва – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города Саранска при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clc.3D1,2,

где, a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lсз – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.

z=1-zi,jzp×τjτon  ,

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j  ,

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp⁡(-ωi)

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути

pej=i=1nPj  ,

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

qej=1-i=1nPj  ,

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k  ,

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

Tбр.ej=1ωej  ,

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tвс.ej=qejωej  ,

При этом

qej=λej×Tвс.ej  ,

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

pek=1-j=1mqej  ,

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

qek=j=1mqej  ,

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

ωek=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej  ,

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

Tбр.ek=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej-1  ,

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Tek=j=1mωejTejj=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej  ,

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

∆Qn=Qпр×Ton×qmn , Гкал

где,  Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; np Q

Топ – продолжительность отопительного периода, час;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

9.2.3 Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2020 году эксплуатационная надежность тепловых сетей Явасского городского поселения в целом обеспечивалась за счет напряженной работы котельных МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточника Явасского городского поселения на отопительный период 2020 года

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети

9.3.1.1 Общие положения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистральных теплопроводов Явасского городского поселения.

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения Явасского городского поселения.

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточника Явасского городского поселения, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1 Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе;

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

10.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

«Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;

«Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01 ноябрь 2004 г.

10.3 Макроэкономические параметры

10.3.1 Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2020 года, составляет 25 лет. Расчетный период действия схемы - 2050 г.

10.3.2 Основные подходы к расчету экономической эффективности

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы инвестиционные проекты для строительства тепловых сетей и реконструкции котельных Явасского городского поселения.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности организаций.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту приведенным к 2020 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции, за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

10.3.2.1 Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматривается плата за технологическое подключение, ремонтный фонд в тарифе, надбавка к тарифу, амортизационные отчисления.

Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

10.3.2.2 Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;

- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии.

При определении платы за подключение к теплосетям по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

– капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

– прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети по которым планируются мероприятия.

10.3.2.3 Производственные издержки по теплоисточникам

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

– затраты на топливо;

– амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

– прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения - только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Явасского городского поселения до 2050 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд.

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций".

10.3.2.4 Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

– амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на ремонт;

– затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

– затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

– прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

10.3.2.5 Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения Явасского городского поселения на период до 2050 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: чистой приведённой стоимости (NPV); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); период окупаемости; индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов.

10.4 Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

10.4.1 Инвестиции в техническое перевооружение котельных Явасского городского поселения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в техническое модернизирование котельных Явасского городского поселения представлены в таблице 10.1. Общая потребность в финансировании проекта составляет 124400,21 тыс. руб. с НДС в т.ч. стоимость приобретенного оборудования.

Таблица 10.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по технической модернизации котельных Явасского городского поселения.

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию | Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. п. Явас | Строительство новой котельной Явас №1, мощностью 7 МВт и присоединительной тепловой сети 57 м. (2-х трубной) диаметром Дн273, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ Строительство повысительной станции в п.Явас (для котельной 7 МВт) | 2022 г. | 46493,916. 5886,143. |
| Котельная №2, г. п. Явас | Строительство новой котельной №2 (Явас), мощностью 4 МВт и присоединительной тепловой сети 5 м. (2-х трубной) диаметром Дн219, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. | 29626,013 |
| Котельная №3, п. Озерный | Строительство новой котельной, мощностью 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) Строительство новой котельной, мощностью 120 кВт на нужды Детского сада п. Озерный Строительство новой котельной, мощностью 80 кВт на нужды Общежития | 2022 г. | 15667,134 1937,838 1091,864 |
| Котельная №4, п. Парца | Строительство новой котельной, мощностью 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) и присоединительной тепловой сети 40 м. (2-х трубной) диаметром Дн219 надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2022 г. | 23697,303 |
| ИТОГО |  |  | 124400,21 |

10.4.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов с НДС составляет 430156,871 тыс. руб.

Таблица 10.2. Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации | 2021- 2050 г.г. | 430156,871 |
| ИТОГО |  | 430156,871 |

11 Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

11.1 Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме тепло-снабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

11.2 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения Явасского городского поселения

В схеме теплоснабжения установлена следующая зона действия изолированных систем теплоснабжения (см. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). Зона действия, образованная на базе источников тепловой энергии котельных МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС». Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности находятся в хозяйственном ведении и эксплуатируются одной организацией МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС». Перспективная зона деятельности энергоисточников сохраняется до 2050 года в основном в границах, действующих на 2020 год.

11.3 Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

12 Воздействие на окружающую среду

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Явасское городское поселение – муниципальное образование в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия РФ.

В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты:

посёлок Явас,

посёлок Парца,

посёлок Лесной,

поселок Озерный.

К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, пользования, территории природопользования.

Явас (мокш. Яваз) — посёлок городского типа в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, центр городского поселения.

Город расположен в северной части Зубово-Полянского района Республики Мордовия на берегу реки Явас, в 241,8 км от Саранска.

Озёрный - поселок в составе Явасского городского поселения Зубово - Полянского муниципального района. Посёлок – русский.

Границы:

с юга территория городского поселения граничит с Леплейским и Подлясовским сельскими поселениями;

с севера - с Теньгушевским районом Республики Мордовия;

с запада - с Рязанской областью;

с востока – с Торбеевским и Темниковским районами Республики Мордовия.

Парца - поселок в составе Явасского городского поселения Зубово - Полянского муниципального района. Парца (Парьхця), посёлок – мокш. Назван по реке Парца, на которой расположен.

Лесной - поселок в составе Явасского городского поселения Зубово - Полянского муниципального района. Лесной, посёлок – мокш. Находится недалеко от реки Вад.

Городское поселение занимает площадь в 26057 га.

Климат на территории посёлка городского типа умеренно-континентальный.

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена во II-м климатическом районе, подрайон II-В, который характеризуется: умеренной зимой, обусловливающей необходимую защиту зданий, значительной продолжительностью отопительного периода.

Приток прямой солнечной радиации изменяется от 5,0 (в декабре) до 58,6 кДж/см2 (в июне). Суммарная радиация за год 363,8 кДж/см2, радиационный баланс – 92,1 кДж/см2. Около 70 – 80% солнечной энергии идет на испарение, 20 – 30% затрачивается на нагревание воздуха. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 3,5 до 4°С.  Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах - 11,5… - 12,3 °С, абсолютная минимальная температура – минус 47° C. Средняя температура самого теплого месяца (июля) 18,9… 19,8 °С. Экстремальные значения температуры летом достигают 37 °С.

На рассматриваемой территории из геологических процессов получили: заболачивание, затопление, образование конуса выноса, эоловые процессы, процессы суффозии и эрозии, овраго- и оползнеобразования. Экзогенные геологические процессы обладают сильной и средней интенсивностью проявления.

Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для градостроительного освоения.

Надпойменные террасы охватывают слабо расчлененные плоские равнины на древних аллювиальных отложениях. С поверхности на глубину 1,5-4,0 м отложения надпойменных террас большей частью перекрыты слоем делювиальных суглинков.

Численность населения составляет – 7782 человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ