Актуализация

Схема теплоснабжения 
Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

__________________/                        /

2021 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	3

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	3

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	21

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	25

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	26

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	26

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	27

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	31

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	31

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	31

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	32

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	35

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	35

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	39

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	39

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	39

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	39

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	39

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	41

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	41

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий городского поселения организация МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

Теплоснабжение Зубово-Полянского городского поселения осуществляется от тринадцати котельных, работающих на природном газе. В котельной Ясно-Полянская ООШ установлены три котла типа Proterm, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,129 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1991 г.

В котельной Детский сад №3 Ручеек установлены два котла типа КЧМ- 5, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,138 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1985 г.

В котельной Детский сад №2 установлены два котла типа КСМ-12М, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2004 г.

В котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 установлены четыре котла типа Proterm, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1997 г.

В котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 установлены один котел типа ИШМА, один котел типа КЧМ, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1970 г.

В котельной МБДОУ №5 Малышок установлены два котла типа Baxi, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,103 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2007 г.

В котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) установлены два котла типа Taurus 200, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2011 г.

В котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 установлены два котла типа Baxi, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,103 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2010 г.

В котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия установлено два котла типа Taurus 250, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,430 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2008 г.

В котельной МБУДОД ДЮСШ установлено три котла типа Junkers KN99-9, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,255 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2006 г.

В котельной Черемушки установлено четыре котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 1,720 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1994 г.

В котельной 7 микрорайон установлено четыре котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 1,505 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2006 г.

В котельной СПТУ установлено три котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Установленная производительность котельной 2,536 Гкал/ч, располагаемая производительность котельной 2,321 Гкал/ч, т.к. один котел марки КВа не подключен. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1994 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 3118,37 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Ясно-Полянская ООШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proterm | 0,043 | 1991 | 95-70 | 87% |  |
| 2 | Proterm | 0,043 | 1991 | 95-70 | 87% |  |
| 3 | Proterm | 0,043 | 1991 | 95-70 | 87% |  |
| Котельная Детский сад №3 Ручеек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ-5 | 0,069 | 1985 | 95-70 | 78,7% |  |
| 2 | КЧМ-5 | 0,069 | 1985 | 95-70 | 78,7% |  |
| Котельная Детский сад №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСМ-12М | 0,086 | 2004 | 95-70 | 87,5% |  |
| 2 | КСМ-12М | 0,086 | 2004 | 95-70 | 87,5% |  |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proterm | 0,086 | 1997 | 95-70 | 90% |  |
| 2 | Proterm | 0,086 | 1997 | 95-70 | 90% |  |
| 3 | Proterm | 0,086 | 1997 | 95-70 | 90% |  |
| 4 | Proterm | 0,086 | 1997 | 95-70 | 90% |  |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИШМА | 0,086 | 1970 | 95-70 | 87,7% |  |
| 2 | КЧМ | 0,086 | 1970 | 95-70 | 87,7% |  |
| Котельная МБДОУ №5 Малышок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Baxi | 0,052 | 2007 | 95-70 | 88,7% |  |
| 2 | Baxi | 0,052 | 2007 | 95-70 | 88,7% |  |
| Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taurus 200 | 0,172 | 2011 | 95-70 | 90,3% |  |
| 2 | Taurus 200 | 0,172 | 2011 | 95-70 | 90,3% |  |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Baxi | 0,052 | 2010 | 95-70 | 88,7% |  |
| 2 | Baxi | 0,052 | 2010 | 95-70 | 88,7% |  |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taurus 250 | 0,215 | 2008 | 95-70 | 89,6% |  |
| 2 | Taurus 250 | 0,215 | 2008 | 95-70 | 89,6% |  |
| Котельная МБУДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Junkers KN99-9 | 0,085 | 2006 | 95-70 | 90,6% |  |
| 2 | Junkers KN99-9 | 0,085 | 2006 | 95-70 | 90,6% |  |
| 3 | Junkers KN99-9 | 0,085 | 2006 | 95-70 | 90,6% |  |
| Котельная Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВа | 0,430 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |
| 2 | КВа | 0,430 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |
| 3 | КВа | 0,430 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |
| 4 | КВа | 0,430 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |
| Котельная 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВа | 0,430 | 2006 | 95-70 | 89,9% |  |
| 2 | КВа | 0,430 | 2006 | 95-70 | 89,9% |  |
| 3 | КВа | 0,430 | 2006 | 95-70 | 89,9% |  |
| 4 | КВа | 0,215 | 2006 | 95-70 | 89,9% |  |
| Котельная СПТУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВа | 0,430 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |
| 2 | КВа | 0,215 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |
| 3 | КВа | 1,892 | 1994 | 95-70 | 90,7% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |
| Котельная Ясно-Полянская ООШ |  |  |  |  |
| Сетевой насос Wilo star-RS25/6 | 1 | 3,8 | 5,4 | 0,099 |
| Подпиточный насос CL15GRS-01 | 1 | 1,1 | 10 | 0,12 |
| Сетевой насос Wilo star-RS32/8 | 2 | 6 | 8 | 0,067 |
| Котельная Детский сад №3 Ручеек |  |  |  |  |
| Wilo Top-S 30/10 | 2 | 11 | 10 | 0,18 |
| Котельная Детский сад №2 |  |  |  |  |
| Вихрь ЦН32/8 | 1 | 10,2 | 8 | 0,245 |
| Wilo | 1 | - | - | 0,245 |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 |  |  |  |  |
| BPH 120/280.50T | 1 | 36 | 18,2 | 0,68 |
| BPH 150/340.65T | 1 | 52 | 15 | 1,8 |
| Сетевой насос Wilo star-RS30/8 | 4 | 5,8 | 8 | 0,6 |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 |  |  |  |  |
| TOP-S 30/10 | 1 | 11 | 10 | 0,18 |
| DAB | 1 | - | - | 0,18 |
| Котельная МБДОУ №5 Малышок |  |  |  |  |
| Сетевой насос DAB TF110 S1 | 1 | - | - | 0,264 |
| Сетевой насос DAB A80/180XM | 1 | 8,7 | 9 | 0,244 |
| Подпиточный насос DAB KPS 30/16M | 1 | 1,8 | 32,5 | 0,47 |
| Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |  |  |  |  |
| Сетевой насос Wilo TOP S40/15 | 2 | 21 | 15 | 0,905 |
| Насос ГВС Wilo TOP-S30/10 | 1 | 11 | 10 | 0,18 |
| Насос ГВС Wilo TOP-S30/7 | 1 | 7,5 | 7 | 0,195 |
| Рециркуляционный насос ГВС Wilo Star RS 25/6 | 1 | 3,8 | 5,4 | 0,084 |
| Рециркуляционный насос ГВС Wilo TOP S25/10 | 1 | 11 | 10 | 0,38 |
| Подпиточный насос DAB KPS 30/16M | 1 | - | - | 0,47 |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |  |  |  |  |
| DAB A80/180XM | 1 | 8,7 | 9 | 0,244 |
| DAB A80/180XM | 1 | 8,7 | 9 | 0,256 |
| Подпиточный насос DAB KPS 30/16M | 1 | 1,8 | 32,5 | 0,47 |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия |  |  |  |  |
| Сетевой насос Wilo TOP-550/15 | 2 | - | - | 1,54 |
| Рециркуляционный насос Wilo TOP-RL30/6,5 | 2 | 10 | 6,5 | 0,245 |
| Сетевой насос ГВС Wilo | 1 | - | - | 0,25 |
| Сетевой насос ГВС Wilo | 1 | - | - | 0,084 |
| Рециркуляционный насос ГВС Wilo TOP-RL30/4 | 2 | 9 | 4 | 0,18 |
| Котельная МБУДОД ДЮСШ |  |  |  |  |
| Сетевой насос Wilo TOP-S40/10 | 1 | 21 | 10 | 0,585 |
| Сетевой насос Wilo TOP-S40/10 | 1 | 21 | 10 | 0,65 |
| Сетевой насос Wilo Star RS 25/6 | 1 | 3,8 | 5,4 | 0,093 |
| Насос ГВС Wilo TOP RL 30/4 | 1 | 9 | 4 | 0,18 |
| Насос ГВС Wilo TOP RL 25/7,5 | 1 | 3 | 5,5 | 0,205 |
| Подпиточный насос DAB KPF 30/16M | 1 | 1,8 | 32,5 | 0,53 |
| Котельная Черемушки |  |  |  |  |
| Сетевой насос DAB BPH160/340.65T | 2 | 45,7 | 10,9 | 1,8 |
| Подпиточный насос | 2 | - | - | 0,4 |
| Котельная 7 микрорайон |  |  |  |  |
| Сетевой насос loward FLC 50-15T | 1 | 17,5 | 4,9 | 2,5 |
| Подпиточный насос | 2 | - | - | 0,4 |
| Котельная СПТУ |  |  |  |  |
| Сетевой насос WILO IL 65/160-7,5/2 | 1 | 89 | 33 | 16 |
| Сетевой насос WILO IL 65/160-16/2 | 2 | - | - | 16 |

Существующее оборудование котельных является не энергоэффективным, в следствие этого рекомендуется в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности провести следующие мероприятия:

Таблица 2.1 - Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реализации программы | Стоимость проведения мероприятий программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетевого насоса WILO IL 65/160-7,5/2 на насос CP-G 65-2640/A/BAQE/4 в Котельной СПТУ п. Школа Тракторных Бригадиров | 2022 г. | 420,02 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 420,02 |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Зубово-Полянского городского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Ясно-Полянская ООШ |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание школы | п.Ясная Поляна, ул.Школьная, д.8а | 0,102 | - | - | 0,102 |
|  | Итого: |  | 0,102 | - | - | 0,102 |
|  | Котельная Детский сад №3 Ручеек |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание детского сада | р.п.Зубова Поляна, ул.Тургенева, д.15а | 0,098 | 0,026 | - | 0,124 |
|  | Итого: |  | 0,098 | 0,026 | - | 0,124 |
|  | Котельная Детский сад №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №2 | р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21 | 0,041 | - | - | 0,041 |
| 2 | Склад №1 | р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21 | 0,003 | - | - | 0,003 |
| 3 | Склад №2 | р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21 | 0,001 | - | - | 0,001 |
|  | Итого: |  | 0,045 | - | - | 0,045 |
|  | Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание корпуса №2 МОУ Зубово-Полянская СОШ №1 | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,082 | - | - | 0,082 |
| 2 | Тамбур | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 3 | Тамбур | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 4 | Здание корпуса №1 МОУ Зубово-Полянская СОШ №1 | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,209 | - | - | 0,209 |
| 5 | Тамбур | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 6 | Склад | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,013 | - | - | 0,013 |
| 7 | Гараж | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,007 | - | - | 0,007 |
| 8 | Уборная | р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б | 0,001 | - | - | 0,001 |
|  | Итого: |  | 0,314 | - | - | 0,314 |
|  | Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание корпуса №3 МОУ Зубово-Полянская СОШ №1 | р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.12 | 0,075 | - | - | 0,075 |
| 2 | Пристройка | р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.12 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 3 | Уборная | р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.12 | 0,000 | - | - | 0,000 |
|  | Итого: |  | 0,077 | - | - | 0,077 |
|  | Котельная МБДОУ №5 Малышок |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8б | 0,036 | 0,010 | - | 0,045 |
| 2 | Продуктовый склад | р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8б | 0,007 | - | - | 0,007 |
| 3 | Столовая | р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8 | 0,005 | - | - | 0,005 |
| 4 | МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 корпус 2 | р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8 | 0,028 | - | - | 0,028 |
|  | Итого: |  | 0,076 | 0,010 | - | 0,086 |
|  | Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ Зубово-Полянский детский сад "Дрозд" | р.п. Зубова Поляна, ул. Крупской, д.1 | 0,109 | - | 0,022 | 0,109 |
|  | Итого: |  | 0,109 | - | 0,022 | 0,131 |
|  | Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |  |  |  |  |  |
| 1 | Корпус №1 | п. Зубова Поляна, ул. О. Кошевого, д.24 | 0,038 | - | - | 0,038 |
| 2 | Мастерские | п. Зубова Поляна, ул. О. Кошевого, д.24 | 0,004 | - | - | 0,004 |
|  | Итого: |  | 0,043 | - | - | 0,043 |
|  | Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гимназии | п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 50В | 0,211 | 0,042 | 0,011 | 0,253 |
| 2 | Пристрой | п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 50В | 0,118 | 0,025 |  | 0,143 |
|  | Итого: |  | 0,329 | 0,067 | 0,011 | 0,407 |
|  | Котельная МБУДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-спортивный комплекс | п. Зубова Поляна, пер. Почтовый, д.18А | 0,043 | - | - | 0,043 |
| 2 | Пристрой | п. Зубова Поляна, пер. Почтовый, д.18А | 0,170 | - | - | 0,170 |
|  | Итого: |  | 0,213 | - | - | 0,213 |
|  | Котельная Черемушки |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гоголя, д.15а | п. Зубова Поляна, ул. Гоголя, д.15а | 0,067 | - | - | 0,067 |
| 2 | ул. Герцена, д.28 | п. Зубова Поляна, ул. Герцена, д.28 | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 3 | ул. Герцена, д.33 | п. Зубова Поляна, ул. Герцена, д.33 | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 4 | ул. Н. Прибоя, д.90 | п. Зубова Поляна, ул. Н. Прибоя, д.90 | 0,059 | - | - | 0,059 |
| 5 | ул. Н. Прибоя, д.91 | п. Зубова Поляна, ул. Н. Прибоя, д.91 | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 6 | ул. Л. Толстого, д.1 | п. Зубова Поляна, ул. Л. Толстого, д.1 | 0,134 | - | - | 0,134 |
| 7 | Детский сад "Березка» |  | 0,033 | - | - | 0,033 |
|  | Итого: |  | 0,383 | - | - | 0,383 |
|  | Котельная 7 микрорайон |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, д.74 | п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.74 | 0,096 | - | - | 0,096 |
| 2 | ул. Советская, д.72 | п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.72 | 0,091 | - | - | 0,091 |
| 3 | ул. Советская, д.70 | п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 | 0,039 | - | - | 0,039 |
| 4 | ул. Советская, д.76 | п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.76 | 0,040 | - | - | 0,040 |
| 5 | ул. Тургенева, д.58А | п. Зубова Поляна, ул. Тургенева, д.58А | 0,061 | - | - | 0,061 |
| 6 | ул. Тургенева, д.21Б | п. Зубова Поляна, ул. Тургенева, д.21Б | 0,060 | - | - | 0,060 |
| 7 | Административное здание | п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А | 0,018 | - | - | 0,018 |
| 8 | Гараж | п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А | 0,040 | - | - | 0,040 |
| 9 | Передвижной вагончик (монтерская) | п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 10 | Передвижной вагончик (архив) | п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А | 0,001 | - | - | 0,001 |
|  | Итого: |  | 0,447 | - | - | 0,447 |
|  | Котельная СПТУ |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Студенческая, д.3 | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Студенческая, д.3 | 0,053 | - | - | 0,053 |
| 2 | ул.Студенческая, д.5 | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Студенческая, д.5 | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 3 | ул.Студенческая, д.9 | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Студенческая, д.9 | 0,050 | - | - | 0,050 |
| 4 | Мастерская по тракторам | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2 | 0,034 | - | - | 0,034 |
| 5 | Учебный корпус старый (общебытовой) | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2 | 0,150 | - | - | 0,150 |
| 6 | Гараж | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2 | 0,019 | - | - | 0,019 |
| 7 | Учебный корпус (центр) | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2 | 0,128 | - | - | 0,128 |
| 8 | Мастерские сварщиков | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2 | 0,038 | - | - | 0,038 |
| 9 | Общежитие | п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2 | 0,087 | - | - | 0,087 |
| 10 | Детский сад, Начальная школа |  | 0,253 | - | - | 0,253 |
|  | Итого: |  | 0,866 | - | - | 0,866 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Зубово-Полянского городского поселения

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Ясно-Полянская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ Ясная Поляна | ООШ Ясная Поляна | 0,069 | 31,27 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 31,27 |  |  |  |  |
| Котельная Детский сад №3 Ручеек |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДС Ручеек | Детский сад «Ручеек» | 0,082 | 36,82 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 36,82 |  |  |  |  |
| Котельная Детский сад №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Советская 21 | ТУ-1 | 0,069 | 23,22 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | Детский сад №2 | 0,069 | 18,81 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | Склад | 0,069 | 1,12 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 43,15 |  |  |  |  |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Новикова прибоя 19б | ТУ-1 | 0,100 | 25,84 |  | Подземная бесканальная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | Спортзал | 0,100 | 43,36 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,100 | 10,59 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-2 | Корпус №2 | 0,100 | 4,15 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-2 | Корпус 1 | 0,100 | 56,86 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 140,8 |  |  |  |  |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Советская 12 | СОШ№1, советская 12 | 0,082 | 65,04 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 65,04 |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ №5 Малышок |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 0,100 | 14,69 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Детский сад Малышок | ТУ-1 | 0,050 | 8,01 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,050 | 30,6 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-2 | Детский сад | 0,050 | 5,4 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-3 | Столовая | 0,040 | 19,73 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-3 | Школа | 0,040 | 27,44 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | Склад | 0,021 | 14,22 |  | Подземная бесканальная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 120,09 |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ детский сад Сказка | Детский сад | 0,100 | 45,15 |  | Подземная бесканальная | 1990 год | - |
| Котельная МБДОУ детский сад Сказка | Детский сад | 0,04/0,033 | 45,15 |  | Подземная бесканальная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 90,3 |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 | ТУ-1 | 0,050 | 6,86 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | Мастерские | 0,050 | 33,19 |  | Надземная | 1990 год | - |
| ТУ-1 | Школа | 0,050 | 36,46 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 76,51 |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ ЗП Гимназия | К№1 | 0,100 | 132,05 |  | Надземная | 1990 год | - |
| К№1 | Гимназия | 0,100 | 40 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Котельная МОУ ЗП Гимназия ГВС | К№1 ГВС | 0,033/0,033 | 132,05 |  | Надземная | 1990 год | - |
| К№1 ГВС | Гимназия ГВС | 0,033/0,033 | 40 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 344,1 |  |  |  |  |
| Котельная МБУДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБУДОД ДЮСШ | ДЮСШ | 0,100 | 29,63 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 29,63 |  |  |  |  |
| Котельная Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,15 | 175 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-1.1 | 0,15 | 30 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,1 | 25 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 0,1 | 10 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 0,1 | 60 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-2 | ул. Толстого, д1 | 0,1 | 120 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-6 | ул. Герцена, д.28 | 0,1 | 40 |  | Надземная | 2003 год | - |
| Котельная мкрн Черемушки | ТУ-1 | 0,1 | 88 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,01 | 8 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-6 | ул. Герцена, д.33 | 0,082 | 189 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-1.1 | ул. Гоголя, д.15а | 0,069 | 65 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-3 | Детский сад | 0,069 | 58 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-4 | ул. Н. Прибоя, д.91 | 0,05 | 4 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-5 | ул. Н. Прибоя, д.90 | 0,05 | 6 |  | Надземная | 1959 год | - |
| Итого: |  |  | 878,00 |  |  |  |  |
| Котельная 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 7-й микрорайон | ТУ-1 | 0,207 | 31,5 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,15 | 22,11 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-6* | ТУ-7 | 0,15 | 20 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-4 | ТУ-6* | 0,15 | 70 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-4 | 0,15 | 30,2 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 0,125 | 24,15 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-7 | ТУ-9 | 0,125 | 46,34 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,125 | 50,39 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 0,125 | 163,14 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-6 | ТУ-8 | 0,125 | 37,11 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-2 | ТУ-38* | 0,1 | 22,14 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-38* | ТУ-3 | 0,1 | 46,79 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 0,1 | 35,78 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-11 | ул.Советская,76 | 0,069 | 6,26 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-8 | ул.Советская,72 | 0,069 | 14,97 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-6 | ул.Советская,74 | 0,069 | 4,02 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-7 | ул.Тургенева,58А | 0,069 | 2 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-5 | ул.Тургенева, 21(Общежитие) | 0,069 | 1,5 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-3 | Электротеплосеть(гараж) | 0,05 | 11,71 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-2 | Электротеплосеть(склад+вагончик) | 0,05 | 2,05 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-10 | ул.Советская,70 | 0,05 | 60 |  | Надземная | 1959 год | - |
| Итого: |  |  | 702,16 |  |  |  |  |
| Котельная СПТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,207 | 35,5 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 0,207 | 48 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-1 | Общежитие | 0,207 | 60 |  | Надземная | 2003 год | - |
| Котельная ШТБ | ТУ-1 | 0,207 | 3 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-2 | Мастерская по тракторам | 0,15 | 29 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 0,1 | 30 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-7 | ул.Студенческая, д.3 | 0,1 | 30 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 0,1 | 10 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-9 | ул.Студенческая, д.5 | 0,1 | 30 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-9 | ул.Студенческая, д.9 | 0,1 | 40 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 0,1 | 45,5 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-6 | Учебный корпус | 0,1 | 1 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-4 | Гараж | 0,1 | 13 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-5 | ТУ-5* | 0,1 | 10 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-5* | ТУ-6 | 0,1 | 20 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-3 | Учебный корпус (старый) | 0,1 | 23 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,1 | 30 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,1 | 82,5 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-9 | Детский сад, Начальная школа | 0,1 | 10 |  | Надземная | 1959 год | - |
| ТУ-8 | Мастерские | 0,05 | 10 |  | Надземная | 1959 год | - |
| Итого: |  |  | 560,5 |  |  |  |  |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок мероприятия по модернизации котельных не планируются.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Ясно-Полянская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| 2021 | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| 2022 | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| 2023 | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| 2024 | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| 2025 | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,129 | 0,129 | 0,127 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | - | 0,102 | 0,023 |
| Котельная Детский сад №3 Ручеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| 2021 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| 2022 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| 2023 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| 2024 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| 2025 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,124 | - | 0,124 | 0,010 |
| Котельная Детский сад №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| 2021 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| 2022 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,123 |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| 2025 | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,338 | 0,006 | 0,008 | 0,314 | - | 0,314 | 0,016 |
| Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| 2021 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| 2022 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,003 | 0,077 | - | 0,077 | 0,090 |
| Котельная МБДОУ №5 Малышок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| 2021 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| 2022 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| 2023 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| 2024 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| 2025 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,005 | 0,086 | - | 0,086 | 0,011 |
| Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| 2025 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,006 | 0,109 | 0,022 | 0,131 | 0,204 |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| 2021 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| 2022 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| 2023 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| 2024 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| 2025 | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,103 | 0,103 | 0,102 | 0,001 | 0,003 | 0,043 | - | 0,043 | 0,056 |
| Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| 2021 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| 2022 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| 2023 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| 2024 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| 2025 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,005 | 0,012 | 0,396 | 0,011 | 0,407 | 0,006 |
| Котельная МБУДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| 2021 | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| 2022 | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| 2023 | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| 2024 | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| 2025 | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,255 | 0,170 | 0,167 | 0,003 | 0,002 | 0,213 | - | 0,213 | -0,048 |
| Котельная Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| 2021 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| 2022 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| 2023 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| 2024 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| 2025 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| В период 2026-2030 гг. | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| В период 2031-2035 гг. | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,117 | 0,383 | - | 0,383 | 1,215 |
| Котельная 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,926 |
| 2021 | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,447 | - | 0,447 | 0,926 |
| 2022 | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,923 |
| 2023 | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,923 |
| 2024 | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,923 |
| 2025 | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,923 |
| В период 2026-2030 гг. | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,923 |
| В период 2031-2035 гг. | 1,505 | 1,505 | 1,498 | 0,007 | 0,125 | 0,450 | - | 0,450 | 0,923 |
| Котельная СПТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,093 | 0,866 | - | 0,866 | 1,347 |
| 2021 | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,093 | 0,866 | - | 0,866 | 1,347 |
| 2022 | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,091 | 0,687 | - | 0,687 | 1,743 |
| 2023 | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,091 | 0,687 | - | 0,687 | 1,743 |
| 2024 | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,091 | 0,687 | - | 0,687 | 1,743 |
| 2025 | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,091 | 0,687 | - | 0,687 | 1,743 |
| В период 2026-2030 гг. | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,091 | 0,687 | - | 0,687 | 1,743 |
| В период 2031-2035 гг. | 2,536 | 2,321 | 2,306 | 0,015 | 0,091 | 0,687 | - | 0,687 | 1,743 |

По данным таблицы №5 можно сделать вывод, что по котельной ДЮСШ имеется дефицит тепловой мощности, так как один котел находится в нерабочем состоянии. Вследствие этого требуется ремонт котла Junkers KN99-9 мощностью 0,085 Гкал/час.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| п.Ясная Поляна | СЦТ от котельной МБОУ Ясно-Полянская ООШ | горячая вода | 6,42 | 0,27 | 6,69 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Детский сад №3 «Ручеек» | горячая вода | 8,48 | 0,45 | 8,92 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Детский сад №2 | горячая вода | 8,86 | 0,37 | 9,23 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 | горячая вода | 40,51 | 2,55 | 43,05 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 | горячая вода | 14,97 | 0,79 | 15,76 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 | горячая вода | 14,58 | 0,35 | 14,93 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МБУДОД ДЮСШ | горячая вода | 7,89 | 0,54 | 8,42 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МБДОУ №5 Малышок | горячая вода | 23,70 | 0,61 | 24,32 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад "Дрозд" (Сказка) | горячая вода | 40,68 | 1,00 | 41,69 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия | горячая вода | 68,80 | 3,69 | 72,50 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Черемушки | горячая вода | 298,00 | 10,06 | 308,07 |
| г.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной 7 микрорайон | горячая вода | 295,73 | 10,32 | 306,06 |
| п. Школа тракторных бригадиров | СЦТ от котельной СПТУ | горячая вода | 232,49 | 10,61 | 243,10 |
| Итого |  |  | 1061,11 | 41,61 | 1102,72 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| п.Ясная Поляна | СЦТ от котельной МБОУ Ясно-Полянская ООШ | горячая вода | 2,931 | 0,234 |  |  | 0,234 | 3,165 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Детский сад №3 «Ручеек» | горячая вода | 4,874 | 0,389 |  |  | 0,389 | 5,263 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Детский сад №2 | горячая вода | 4,045 | 0,323 |  |  | 0,323 | 4,367 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 | горячая вода | 27,720 | 2,211 |  |  | 2,211 | 29,931 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 | горячая вода | 8,610 | 0,687 |  |  | 0,687 | 9,297 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 | горячая вода | 3,766 | 0,300 |  |  | 0,300 | 4,066 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МБУДОД ДЮСШ | горячая вода | 5,833 | 0,465 |  |  | 0,465 | 6,299 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МБДОУ №5 Малышок | горячая вода | 6,668 | 0,532 |  |  | 0,532 | 7,199 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад "Дрозд" (Сказка) | горячая вода | 10,890 | 0,804 |  |  | 0,804 | 11,695 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия | горячая вода | 40,050 | 2,995 |  |  | 2,995 | 43,046 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной Черемушки | горячая вода | 202,00 | 23,71 |  |  | 23,71 | 225,70 |
| р.п.Зубова Поляна | СЦТ от котельной 7 микрорайон | горячая вода | 207,24 | 24,32 |  |  | 24,32 | 231,56 |
| п. Школа тракторных бригадиров | СЦТ от котельной СПТУ | горячая вода | 212,92 | 24,99 |  |  | 24,99 | 237,91 |
| Итого |  |  | 737,547 | 81,96 |  |  | 81,96 | 819,498 |

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» на 2022 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Ясно-Полянская ООШ |
| --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 250,746 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 247,341 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 240,650 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 41,175 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 35,192 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 164,207 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 140,348 |
| Наименование показателя |  | Котельная Детский сад №3 Ручеек |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 317,902 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 313,884 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 304,960 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 57,734 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 49,345 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 181,607 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 155,220 |
| Наименование показателя |  | Котельная Детский сад №2 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 121,481 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 118,035 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 108,803 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 19,834 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 16,952 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 163,269 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 139,546 |
| Наименование показателя |  | Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 1-2 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 999,191 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 981,768 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 938,717 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 158,604 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 135,559 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 158,733 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 135,669 |
| Наименование показателя |  | Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 201,598 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 197,039 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 181,275 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 32,840 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 28,068 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 162,896 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 139,227 |
| Наименование показателя |  | Котельная МБДОУ №5 Малышок |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 229,339 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 227,057 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 202,742 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 36,950 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 31,581 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 161,114 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,704 |
| Наименование показателя |  | Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 372,622 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 366,190 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 324,500 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 58,983 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 50,413 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 158,292 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 135,292 |
| Наименование показателя |  | Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 117,073 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 115,275 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 100,345 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 18,862 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 16,121 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 161,114 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,704 |
| Наименование показателя |  | Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 1041,649 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 1031,008 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 958,512 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 166,009 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 141,888 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 159,371 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,215 |
| Наименование показателя |  | Котельная МБУДОД ДЮСШ |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 514,993 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 508,199 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 499,778 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 81,169 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 69,375 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 157,612 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 134,711 |
| Наименование показателя |  | Котельная Черемушки |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 1025,354 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 1012,490 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 704,420 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 164,657 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 140,732 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 160,585 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,253 |
| Наименование показателя |  | Котельная 7 микрорайон |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 1119,947 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 1103,742 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 797,682 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 179,869 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 153,734 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 160,604 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,269 |
| Наименование показателя |  | Котельная СПТУ |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 1881,646 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 1841,372 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал |  | 1598,273 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 300,261 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 256,633 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 159,573 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,388 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2021 год | на 2035 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Ясно-Полянская ООШ | Мероприятия не планируются | - | 0,129 | 0,129 | 0 |
| 2 | Котельная Детский сад №3 Ручеек | Мероприятия не планируются | - | 0,138 | 0,138 | 0 |
| 3 | Котельная Детский сад №2 | Мероприятия не планируются | - | 0,172 | 0,172 | 0 |
| 4 | Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 | Мероприятия не планируются | - | 0,344 | 0,344 | 0 |
| 5 | Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3 | Мероприятия не планируются | - | 0,172 | 0,172 | 0 |
| 6 | Котельная МБДОУ №5 Малышок | Мероприятия не планируются | - | 0,103 | 0,103 | 0 |
| 7 | Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) | Мероприятия не планируются | - | 0,344 | 0,344 | 0 |
| 8 | Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 | Мероприятия не планируются | - | 0,103 | 0,103 | 0 |
| 9 | Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия | Мероприятия не планируются | - | 0,430 | 0,430 | 0 |
| 10 | Котельная МБУДОД ДЮСШ | Мероприятия не планируются | - | 0,255 | 0,255 | 0 |
| 11 | Котельная Черемушки | Мероприятия не планируются | - | 1,72 | 1,72 | 0 |
| 12 | Котельная 7 микрорайон | Мероприятия не планируются | - | 1,505 | 1,505 | 0 |
| 13 | Котельная СПТУ | Мероприятия не планируются | - | 2,536 | 2,536 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения рекомендуются мероприятия по строительству участков тепловых сетей взамен старых в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Общая стоимость мероприятий по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей составляет 9611,173 тыс. руб. с учетом НДС.

Таблица 10 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Мероприятия | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-4 (около котельной) до ТУ-5 (у ж/д Тургенева №21), вид прокладки-надземный. ДУ 125 мм, протяженность 67 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТУ- 4 до ТУ-6. Ду 100 мм, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 75 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ- 4 до ТУ-7. Ду 150 мм, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 90 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-9 до ТУ-10 по ул. Советская, вид прокладки-надземный. ДУ 133 мм, протяженность 163 метра Реконструкция участка тепловой сети ТУ-10 от котельной 7 микрорайон участок Советская 70 п. Зубова Поляна Ду 50 мм, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 60 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ- 2 до ТУ-6. Ду 100 мм, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 105 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-2 до жд №1 ул. Толстого, вид прокладки-надземный. ДУ 108 мм, протяженность 120 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТУ- 1 до ЖД. Ду 76 мм, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 60 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ- 1 до ТУ-4. Ду 150 мм, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 160 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-1 до ТУ-2 п. Ду 150 мм, Школа тракторных бригадиров, вид прокладки- надземный, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали, протяженность 175 м Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-3 до Учебного корпуса (старого), вид прокладки-надземный. ДУ 108 мм, протяженность 23 метра | 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. | 307,92 642,57 1 102,86 1 564,20 302,09 876,87 862,52 366,09 1 688,11 1 697,07 200,86 |
| ИТОГО | - | - | 9611,173 |

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2021-2035 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Ясно-Полянская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 250,746 | 250,746 | 250,746 | 250,746 | 250,746 | 250,746 | 250,746 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 164,207 | 164,207 | 164,207 | 164,207 | 164,207 | 164,207 | 164,207 |
| Зона действия котельной Детский сад №3 Ручеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 317,902 | 317,902 | 317,902 | 317,902 | 317,902 | 317,902 | 317,902 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 181,607 | 181,607 | 181,607 | 181,607 | 181,607 | 181,607 | 181,607 |
| Зона действия котельной Детский сад №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 121,481 | 121,481 | 121,481 | 121,481 | 121,481 | 121,481 | 121,481 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 163,269 | 163,269 | 163,269 | 163,269 | 163,269 | 163,269 | 163,269 |
| Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 999,191 | 999,191 | 999,191 | 999,191 | 999,191 | 999,191 | 999,191 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,733 | 158,733 | 158,733 | 158,733 | 158,733 | 158,733 | 158,733 |
| Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 201,598 | 201,598 | 201,598 | 201,598 | 201,598 | 201,598 | 201,598 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 162,896 | 162,896 | 162,896 | 162,896 | 162,896 | 162,896 | 162,896 |
| Зона действия котельной МБДОУ №5 Малышок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 229,339 | 229,339 | 229,339 | 229,339 | 229,339 | 229,339 | 229,339 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 |
| Зона действия котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 372,622 | 372,622 | 372,622 | 372,622 | 372,622 | 372,622 | 372,622 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,292 | 158,292 | 158,292 | 158,292 | 158,292 | 158,292 | 158,292 |
| Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 117,073 | 117,073 | 117,073 | 117,073 | 117,073 | 117,073 | 117,073 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 | 161,114 |
| Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1041,649 | 1041,649 | 1041,649 | 1041,649 | 1041,649 | 1041,649 | 1041,649 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,371 | 159,371 | 159,371 | 159,371 | 159,371 | 159,371 | 159,371 |
| Зона действия котельной МБУДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,993 | 514,993 | 514,993 | 514,993 | 514,993 | 514,993 | 514,993 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 157,612 | 157,612 | 157,612 | 157,612 | 157,612 | 157,612 | 157,612 |
| Зона действия котельной Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1025,354 | 1025,354 | 1025,354 | 1025,354 | 1025,354 | 1025,354 | 1025,354 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 160,588 | 160,585 | 160,585 | 160,585 | 160,585 | 160,585 | 160,585 |
| Зона действия котельной 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1114,923 | 1119,947 | 1119,947 | 1119,947 | 1119,947 | 1119,947 | 1119,947 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 160,596 | 160,604 | 160,604 | 160,604 | 160,604 | 160,604 | 160,604 |
| Зона действия котельной СПТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2319,587 | 1881,646 | 1881,646 | 1881,646 | 1881,646 | 1881,646 | 1881,646 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 160,235 | 159,573 | 159,573 | 159,573 | 159,573 | 159,573 | 159,573 |

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единой теплоснабжающей организации в Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-13.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района можно выделить тринадцать существующих зон действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района - МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Ясно-Полянская ООШ

Рисунок 2. Зона действия котельной Детский сад №3 Ручеек

Рисунок 3. Зона действия котельной Детский сад №2

Рисунок 4. Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2

Рисунок 5. Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3

Рисунок 6. Зона действия котельной МБДОУ №5 Малышок

Рисунок 7. Зона действия котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)

Рисунок 8. Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24

Рисунок 9. Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия

Рисунок 10. Зона действия котельной МБУДОД ДЮСШ

Рисунок 11. Зона действия котельной Черемушки

Рисунок 12. Зона действия котельной 7 микрорайон

Рисунок 13. Зона действия котельной СПТУ