[image: image1.emf]
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

2021
Оглавление

6Введение


7Паспорт схемы


8Раздел I Краткое описание Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района


9Раздел II Схема водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


91 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


91.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


101.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


101.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


111.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


111.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


111.3.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций


111.3.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения


121.3.5 Описание существующих технических и технологических проблем


121.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.


132 Направления развития централизованных систем водоснабжения


132.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения


142.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


153 Баланс водоснабжения и водопотребления


153.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке


163.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


173.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


173.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


233.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета


243.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


253.7 Прогнозные балансы водопотребления


273.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


273.9 Описание территориальной структуры водопотребления


283.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов


283.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


293.12 Перспективные балансы водоснабжения


313.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений


323.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


334 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


334.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


334.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения


344.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


344.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


354.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


354.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование


354.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен


354.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


354.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


365 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


365.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


365.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке


376 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения


397 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения


408 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


41Раздел III Схема водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


411 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения


411.1 Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


411.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоотведения


411.3 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски


421.4 Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них


421.5 Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования


421.6 Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования


421.7 Воздействие на окружающую среду


421.8 Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов


421.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.


432 Балансы сточных вод в системе водоотведения


432.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


432.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


442.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


442.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние десять лет


442.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее десяти лет с учетом различных сценариев развития поселения


463 Прогноз объёма сточных вод


463.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


463.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


463.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам


473.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


483.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


494 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


494.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения


504.2 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования данных мероприятий


504.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


514.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


524.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


524.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


534.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


545 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


545.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади


545.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


566 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения


587 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения


598 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию





Введение

Схема водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2032 года на основании следующих документов:

· техническое задание, утверждённое Главой администрации Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;
· генеральный план Зубово-Полянского городского поселения;
· муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы».
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.
Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Зубово-Полянского городского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Зубово-Полянское городское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

1) Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и                      нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;
2) Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды.
Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

1) строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения в целом;

2) установка приборов учёта;

3) снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг;
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования;
3. Увеличение мощности систем водоснабжения;
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Инвестиционная программа

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Зубово-Полянского городского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент инвестиционная программа не утверждена.
Раздел I Краткое описание Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района
Зубово-Полянское городское поселение расположено в центральной части Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. Протяженность территории городского поселения с севера на юг 23 км и с запада на восток 25 км. 

Зубово-Полянское городское поселение граничит:

· на севере – с землями Рязанской области, с землями Журавкинского сельского, Уметского и Потьминского городских поселений Зубово-Полянского муниципального района 

· на востоке – с землями Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района 

· на юге – с землями Нововыселского, Уголковского, Мордовско-Полянского и Жуковского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района

· на западе — с землями Свеженского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

Границы Зубово-Полянского городского поселения утверждены Законом Республики Мордовия  № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.

Зубово-Полянское городское поселение расположено на северо-западных склонах пластово-ярусной Приволжской возвышенности, переходящей в пластовую Окско-Донскую низменность.  

 Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +20оС, января -12оС.

Естественный растительный покров составляют леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

Территория Зубово - Полянского городского поселения составляет 22778га, на которой расположено пять населенных пунктов:

· пгт. Зубова Поляна;

· п. Зубово-Полянский лесоучасток;

· п. Крупец;

· п. Школа тракторных бригадиров;

· п. Ясная Поляна.
Административный центр городского поселения и районный центр – пгт..Зубова Поляна. Расстояние до республиканского центра 201км. Куйбышевская железная дорога пассажирского и грузового сообщения проходит через рабочий поселок ( ст.Зубова Поляна).

Численность  населения  на 01.01.2021 года составляет 11234 человека.
Проблемы муниципального образования:

· недостаточность оборотных средств;

· износ основных фондов;

· безработица из-за отсутствия рабочих мест.

Раздел II Схема водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

В Зубово-Полянском городском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Зубово-Полянском сельском поселении является ООО «Мордовводоканал».

Территория Зубово-Полянского городского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Территория городского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Зубово-Полянском городском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 77,51%. Источником водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения служат 8 скважин.

Таблица II.1.1.1 Общая характеристика скважин

	№ п.п.
	№ скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	№ 1953
	1960-е
	Задействована в работе

	2
	№1787
	1960-е
	Задействована в работе

	3
	№2096
	1960-е
	Задействована в работе

	4
	№1197
	1960-е
	Задействована в работе

	5
	№3409
	1960-е
	Задействована в работе

	6
	№1846
	1960-е
	Задействована в работе

	7
	№1934
	1960-е
	Задействована в работе

	8
	№1832
	1960-е
	Задействована в работе


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Водозаборные узлы для водоснабжения расположены:

Водозаборный узел №1 - расположен по адресу  п. Зубова Поляна, ул. Электронная, в 50 м от дома №2 в северо-восточном направлении. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №2 - расположен по адресу   п. Зубова Поляна, ул. Н-Прибоя, в 170 м в юго-восточном направлении от дома №83. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №3 - расположен по адресу п. Зубова Поляна, ул. Мокшанская, в  250 м  юго-восточном направлении от дома №2. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №4 - расположен по адресу   п. Зубова Поляна, ул. Березовая,  в 100 м от дома №4 в юго-восточном. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №5 - расположен по адресу п. Зубова Поляна, ул. Кутузова,   в 40 м от дома №1 в восточном направлении.  Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №6 - расположен по адресу   п. Зубова Поляна, ул. Лесная,  в 70 м от дома №1 в юго-восточном направлении. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон из фиброцементных плит, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №7 - расположен по адресу п. Школа Тракторных Бригадиров, ул. Горная,  в 120 м от дома №7/1 в северном направлении. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №8 - расположен по адресу   п. Зубова Поляна, ул. Березовая,  в 80 м от дома №15 в юго-западном. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Ближайший поверхностный водоток – отсутствует.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице II.1.1.2.

Таблица II.1.1.2 Химическое исследование

	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	2,4
	0,3
	0,28
	7
	1,1
	1000
	326
	0,125
	< 0,02


1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании Зубово-Полянского городского поселения 77.51% территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В городском поселении находятся восемь скважин №1953, №1787, №2096, №1197, №3409, №1846, №1934, №1832. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.

Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 1853,49 м3/сут и 676,52 тыс.м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).

Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.

1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Участки недр расположены в Зубово-Полянском поселении Зубово-Полянского района.

Таблица II.1.3.1.1 Характеристика эксплуатационных скважин

	№ п.п.
	Паспортный номер скважин
	Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм
	Марка насоса

	1
	№ 1953
	150-250
	ЭЦВ 8-25-100

	2
	№1787
	150-250
	ЭЦВ 6-10-110

	3
	№2096
	150-250
	ЭЦВ 8-25-100

	4
	№1197
	150-250
	ЭЦВ 10-63-100

	5
	№3409
	150-250
	ЭЦВ10-63-100

	6
	№1846
	150-250
	ЭЦВ 8-25-125

	7
	№1934
	150-250
	ЭЦВ 8-25-100

	8
	№1832
	150-250
	ЭЦВ 8-25-100


Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 1853,49 м3/сут и 676,52 тыс.м3/год . Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважин составляет 30м.

1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из скважины вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.3.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
На территории муниципального образования Зубово-Полянского городского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

1.3.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории муниципального образования Зубово-Полянского городского поселения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается ООО «Зубово-Полянаводоканал».

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Зубово-Полянского городского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей городского поселения муниципального образования Зубово-Полянского   городского поселения составляет 134 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 75%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, полиэтилен, асбестоцемент.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, удовлетворительного качества.

1.3.5 Описание существующих технических и технологических проблем

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:

· истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 100%;
· истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

· достаточно большие потери в системе водоснабжения 7%.

Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице II.1.3.5.1.
Таблица II.1.3.5.1 Характеристика насосного оборудования
	№ скважины
	Тип, марка
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт

	№1953
	ЭЦВ 8-25-100
	8
	25
	11

	№1787
	ЭЦВ 6-10-110
	6
	10
	11

	№2096
	ЭЦВ 8-25-100
	8
	25
	11

	№1197
	ЭЦВ 10-63-100
	10
	63
	32

	№3409
	ЭЦВ10-63-100
	10
	63
	32

	№1846
	ЭЦВ 8-25-125
	8
	25
	13

	№1934
	ЭЦВ 8-25-100
	8
	25
	11

	№1832
	ЭЦВ 8-25-100
	8
	25
	11

	Итого
	-
	66
	-
	132


1.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

На территории муниципального образования Зубово-Полянского  городского поселения на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается ООО «Зубово-Полянаводоканал».

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития системы централизованного водоснабжения для существующего и строящегося жилищного фонда, увеличения объемов производства коммунальной продукции при повышении качества оказания услуг и сохранении действующей ценовой политики, улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды и сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду в качестве приоритетных направлений выделяются:

1. бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

2. повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

3. модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения с учетом современных требований;

4. уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, являются:

1. строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения;

2. установка приборов учёта;

3. снижение вредного воздействия на окружающую среду.

При их решении следует руководствоваться следующими принципами развития централизованной системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия:
1. Принцип гигиенической оптимизации. Развитие централизованной системы водоснабжения должно осуществляться в направлении создания системы водоснабжения, качество питьевой воды в которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2. Принцип экологической минимизации. Следствиями данного принципа являются:
a. Минимизация потребления электроэнергии системой водоснабжения. Эксплуатация системы водоснабжения (насосов и водоподготовительной установки) невозможна без расхода электроэнергии, потребление которой необходимо свести к минимуму. Стабильно работающее оборудование, пусть и с небольшой степенью износа, позволяет добиться минимального расхода электрической энергии.
b. Минимизация вмешательства человека в работу системы водоснабжения.

c. Минимизация объёма воды, изымаемой из водоносного горизонта. Вода, используемая системой водоснабжения, должна быть очищена и возвращена в циркуляционный круг.

3. Принцип устойчивости. Эффективно функционирующая централизованная система водоснабжения может быть построена лишь при условии использования в качестве её составных элементов долгосрочно и стабильно работающего оборудования. 

4. Принцип простоты. Так как система водоснабжения должна периодически подвергаться техническому обслуживанию, включающему в себя целый комплекс работ (инспекция, сервис, ремонт и т.д.), которые  в долгосрочной перспективе могут выполняться только силами обслуживающего персонала водопроводной станции, целесообразно максимально упростить конструкцию отдельных её элементов.

5. Принцип надежности. Установки должны иметь высокую допустимую погрешность, то есть выход из строя отдельных деталей не должен приводить к существенным последствиям и выходу из строя системы водоснабжения поселения в целом.

6. Принцип минимального технического обслуживания. Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей.

7. Принцип минимизации расходов. В установках необходимо использовать не дорогостоящие качественные детали и механизмы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
В Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия рассматривается только один сценарий развития поселения в соответствии с генеральным планом поселения, утвержденным решением администрации Зубово-Полянского городского поселения и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

3 Баланс водоснабжения и водопотребления
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды имеет структуру, представленную в таблице II.3.1.1.
Таблица II.3.1.1 Общий баланс подачи и реализации воды
	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Данные за 2021 год

	1
	Объём воды, поднятой за год
	тыс.куб.м
	676,52

	2
	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	0,00

	3
	Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки
	тыс.куб.м
	0,00

	4
	Объём воды, отпущенной в сеть
	тыс.куб.м
	676,52

	5
	Объём потерь воды в сетях
	тыс.куб.м
	169,13

	6
	Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть)
	%
	25,00

	7
	Объём полезного отпуска воды потребителям
	тыс.куб.м
	507,39


Объём поднятой воды в 2021 году составил 676,52 тыс.м3, что фактически определяется потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск), потерями воды в сети. При этом объем полезного отпуска воды потребителям в 2013 году составил 507,39 тыс.м3 (75 % от объема поднятой воды), объём потерь в сетях в 2013 году – 169,13 тыс.м3 (25 % от объёма поднятой воды). 

Анализ структурных составляющих общего баланса подачи и реализации воды свидетельствует о том, что потери по сравнению с объемом отпущенной воды достаточно высоки. Это объясняется тем, что развитие систем водоснабжения в России в течение многих десятилетий осуществлялось за счет дополнительного привлечения водных ресурсов, строительства новых водопроводных станций и магистральных сетей и не предусматривало их рационального использования. 
Заметим, что для уменьшения потерь воды при её производстве и транспортировки необходимо развить культуру её эффективного и экономного потребления, выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Кроме того, для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры водопотребления, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды.
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей имеют определённую структуру, представленную на рисунке II.3.1.1.

Рисунок II.3.1.1 Структура неучтенных и неустранимых расходов горячей, питьевой, технической воды
3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Фактически объём поднятой воды по данным за 2021 год составила 676,52 тыс.м3/год, фактический (средний за год) суточный объём поднятой воды – 1853,49 тыс.м3/сут. Подъём данного объёма воды осуществляют 8 источников водоснабжения, действующих в настоящее время на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. 
Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения приведена в таблице II.3.2.1.
Таблица II.3.2.1 Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (фактические данные за 2021 год)
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год
	Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут
	Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут

	1
	скважина №1832 (п.Школа тракторных бригадиров)
	67,65
	185,35
	222,42

	2
	скважина №1197 (пгт.Зубова Поляна)
	270,61
	741,39
	889,67

	3
	скважина №1846 (пгт.Зубова Поляна)
	67,65
	185,35
	222,42

	4
	скважина №1787 (пгт.Зубова Поляна)
	67,65
	185,35
	222,42

	5
	скважина №1953 
(пгт. Зубова Поляна)
	67,65
	185,35
	222,42

	6
	скважина №3409
 (пгт. Зубова Поляна) резервная
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	скважина №1934 
(пгт. Зубова Поляна)
	67,65
	185,35
	222,42

	8
	скважина №2096
 (пгт. Зубова Поляна)
	67,65
	185,35
	222,42

	ИТОГО
	676,52
	1853,49
	2224,18


3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице II.3.3.1.
Объём воды, поднятой в 2021 году для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения составляет 596,19 тыс.м3 (88,13% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения нужд бюджетных учреждений – 24,58 тыс.м3 (3,63% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения производственных нужд – 55,64 тыс.м3 (8,23% от общего объема поднятой воды). Также общий объём воды, поднятой в 2021 году расходуется на удовлетворение нужд пожаротушения – 0,11 тыс.м3 (0,01 % от общего объёма поднятой воды).
Анализ структуры водопотребления по группам абонентов в Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что основным потребителем ресурса является население (рисунок II.3.3.1).
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Республики Мордовия действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.09.2012 №80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия» (таблица II.3.4.1). 
Таблица II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов
	№ п/п
	Источник водоснабжения и структура водопотребления
	Водопотребление
	Общий объём воды, тыс.куб.м/год

	
	
	Население
	Бюджет
	Производство
	Пожаротушение
	

	1
	Объем поднятой воды, в том числе:
	596,19
	24,58
	55,64
	0,11
	676,52

	2
	из подземных источников
	596,19
	24,58
	55,64
	0,11
	676,52

	3
	из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	собственные нужды станции водоподготовки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Передано абонентам
	447,14
	18,43
	41,73
	0,09
	507,39

	6
	Потери в сетях
	149,05
	6,14
	13,91
	0,03
	169,13


[image: image2.png]DOHaceaene MEoaxer Ollponzsoacteo Olloxaporymesne





II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов, тыс.м3/год
Таблица II.3.4.1 Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие на территории Республики Мордовия.

	N
	Степень благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, м3/чел в месяц

	
	
	ХВС

	Водоотведение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Многоквартирные дома и жилые дома при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации:

	1.1.
	- с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ);
	4,93
	8,12

	1.2.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной;
	3,85
	6,29

	1.3.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами;
	4,93
	8,12

	1.4.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа.
	3,13
	4,50

	2.
	Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации:

	2.1.
	- оборудованные душем, без кухни на этаже;
	1,95
	3,65

	2.2.
	- оборудованные душем, с кухней на этаже;
	2,68
	5,48

	2.3.
	- оборудованные ванной без душа;
	4,77
	6,99

	2.4.
	- оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции;
	4,93
	8,12

	2.5.
	- не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции.
	2,71
	4,75

	3.
	Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации.
	2,74
	2,74

	4.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и (или) душ).
	6,99
	6,99

	5.
	Многоквартирные дома и жилые дома неблагоустроенные:


	1
	2
	3
	4

	5.1.
	- с обеспечением из водоразборных колонок;
	1,22
	-


	5.2.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, раковиной, неканализованные;
	2,43
	-

	5.3.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн;
	3,65
	-

	5.4.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	5,17
	-

	5.5.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом;
	6,39
	-

	5.6.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой;
	4,74
	-

	5.7.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн;
	3,65
	3,65

	5.8.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	5,47
	-

	5.9.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн;
	4,51
	-

	5.10.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн;
	4,51
	4,51

	5.11.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	5,47
	5,47

	5.12.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой;
	3,18
	3,18

	5.13.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, с ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой;
	4,74
	4,74

	5.14.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, раковиной;

	2,81
	2,81

	5.15.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной;

	2,81
	-

	1
	2
	3
	4

	5.16.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), канализацией, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	3,77
	3,77

	5.17.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	3,77
	-

	5.18.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, с быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), раковиной, не канализованные;
	2,58
	-

	5.19.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой.
	3,18
	-

	6.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ).
	4,93
	8,12


Динамику численности населения на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (таблица II.3.4.2) можно построить, опираясь на следующие официальные данные:

· данные, мониторинга социально-экономического развития поселения, предоставленные местными органами власти;

· данные генерального плана;

· данные муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Таблица II.3.4.2 Динамика численности населения
	№ п/п
	Населенный пункт
	Год

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	пгт. Зубова Поляна (рц)
	9324
	9212
	9101
	8992
	8881
	8770
	8659
	8548
	8437
	8326
	8215
	8104

	2
	п. Зубово-Полянский лесоучасток
	60
	59
	58
	57
	56
	55
	54
	53
	52
	51
	50
	49

	3
	п. Крутец
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	4
	п. Школа тракторных бригадиров
	453
	448
	443
	438
	433
	428
	423
	418
	413
	408
	403
	398

	5
	п. Ясная Поляна
	354
	350
	346
	342
	338
	334
	330
	326
	322
	318
	314
	310

	ИТОГО по поселению в целом:
	11234
	10200
	10078
	9957
	9716
	9595
	9483
	9353
	9232
	9111
	8990
	8869


Численность населения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия в 2013 году (данные за который принимаются за базовые) составила – 11234 человек. При анализе динамики численности населения можно отметить естественную убыль населения к 2032 году. При этом темп убыли населения в год составляет -1,2 %. 
Анализ данных генерального плана и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» позволяет заполнить таблицу II.3.4.3.

Общая потребность населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды в 2021 году составила 576,86 тыс.м3. При данном расчете принимались во внимание как потребители, подключенные в настоящее время к централизованной системе водоснабжения, так и использующие индивидуальные источники водоснабжения (например, шахтные колодцы и скважины на приусадебных участках), с учетом расхода воды на водопой скота.

При этом объём воды, полученной населением из централизованной системы водоснабжения на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд, составил в 2021 году 447,14 тыс.м3. 

Таким образом, обеспеченность потребности населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды составила в 2013 году 77,51 %.

Таблица II.3.4.3 Расчет водопотребления населения (хозяйственно-питьевые нужды, без учета расхода воды на водопой скота) на 2021 год, пользующегося услугами централизованной системы водоснабжения

	№ п/п
	Степень благоустройства
	Кол-во жителей
	Объём водопотребления, рассчитанный исходя из норматива, тыс.куб.м/год
	Объём воды, необходимой для водопоя скота, тыс.куб.м/год

	
	
	человек
	% от общей численности населения СП
	
	

	1
	Жители, проживающие в домах, подключенных к централизованной системе водоснабжения
	8689
	77,35
	425,41
	21,35

	2
	Жители, получающие воду из водоразборных колонок
	22
	0,20
	0,32
	0,05

	3
	Жители, получающие воду из собственных источников водоснабжения
	2523
	22,46
	123,53
	6,20

	4
	ИТОГО потребность населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения, тыс.куб.м/год
	576,86

	5
	ИТОГО объём воды, полученной населением на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд из централизованной системы водоснабжения, тыс.куб.м/год
	447,14

	6
	ИТОГО обеспеченность населения водой на хозяйственно-питьевые нужды, %
	77,51


3.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

При описании существующей системы коммерческого учета водопотребления необходимо отметить, что на водозаборе Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района она не предусмотрена, а по частному сектору обеспеченность приборами учета не полная. При отсутствии прибора учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия необходимо:

1. провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;
2. провести энергоаудит, энергетическое обследований, организовать ведение энергетических паспортов;

3. обеспечить учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

4. организовать ведения топливно-энергетических балансов;

5. нормировать и установить обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов;

6. разработать и провести пропаганду энергосбережения через средства массовой информации, распространить социальную рекламу в области энергосбережения и повышения эффективности;

7. привлекать на цели энергосбережения инвестиций;

8. повышать энергетическую безопасность поселения и района в целом.

Результатом проведения подобной политики станет:
1. рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения и района в целом;

2. повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

3. сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.
Исходя из того, что учет энергоресурсов является  одним из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса, возникает объективная необходимость проведения работ по установке счетчиков для рационального использования коммунальных ресурсов. При этом желательно использовать счетчики с импульсным выходом. Для выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется увеличить долю оснащенности приборами учета до 100%.
В перспективе планируется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия могут быть выявлены при анализе характеристик водяных насосов, которые обеспечивают поселение водой в настоящее время, и будут обеспечивать его водой в перспективе на ближайшие десять лет. Исходя из заявленных производителем характеристик приборов, определим их общую производственную мощность (таблица II.3.6.1, рисунок II.3.6.1). 
Таблица II.3.6.1 Резервы производственных мощностей системы водоснабжения
	Год
	Производительная мощность, тыс.куб.м/год
	Объём поднятой воды, фактический и плановый, тыс.куб.м/год
	Резерв (дифицит) производственных мощностей, тыс.куб.м/год
	Резерв (дифицит) производственных мощностей, %

	2021
	2636,76
	676,52
	1960,24
	74,34

	2022
	2636,76
	670,57
	1966,19
	74,57

	2023
	2636,76
	673,30
	1963,46
	74,46

	2024
	2636,76
	682,42
	1954,34
	74,12

	2025
	2636,76
	641,35
	1995,41
	75,68

	2026
	2636,76
	642,12
	1994,64
	75,65

	2027
	2636,76
	634,10
	2002,66
	75,95

	2028
	2636,76
	626,96
	2009,80
	76,22

	2029
	2636,76
	605,78
	2030,98
	77,03

	2030
	2636,76
	599,18
	2037,58
	77,28

	2031
	2636,76
	599,32
	2037,44
	77,27

	2024
	2636,76
	605,85
	2030,91
	77,02

	Производительная мощность системы водоснабжения складывается из следующих составляющих:

	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Марка насоса
	Подача, куб.м/час
	Подача, тыс.куб.м/год

	1
	скважина №1832 (п.Школа тракторных бригадиров)
	ЭЦВ 8-25-100
	25,00
	219,00

	2
	скважина №1197 (пгт.Зубова Поляна)
	ЭЦВ 10-63-110
	63,00
	551,88

	3
	скважина №1846 (пгт.Зубова Поляна)
	ЭЦВ 10-65-100
	65,00
	569,40

	4
	скважина №1787 (пгт.Зубова Поляна)
	ЭЦВ 6-10-100
	10,00
	87,60

	5
	скважина №1953
 (пгт. Зубова Поляна)
	ЭЦВ 8-25-100
	25,00
	219,00

	6
	скважина №3409
 (пгт. Зубова Поляна) резервная
	ЭЦВ 10-63-100
	63,00
	551,88

	7
	скважина №1934
 (пгт. Зубова Поляна)
	ЭЦВ 8-25-100
	25,00
	219,00

	8
	скважина №2096
 (пгт. Зубова Поляна)
	ЭЦВ 8-25-100
	25,00
	219,00

	ИТОГО:
	2636,76


Данные, представленные в таблице II.3.6.1 позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время, а также с учетом предполагаемого увеличения объёмов поднятой воды в динамике до 2024 года, система водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственной мощности системы водоснабжения. 
Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При расчете планового объёма поднятой воды учитывались данные по динамике численности населения, поголовья скота, плановой застройке.
3.7 Прогнозные балансы водопотребления
Прогнозные балансы водопотребления составляются на срок не менее десяти лет с учетом:

1. различных сценариев в развитии поселения;

2. расчетов на основании данных о расходе горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

3. данных о текущем объеме потребления воды населением;

4. перспектив развития поселения, изменения состава и структуры застройки.
В Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия рассматривается только один сценарий развития поселения в соответствии с утвержденным решением администрации Зубово-Полянского городского поселения, генеральным планом и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
Опираясь на него, построен прогнозный баланс потребления водопотребления, в котором за основу принимается строительство новых жилых объектов и рост водопотребления, происходящий преимущественно за счет их подключения, а также подключение жилых домов, ранее получавших воду из собственных источников водоснабжения (скважин и колодцев на приусадебных участках). Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) приведена в таблице II.3.7.1 и графически представлена на рисунке II.3.7.1.
Таблица II.3.7.1 Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) за 2021-2032 г.г.
	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год
	605,78
	599,18
	599,32
	605,85
	605,7
	603,5
	601,2
	599,0
	598,0
	597,1
	600,0
	601,0


Сокращение объёмов поднятой воды на протяжении расчетного периода объясняется:

· сокращение потерь в водопроводных сетях за счет мероприятий по их реконструкции и капитальному ремонту, предполагаемых данной схемой;

· отрицательной динамикой численности населения:

· тем, что большая часть населения (77,51%) уже пользуется услугами централизованной системы водоснабжения и на расчетный период запланировано подключение незначительного числа новых потребителей.

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
При анализе фактического и ожидаемого потребления воды при составлении схем водоснабжения поселений рекомендуется рассматривать:

1. годовой расход воды;
2. среднесуточный расход воды;

3. расход воды в сутки максимального водопотребления.

Для их определения проводятся расчеты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», учитываются данные о текущем и ожидаемом потреблении воды на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, сценарии его развития.
Сведения о фактическом водопотреблении в 2021 году и о водопотреблении, ожидаемом в 2032 году (схема разрабатывается в перспективе на ближайшие десять лет) приведены в таблице II.3.8.1.
Таблица II.3.8.1 Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении
	Фактическое водопотребление (2021 г.)
	Плановое водопотребление (2032г.)

	Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год
	Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут
	Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут
	Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год
	Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут
	Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут

	676,52
	1853,49
	2224,18
	605,85
	1659,86
	1991,83


3.9 Описание территориальной структуры водопотребления
В состав Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия входят следующие населённые пункты:
· пгт. Зубова Поляна (рц);

· п. Зубово-Полянский лесоучасток;

· п. Крутец;
· п. Школа тракторных бригадиров;
· п. Ясная Поляна.
Территориальная структура потребности в воде (удовлетворенной и неудовлетворенной за счет услуг централизованной системы водоснабжения) в разрезе населенных пунктов сельского поселения приведена в таблице II.3.9.1.
Таблица II.3.9.1 Территориальная структура водопотребления
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения в 2021 году
	Потребность в воде по состоянию на 2021 год в разрезе населенных пунктов, тыс.куб.м

	1
	пгт. Зубова Поляна (рц)
	0
	618,41

	2
	п. Зубово-Полянский лесоучасток
	0
	4,10

	3
	п. Крутец
	0
	0,48

	4
	п. Школа тракторных бригадиров
	0
	30,11

	5
	п. Ясная Поляна
	0
	23,43

	ИТОГО по поселению в целом:
	0
	676,52


3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, строится исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении.
Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей приведена в таблице II.3.10.1.
При составлении данной оценки учитывался график плановой застройки, динамика численности населения, динамика численности скота, данные генерального плана, данные муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», а также тот факт, что в период с 2014 по 2024 год доля обеспеченности населения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района услугами централизованной системы водоснабжения увеличится, выйдет на целевой показатель 100%, что к централизованной системе водоснабжения также будут подключены и все объекты бюджетной сферы.

Таблица II.3.10.1 Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей

	Год
	Водопотребление, тыс.куб.м/год
	Общий расход воды, тыс.куб.м/год

	
	население
	бюджет
	производство
	пожаротушение
	

	2021
	546,92
	20,48
	38,28
	0,09
	605,78

	2022
	541,17
	20,04
	37,88
	0,09
	599,18

	2023
	541,50
	19,82
	37,91
	0,09
	599,32

	2024
	547,60
	19,82
	38,33
	0,09
	605,85

	2025
	546,92
	20,48
	38,28
	0,09
	605,78

	2026
	541,17
	20,04
	37,88
	0,09
	599,18

	2027
	541,50
	19,82
	37,91
	0,09
	599,32

	2028
	547,60
	19,82
	38,33
	0,09
	605,85

	2029
	546,92
	20,48
	38,28
	0,09
	605,78

	2030
	541,17
	20,04
	37,88
	0,09
	599,18

	2031
	541,50
	19,82
	37,91
	0,09
	599,32

	2032
	547,60
	19,82
	38,33
	0,09
	605,85


3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях централизованной системы водоснабжения приводятся на основании статистического анализа данных о годовых потерях воды, полученных от организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения на территории Республики Мордовия. При анализе собранной информации учитывались такие данные, как износ и протяженность сетей водоснабжения.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды приведены в таблице II.3.11.1 и представлены на рисунке II.3.11.1.
Таблица II.3.12.1 Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях
	Год
	Потери, %

	2021
	10,00

	2022
	8,00

	2023
	7,00

	2024
	7,00

	2025
	7,00

	2026
	7,00

	2027
	7,00

	2028
	7,00

	2029
	7,00

	2030
	7,00

	2031
	7,00

	2032
	7,00


3.12 Перспективные балансы водоснабжения
Общий баланс потребления холодной воды в перспективе на 2024 год приведен в таблице II.3.12.1, территориальный – в таблице II.3.12.2, структурный – в таблице II.3.12.3.
Таблица II.3.12.1 Общий баланс водопотребления (в перспективе на 2032 год)

	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Плановые значения на 2032 год

	1
	Объём воды, поднятой за год
	тыс.куб.м
	605,85

	2
	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	0,00

	3
	Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки
	тыс.куб.м
	0,00

	4
	Объём воды, отпущенной в сеть
	тыс.куб.м
	605,85

	5
	Объём потерь воды в сетях
	тыс.куб.м
	42,41

	6
	Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть)
	%
	7,00

	7
	Объём полезного отпуска воды потребителям
	тыс.куб.м
	563,44


Таблица II.3.12.2 Территориальный баланс водопотребления (в перспективе на 2032 год)

	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год
	Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут
	Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут

	1
	скважина №1832 (п.Школа тракторных бригадиров)
	60,58
	165,99
	199,18

	2
	скважина №1197 (пгт.Зубова Поляна)
	242,34
	663,94
	796,73

	3
	скважина №1846 (пгт.Зубова Поляна)
	60,58
	165,99
	199,18

	4
	скважина №1787 (пгт.Зубова Поляна)
	60,58
	165,99
	199,18

	5
	скважина №1953
 (пгт. Зубова Поляна)
	60,58
	165,99
	199,18

	6
	скважина №3409 
(пгт. Зубова Поляна) резервная
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	скважина №1934 
(пгт. Зубова Поляна)
	60,58
	165,99
	199,18

	8
	скважина №2096 
(пгт. Зубова Поляна)
	60,58
	165,99
	199,18

	ИТОГО
	605,85
	1659,86
	1991,83


[image: image3.png]19,82

OHaceaerme BBogxer Olporzsocteo O MoxapoTymente




м
Рисунок II.3.12.1 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2032 год)

Таблица II.3.12.3 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2032год)

	№ п/п
	Источник водоснабжения и структура водопотребления
	Водопотребление
	Общий объём воды, тыс.куб.м/год

	
	
	Население
	Бюджет
	Производство
	Пожаротушение
	

	1
	Объем поднятой воды, в том числе:
	547,60
	19,82
	38,33
	0,09
	605,85

	2
	из подземных источников
	547,60
	19,82
	38,33
	0,09
	605,85

	3
	из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	собственные нужды станции водоподготовки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Передано абонентам
	509,27
	18,43
	35,65
	0,09
	563,44

	6
	Потери в сетях
	38,33
	1,39
	2,68
	0,01
	42,41


3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходящий из имеющихся данных о водопотреблении в перспективе на ближайшие десять лет, данных о динамике изменения потерь воды при её транспортировке, с указанием соответствующих объёмов с разбивкой по годам был представлен в данном разделе схемы в пункте 3.6 «Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия».
При анализе резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия был сделан вывод о том, что и в настоящее время, и в перспективе до 2024 года система водоснабжения поселения не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственных мощностях.
Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтено строительство новых жилых и административных объектов.
3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В настоящее время на территории Зубово-Полянского городского поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия статусом гарантирующей организации наделена:
· ООО "Мордовводоканал".
Зона деятельности организации, наделенной статусом гарантирующей, устанавливается в соответствии с границами Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В целях реализации схемы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения. Основные мероприятия данного комплекса с разбивкой по годам представлены в таблице II.4.1.1.
Таблица II.4.1.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год

	1
	Проведение предпроектных работ
	2025

	2
	Изготовление проектной документации
	2025

	3
	Строительство сетей водоснабжения в пгт. Зубова Поляна, ПЭ-100, d=160-32мм
	2025

	4
	Ввод в эксплуатацию сетей и объектов водоснабжения
	2026

	5
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	2027

	6
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	2028

	7
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	2029

	8
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	2030

	9
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	2031

	10
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	232


4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Производительность системы холодного водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения соответствует запрашиваемой нагрузке, а также имеет резерв мощности для покрытия нагрузок в перспективе на ближайшие десять лет. По этой причине схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых капитальных объектов.
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, выделенные в пункте 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» настоящего раздела является частью реализации Плана мероприятий по улучшению  качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке услуг на республиканском и местном уровнях, а именно:
1. развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Республики Мордовия;

2. оптимизация установки приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах и внедрению автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ) в муниципальных районах Республики Мордовия;

3. перевод систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Мордовия на энергоэффективные технологии (строительство модульных котельных, модернизация центральных котельных, комплексный перевод на индивидуальное отопление).

Кроме того, отметим, что, несмотря на то, что на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия функционирует система централизованного водоснабжения, и доля населения, пользующегося её услугами, значительна (около 77,51%), часть населения для хозяйственно-питьевых целей использует шахтные колодцы и скважины, расположенные на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. Именно поэтому при составлении схемы водоснабжения было предусмотрено подключение этой части населения к общей системе, за счет строительства новых сетей.
Также, в связи с аварийностью на отдельных участках трубопровода, предусмотрена их реконструкция.
4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Система водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия относится ко II
 категории по степени обеспеченности подачи воды. 
При реализации схемы водоснабжения предусмотрена реконструкция аварийных участков Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. 
Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта.
Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам села. 
Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схема водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия должна удовлетворять следующим требованиям:

1. конструкция установок должна быть максимально упрощена;

2. воздействие человеческого фактора должно быть сведено к минимуму;

3. в конструкции насосов предпочтение необходимо отдать простому электрическому регулированию;

4. для надзора за герметичностью трубопроводной сети, необходимо ввести измерение ночного водопотребления (02:00 - 03:00);

5. счетчик воды, измеряющий на выходе общий объем подаваемой в трубопроводную сеть воды, должен снимать показания электронным образом, автоматически занося их в базу данных.

На ближайшую перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.
Отметим, что для обеспечения оптимального давления на объектах, наиболее удаленных от водонапорной башни на выходе станций повышения давления на сегодняшний день поддерживается стабильное, завышенное давление, рассчитанное на часы максимального водопотребления. Для значительного снижения энергопотребления и утечек в системе при колебаниях расхода рекомендуется внедрение шкафов управления с режимом пропорционального регулирования давления для компенсации потерь на трение в протяженных водопроводных сетях, что обеспечивает экономию электрической энергии и позволяет автоматически снизить давление на выходе насосной станции при минимальных разборах воды (ночью). При этом у удаленных потребителей давление не падает. 
Еще более значительный экономический эффект будет достигнут при применении данного метода на крупных станциях третьего подъема, имеющих частотные преобразователи с обратной связью по давлению. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения утечек и значительного экономического эффекта позволит сократить аварии на сетях водоснабжения за счет снижения среднесуточного давления. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описаны в пункте 3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящего раздела.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, так как проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта:

1. Замена ветхих сетей водоснабжения должна осуществляться без внесения изменений в существующую схему водоснабжения.

2. Прокладка новых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций, проезжих частей автомобильных дорог и улиц. Это позволяет обеспечить оперативный доступ в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей проводится на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение точного местоположения объектов централизованной системы водоснабжения будет проводиться на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети. 
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Точные границы планируемых зон размещения возможно будет указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Трассировка водопроводных сетей показана на схемах планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения (Приложение).
5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходима организация зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основными проблемами обеспечения населения доброкачественной питьевой водой являются:

1. антропогенное загрязнение водоисточников (как поверхностных, так и подземных);

2. недостаточная надежность системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

Необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию источников водоснабжения. Например, бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Если на территории поселения есть неработающая на сегодняшний день артезианская скважина, не подлежащая восстановлению, рекомендуется рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения животноводческих комплексов и других предприятий.
В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции. Также отметим, что применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды при сохранении и возможном увеличении существующей мощности промышленного производства.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
На сегодняшний день водоподготовка на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района не производится, вода после подъема подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.
6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, направленные на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения, а также техническое обоснования их необходимости приведены в п.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» и п.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» настоящего раздела. 
На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные об объектах-аналогах. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Ведомость объемов и стоимости работ приведены в таблице II.6.1.
Таблица II.6.1 Ведомость объемов и стоимости работ (водоснабжение)
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Проведение предпроектных работ
	ед
	1
	-
	1300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Изготовление проектной документации
	ед
	1
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство сетей водоснабжения в пгт. Зубова Поляна, ПЭ-100, d=160-32мм
	км
	6,7
	-
	11266
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Ввод в эксплуатацию сетей и объектов водоснабжения
	ед
	1
	-
	-
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	км
	20
	-
	-
	-
	33340
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	км
	20
	-
	-
	-
	-
	33340
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	км
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	33340
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	км
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33340
	-
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	км
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33340
	-
	-
	-

	10
	Реконструкция, замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения, ПЭ-100, d=76мм
	км
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33340
	-
	-

	ИТОГО:
	0
	13566
	900
	33340
	33340
	33340
	33340
	33340
	33340
	0
	0


7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице II.7.1 приведены основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Таблица II.7.1 Основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовый (2021)
	плановый (2032)

	Показатели качества воды

	1
	Доля проб воды, соответствующая нормативным требованиям
	%
	70
	100

	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	2
	Количество аварий в системе водоснабжения
	шт./год
	20
	0

	3
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в реставрации (замене)
	%
	90
	0

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	4
	Доля потерь воды в водопроводных сетях
	%
	25
	7

	5
	Степень обеспеченности приборами учета
	%
	60
	100

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	6
	Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения
	%
	78
	100


8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозности, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, выявляться организациями, наделенных статусом гарантирующих организаций, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей водоснабжения.

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, должна осуществляться структурным подразделением администрации поселения, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

По состоянию на конец 2021 года в Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.
Раздел III Схема водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения 

1.1 Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

В Зубово-Полянском городском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет 10,96 %. 

Централизованную систему водоотведения  в Зубово-Полянском городском поселении обслуживает ООО "Мордовводоканал". 

Схема канализации Зубово-Полянском городском поселении общесплавная, категория сточных вод -  хозяйственно-бытовые. 

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 16,4 км.

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоотведения

На данный момент в муниципальном образовании Зубово-Полянского городского поселения 10,96% территорий, охвачены централизованной системой водоотведения.

1.3 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

Канализационные насосные станции перекачки и очистные сооружения канализации (ОСК). Сброс стоков осуществляется в южной окраине поселка Зубова Поляна  в 350 м проходит автодорога, Адрес: 250 м  Юга Западнее дома ул. Н-Прибоя 91.
	Место нахождение, адрес
	Насос
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	График работы насоса в будние дни
	График работы насоса в выходные дни
	График работы насоса в праздничные дни

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	центр поселка,

100 м на юг от средней школы №1, 
(ул.Н-Прибоя дом 19)
	см 125-80 315/4
	80
	32
	22
	24/7 часов
	24/7 часов
	24/7 часов

	южная окраина поселка, 

20 м от дома
(ул.Н-Прибоя, 87г)
	см 125-80 315/4
	80
	32
	22
	24/7 часов
	24/7 часов
	24/7 часов

	западная часть поселка,

100 м на юго-восток от школы гимназии (ул.Советская  дом 50в.
	пф 2
	30
	22
	5
	24/4 часов
	24/6 часов
	24/6 часов

	южная окраина

30 м от дома 
(ул.Волкова, 15)
	пф 2
	25
	22
	3,5
	24/4 часов
	24/6 часов
	24/6 часов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	микрорайон Черемушки
30 м от дома 
(ул.Л-Толстого, 1б)
	пф 2
	25
	22
	3,5
	24/4 часов
	24/6 часов
	24/6 часов

	микрорайон Солнечной

60 м на Северо-запад от дома (ул. Электронная, 70)
	пф 2
	25
	22
	3,5
	24/4 часов
	24/6 часов
	24/6 часов


1.4 Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них

Структура канализационных сетей представляет собой классическую схему, выпуски подключаются к внутриквартальным сетям, которые объединяются и транспортируют стоки в уличные сети. Жилые дома и здания, располагающиеся вдоль улиц, подключаются непосредственно к уличным сетям. Рельеф местности города ровный. Самотечные трубопроводы заглубляются на глубину до 2,5 м.

Протяженность канализационных сетей Зубово-Полянского сельского поселения составляет 16,4 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 67%. Сети выполнены из таких материалов как асбестоцемент, чугун, полиэтилен.

Для ликвидации аварий, связанных с земляными работами и устранения засоров имеются: экскаваторы, бульдозер, вакууммашины.

1.5 Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования

Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить строительство очистных сооружений канализации, напорных трубопроводов от канализационных насосных станций, самотечных коллекторов, 

1.6 Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования

Управляемость системой канализации:

1. Поступления информации в диспетчерскую службу. 

2. Принятие решения, в зависимости от сложности инцидента на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.

1.7 Воздействие на окружающую среду

Сброс стоков осуществляется на расстоянии более 200 м. от жилой застройки, что удовлетворяет требованиям СНиП. Лабораторный анализ сточных вод проводится, результаты лабораторных исследований соответствуют нормативным требованиям.

1.8 Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов

Истечение срока эксплуатации трубопроводов, обрушение канализационных колодцев.

Истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Высокая аварийность, частые засоры в сетях водоотведения.

Истечение срока эксплуатации насосного оборудования

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.

На территории муниципального образования Зубово-Полянского городского поселения на праве собственности объектами централизованной системы водоотведения распоряжается ООО "Зубово-Полянаводоканал".

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основываясь на предоставленных Администрацией Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, данные генерального плана, муниципальной программы муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», составлен территориальный (таблица III.2.1.1) и структурный (таблица III.2.1.2) балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.
Таблица III.2.1.1 Территориальный баланс поступления сточных вод

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Водоотведение, тыс.куб.м/год
	Среднее суточное водоотведение, куб.м/сут
	Максимальное суточное водоотведение, куб.м/сут

	1
	пгт. Зубова Поляна (рц)
	141,15
	386,72
	464,06

	2
	п. Зубово-Полянский лесоучасток
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	п. Крутец
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	п. Школа тракторных бригадиров
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	п. Ясная Поляна
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	ИТОГО:
	141,15
	386,72
	464,06


Таблица III.2.1.2 Структурный баланс поступления сточных вод

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Водоотведение, тыс.куб.м/год
	Среднее суточное водоотведение, куб.м/сут
	Максимальное суточное водоотведение, куб.м/сут

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	141,15
	386,72
	464,06

	2
	По категориям потребителей:
	112,92
	309,37
	371,25

	2.а
	население
	63,19
	173,12
	207,74

	2.б
	бюджет
	18,43
	50,50
	60,61

	2.в
	производство
	31,30
	85,75
	102,90

	3
	Неучтенные стоки
	28,23
	77,34
	92,81


2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Анализ структурного баланса поступления сточных вод позволяет сделать вывод, что большая часть сточных вод на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, которые организованно отводятся через централизованную систему водоотведения, образуется в результате деятельности населения.
Объёмы фактических притоков неорганизованного стока составляют 28,23 тыс.м3/год (или 20% от общего объёма сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения в 2021 году).
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется в соответствии с действующим законодательством: количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной абонентами воды. Доля объёмов, рассчитанных данным способом, составляет 100%. Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют.
Дальнейшие развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом ФЗ-№416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2014г.
2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние десять лет
Данных для проведения ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние десять лет предоставлено не было.

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее десяти лет с учетом различных сценариев развития поселения
В Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия рассматривается один сценарий развития поселения. С учетом полученных данных о перспективной застройке, полученных от местного органа власти и из генерального плана составлен прогнозный баланс поступления сточных вод, приведенный в таблице III.2.5.1 и представлены на рисунке III.2.5.1.
Можно отметить, что на построенном графике выделяется зона резерва (2021-2032 г.г.) и зона дефицита (2025-2027 г.г.) производительных мощностей централизованной системы водоотведения. Для покрытия возможного дефицита данной схемой рекомендована реконструкция существующих и строительство новых канализационных коллекторов, реконструкция канализационных насосных станций и очистных сооружений.
Таблица III.2.5.1 Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения c учетом технологических зон резерва и дефицита
	№ п/п
	Год
	Объём поступивших в систему водоотведения сточных вод, тыс.куб.м/год
	Производительная мощность очистных сооружений, тыс.куб.м/год
	Резерв (дефицит) производительной мощности, тыс.куб.м/год
	Резерв (дефицит) производительной мощности,%

	1
	2021
	141,15
	530,00
	388,85
	73,37

	2
	2022
	189,54
	530,00
	340,46
	64,24

	3
	2023
	235,03
	530,00
	294,97
	55,65

	4
	2024
	279,73
	530,00
	250,27
	47,22

	5
	2025
	323,17
	530,00
	206,83
	39,03

	6
	2026
	365,23
	530,00
	164,77
	31,09

	7
	2027
	406,05
	530,00
	123,95
	23,39

	8
	2028
	445,66
	530,00
	84,34
	15,91

	9
	2029
	483,74
	530,00
	46,26
	8,73

	10
	2030
	521,14
	530,00
	8,86
	1,67

	11
	2031
	557,59
	530,00
	-27,59
	-5,21

	12
	2032
	593,00
	530,00
	-63,00
	-11,89


3 Прогноз объёма сточных вод
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом объёме сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия за 2013 год, а также информация об их ожидаемом поступлении в перспективе на ближайшие десять лет приведены в таблице III.3.1.1.
Таблица III.3.1.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	№ п/п
	Год
	Водоотведение, тыс.куб.м/год
	ИТОГО объём сточных вод, тыс.куб.м/год

	
	
	население
	бюджет
	производство
	неучтенные стоки
	

	1
	2021
	5,19
	0,33
	1,62
	0,79
	7,93

	2
	2022
	8,67
	0,43
	1,77
	1,15
	12,02

	3
	2023
	12,25
	0,53
	1,93
	1,47
	16,18

	4
	2024
	15,89
	0,63
	2,07
	1,76
	20,34

	5
	2025
	19,58
	0,73
	2,22
	2,01
	24,54

	6
	2026
	23,33
	0,83
	2,37
	2,22
	28,75

	7
	2027
	27,18
	0,93
	2,51
	2,40
	33,02

	8
	2028
	30,98
	1,03
	2,66
	2,54
	37,21

	9
	2029
	34,79
	1,13
	2,81
	2,63
	41,37

	10
	2030
	38,63
	1,23
	2,95
	2,69
	45,50

	11
	2031
	42,48
	1,33
	3,10
	2,71
	49,61

	12
	2032
	46,33
	1,43
	3,24
	2,68
	53,69


3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Структура централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района включает в себя:

1. канализационные очистные сооружения;

2. канализационные насосные станции;

3. самотечно-напорные канализационные сети.
В условиях развития системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия предусмотрена реконструкция существующей сети, канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений.
На территории в Зубово-Полянского городского поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия обслуживание централизованной системы водоотведения осуществляют организации, наделённые статусом гарантирующих организаций:

· ООО "Мордовводоканал";
В соответствии с этим, централизованную систему водоотведения Зубово-Полянского городского поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия условно можно разделить на соответствующие эксплуатационные зоны.
3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная мощность канализационных очистных сооружений Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия составляет 530 тыс.м3/год. Фактически в 2021 году сооружения приняли на очистку 141,15 тыс.м3/год. Таким образом, резерв  (дефицит) мощности канализационных очистных сооружений по Зубово-Полянскому городскому поселению Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия в 2021 году составил 388,85 тыс.м3/год (или 73,37% от общей проектной мощности системы водоотведения). В таблице III.3.3.1 представлен расчет требуемой мощности канализационных очистных сооружений с разбивкой по годам.
3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Основными элементами централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия являются:

· самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами;

· транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций;

· канализационные насосные станции;
· напорные канализационные сети от канализационных насосных станций до канализационных очистных сооружений;

· канализационные очистные сооружения.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенных пунктов к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения канализационных насосных станций в точке приема стоков. Анализ работы этих участков в Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при напорном режиме, зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения канализационных насосных станций в точке приема стоков, характеристик применяемого оборудования. Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны соблюдены, оборудование работает в штатном режиме, гидравлические режимы в основном поддерживаются.

Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.
3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия показывает, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях канализационных очистных сооружений резерв основного технического оборудования не является достаточным. Это позволяет рекомендовать в качестве мероприятий, направленных на развитие централизованной системы водоотведения в поселении реконструкцию существующих канализационных коллекторов, а также строительство новых участков сетей. Также схемой рекомендовано строительство канализационных очистных сооружений.
4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2032 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республик Мордовия являются: 
1. постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

2. удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

3. постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

1. модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

2. строительство тоннельного канализационного коллектора с целью обеспечения надежности системы водоотведения;

3. обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

4. создание системы управления канализацией Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с целью повышения качества предоставления услуг водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

5. повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

6. строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района;

7. обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования данных мероприятий

С целью повышения надежности и качества оказания услуг водоотведения в Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшение экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду предлагается реализовать в течении расчетного срока ряд мероприятий, направленных на улучшение работы централизованной системы водоотведения.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с разбивкой по годам производства работ, представлен в таблице III.4.2.1.
Таблица III.4.2.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год

	1
	Проведение предпроектных работ
	2025

	2
	Изготовление проектной документации
	2025

	3
	Капитальный ремонт самотечной канализации, ПЭ-100 d=110мм
	2025

	4
	Капитальный ремонт напорной канализации, ПЭ-100 d=63мм
	2026

	5
	Строительство самотечной канализации, ПЭ-100 d=110мм (мероприятие направлено на увеличение производительных мощностей централизованной системы водоотведения)
	2026

	6
	Реконструкция существующих канализационных станций и очистных сооружений  (мероприятие направлено на увеличение производительных мощностей централизованной системы водоотведения)
	2027

	7
	Ввод в эксплуатацию сетей и объектов водоотведения
	2027


Техническим обоснованием реализации данных мероприятий является необходимость доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов, современных требований энергоэффективности, необходимость удовлетворения спроса на водоотведение, повышение его надежности, необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания.
4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Техническими обоснованиями реализации основных мероприятий схемы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия являются: 
1. необходимость доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов (реконструкция канализационных очистных сооружений);

2. необходимость доведения оборудования канализационных насосных станций до современных требований энергоэффективности, удовлетворения спроса на водоотведение (строительство и реконструкция КНС);

3. необходимость повышения уровня надежности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение (строительство и реконструкция канализационных сетей).

4. необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания, удовлетворение спроса на водоотведение (строительство канализационных очистных сооружений, организация выгребов).
4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Мероприятиями по реализации схемы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов системы водоотведения в поселении. 
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.
4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
На объектах системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность автономного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. 

Функции контроля над состоянием системы осуществляет аварийная служба организации, работающая по факту поступлении заявок о нарушениях нормальной работы. 

При этом отметим, что современные возможности позволяют, используя высокоэффективные энергосберегающее технологии, создать автоматизированную систему оперативного диспетчерского управления системами водоотведения. В рамках реализации подобных проектов устанавливаются частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях и, как следствие, автоматизируются технологические процессы. Частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Одновременно достигается эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения. 

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели:

1) Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

2) Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий;

3) Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

4) Сокращение времени:

· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

5) Повышение надежности работы оборудования, используемого в качестве составных элементов системы водоотведения, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

6) Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия при реконструкции существующих канализационных сетей предлагается выполнить по трассам существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия при строительстве новых трубопроводов предлагается выбрать на стадии проектирования по свободным от застройки территориям, с учетом перспективы строительства. 

Расположение намечаемых площадок под строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций, выгребных ям предлагается выбрать на стадии проектирования на свободных от застройки территориях, с учетом перспективы строительства и экологических требований.

Предлагаемые схема организации системы водоотведения населенных пунктов Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2024 года приведены в Приложение.
4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений указаны в таблице III.4.7.1.

Таблица III.4.7.1 Размеры санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений
	Расчетная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Сооружения для очистки сточных вод

	
	Насосные станции и аварийно-регулирую-щие резервуары, локальные очистные сооружения, м
	Сооружения для механической и биологической

очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки, м
	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, м
	Поля фильтра-ции, м
	Поля ороше-ния, м
	Биологи-

ческие пруды, м

	от 0,2 до 5
	20
	200
	150
	300
	200
	200


Размер санитарно-защитной зоны насосных станций, не расположенных на территории канализационных очистных сооружениях, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет не менее 20 м. 

Фактические размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия соответствуют предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия при эксплуатации объекта в штатном режиме соблюдается.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
При реализации мероприятий схемы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, позволяющих обеспечить надежность водоотведения, организовать централизованное водоотведение на тех территориях, где оно отсутствует, сократить сбросы и организовать возврат сточных вод на технологические нужды, зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования, с учетом перспективы застройки и обозначенных экологических требований.

Предлагаемые схема организации системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2032г. приведены в Приложении.
5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений/строительство очистных сооружений/ с внедрением новых технологий очистки стоков.

В строительный период в ходе работ по прокладке или реконструкции канализационных сетей, строительстве или реконструкции канализационных насосных станций, строительстве или реконструкции канализационных очистных сооружений неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

· загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

· образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

· образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.
5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизацию технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

· уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

· предотвратить возможный экологический ущерб.

Также необходимо отметить, что традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного и безопасного воздействия на окружающую среду в можно предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осадка в 5-10 раз. Также может быть рекомендовано строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. Тогда в результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20% и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков. Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Подобный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.
6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, приведена в таблице III.6.1.

Таблица III.6.1 Ведомость объемов и стоимости работ (водоотведение)

	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Проведение предпроектных работ
	ед
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1300
	-
	-
	-
	-

	2
	Изготовление проектной документации
	ед
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-
	-

	3
	Капитальный ремонт самотечной канализации, ПЭ-100 d=110мм
	км
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35200
	-
	-
	-
	-

	4
	Капитальный ремонт наорной канализации, ПЭ-100 d=63мм
	км
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8800
	-
	-
	-

	5
	Строительство самотечной канализации, ПЭ-100 d=110мм (мероприятие направлено на увеличение производительных мощностей централизованной системы водоотведения)
	км
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22000
	-
	-
	-

	6
	Реконструкция существующих канализационных станций и очистных сооружений  (мероприятие направлено на увеличение производительных мощностей централизованной системы водоотведения)
	ед
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23000
	-
	-

	7
	Ввод в эксплуатацию сетей и объектов водоотведения
	ед
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1300
	-
	-


7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия представлены в таблице III.7.1.
Таблица III.7.1 Основные целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовый (2021)
	плановый (2032)

	1
	Количество аварий в системе водоотведения
	шт./год
	12
	0

	2
	Износ на трубопроводе
	%
	90
	3

	3
	Доля населения, подключенного к централизованной системе водоотведения
	%
	10,95780666
	100

	4
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объёме сбрасываемых сточных вод
	%
	100
	100


8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоотведения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия не выявлены.
Неучтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций второго подъема





Не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров





Не учтенные из-за погрешности средств измерений





Не зарегистрированные средствами измерений





Неучтенные и неустранимые расходы





Полезные расходы





Потери из водопроводных сетей





Расходы на технологические нужды водопроводных сетей





Организационно-учетные расходы





Потери в результате аварий





Скрытые утечки





Утечки из уплотнения сетевой арматуры





Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам





Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов





Чистка резервуаров





Промывка тупиковых сетей





Дезинфекция, промывка после устранения аварий, плановых замен





Расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывку сетей





Промывка канализационных сетей





Тушение пожаров





Испытание пожарных гидрантов








� ХВС – холодное водоснабжение.


� По данным СНиП 2.04.02-84*:


Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.





PAGE  
2

