# 1.3. Общие сведения по поселению

Леплей — посёлок, центр сельской администрации в Зубово-Полянском районе.

Расположен в 35 км от районного центра и 28 км от железенодорожной станции Потьма. В современной инфраструктуре села — детский сад, средняя школа и детская школа искусств, библиотека, амбулатория с дневным стационаром, аптека, дом культуры, стадион, отделение почтовой связи, операционная касса Сбербанка.

Население 1278 человек.

Расстояние от с. Леплей до рп. Зубова Поляна - 33 км.

Развитие централизованных источников теплоснабжения не планируется. Все новое строительство жилищного фонда планируется отапливать от местных индивидуальных источников – автономных газоводонагревателей с водяным контуром для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение п. Леплей осуществляется от котельной №5, п. Леплей находящейся в ведомстве МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС». Котельная работает на природном газе. Установленная тепловая мощность котельной – 11,176 Гкал/ч.

Подключенная тепловая нагрузка МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» составляет – 2,157 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей на территории поселения – 3151,98 п.м. в двухтрубном исчислении. Температурный график работы источников и теплосети – 95/70 °С.

По категориям потребления нагрузка делится следующим образом:

Таблица - 1.1. Тепловая нагрузка на котельную по типу объектов.

| Категория потребителей | Расчетная тепловая нагрузка источников, Гкал/ч | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| бюджетные потребители | 1,387 | 64,3% |
| население | 0,758 | 35,1% |
| прочие | 0,012 | 0,6% |

Рисунок 1.1.  Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Как видно из рисунка 1.1, 64,3% тепловой нагрузки составляет тепловая нагрузка бюджетных потребителей.

Таблица 1.1.1. Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» на 2023 г.

| Наименование показателя |  | Котельная №5 п. Леплей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 4535,575 | 2680,532 | 1855,043 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 4449,484 | 2627,381 | 1822,103 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 3575,515 | 2125,595 | 1449,920 |
| - бюджетные потребители |  | 2299,724 | 1393,398 | 906,326 |
| - население |  | 1255,992 | 720,342 | 535,650 |
| - прочие |  | 19,799 | 11,855 | 7,943 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 739,417 | 436,313 | 303,104 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 631,980 | 372,917 | 259,063 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 163,026 | 162,771 | 163,389 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 139,339 | 139,121 | 139,649 |