Приложение 1

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОЕКТА	4

1.1. Термины и определения.	5

1.2. Введение	6

1.3. Общие сведения по поселению	7

1.4. Описание объектов теплоснабжения на территории п. Леплей.	8

1.5. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику централизованного теплоснабжения	10

1.6. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	27

1.7. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя.	27

2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	33

2.1. Общие положения.	33

2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2053 г. с выделением этапов в 2024-2028 г.г., 2029-2033 г.г., 2034-2038 г.г., 2039-2043 г.г., 2044-2048 г.г., 2049-2053 г.г., при развитии систем теплоснабжения.	34

3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.	36

3.1. Общие положения	36

3.2. Перспективные объемы теплоносителя	36

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в период с 2024 - 2053 г.г.	38

4.1. Общие положения	38

4.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников выработки тепловой энергии	38

4.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2024 до 2028 г.г.	38

4.2.2. Развитие источников теплоснабжения в период с 2029 до 2033 г.г.	38

4.2.3. Развитие источников теплоснабжения в период с 2034 до 2038 г.г.	38

4.2.4. Развитие источников теплоснабжения в период с 2039 до 2043 г.г.	38

4.2.5. Развитие источников теплоснабжения в период с 2044 до 2048 г.г.	39

4.2.6. Развитие источников теплоснабжения в период с 2049 до 2053 г.г.	39

4.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения	39

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	40

5.1. Общие положения	40

5.2. Строительство новых тепловых сетей	40

5.3. Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов	41

5.4. Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	41

6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	41

6.1. Общие положения	41

6.2. Нормативно-методическая база для проведения расчетов	41

6.3. Макроэкономические параметры	42

6.4. Основные подходы к расчету экономической эффективности	42

6.5. Потребность в инвестициях и источники финансирования	43

6.6. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу	43

6.7. Инвестиции в техническое перевооружение котельных п. Леплей.	43

6.8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них	44

7. Перспективные топливные балансы	44

7.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным. Характеристика теплосети МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС»	44

8. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	47

8.1 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения п. Леплей.	48

8.2. Выводы	48

ПРИЛОЖЕНИЕ	50

Приложение 2

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

Таблица 1.1.1. Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная №5 п. Леплей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 5 051,19 | 2 904,65 | 2 146,54 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 5 001,113 | 2 875,858 | 2 125,256 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 3 975,98 | 2 291,34 | 1 684,65 |
| - бюджетные потребители |  | 2 861,34 | 1 678,05 | 1 183,30 |
| - население |  | 1 094,84 | 601,83 | 493,02 |
| - прочие |  | 19,79 | 11,46 | 8,33 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 792,965 | 455,988 | 336,977 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 677,748 | 389,734 | 288,014 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 167,34 | 167,16 | 167,58 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 143,025 | 142,871 | 143,230 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал | До модернизации | 195,07 | 195,07 | 195,07 |
|  | После модернизации | 156,986* | 156,986* | 156,986* |

Приложение 3

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2053 г. с выделением этапов в 2024-2028 г.г., 2029-2033 г.г., 2034-2038 г.г., 2039-2043 г.г., 2044-2048 г.г., 2049-2053 г.г., при развитии систем теплоснабжения.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточников определено, что требуется строительство новой котельной (3,5 МВт) и присоединительной тепловой сети 20 м. (2-х трубной) диаметром Дн159, подземное бесканальное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ.

Предлагается механизм реализации проекта через инвестиционную программу.

На текущий момент в Республике Мордовия в Зубово-Полянском районе в поселке Леплей существует ряд проблем, в связи с которыми система теплоснабжения нуждается в комплексной модернизации. Источник теплоснабжения работает сверх эксплуатационного срока, что значительно повышает аварийность и снижает эффективность при эксплуатации, КПД котельной снизился до 74,4%, при этом удельный расход топлива существенно превышает утвержденное значение и составляет 195,07 кг.у.т/Гкал.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2024 г. по 2053 г. включительно в зоне действия котельной, задействованной в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2024 г. по 2053 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч).

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч на 2024 - 2053 г. г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. | 2038 г. | 2042 г | 2048 г | 2053 г |
| Котельная №5, п. Леплей | 11,176 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 |
| Котельная №5, п. Леплей (новое строительство) | 3,01 | - | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 |

Из таблицы 2.1. следует, что за пять лет с 2024 по 2028 г. прирост тепловой нагрузки на котельные МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» п. Леплей не ожидается. В связи с модернизацией объекта теплоснабжения в 2025 г. установленная мощность снизится с 11,176 Гкал/ч до 3,01 Гкал/ч, что приведёт к снижению переизбытка тепловой мощности и как следствие к снижению рисков аварийности, повышению бесперебойности работы котельного оборудования и увеличению КПД. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028 г. представлены в табл.  2.2.

Таблица 2.2. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2024 – 2053 гг. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч).

| Источник | Располагаемая мощность на 2024-2053 гг. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. | 2038 г. | 2043 г | 2048 г | 2053 г |  |  |  |
| Котельная №5, п. Леплей | 11,176 | 2,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,036 | 0,442 | 8,541 |
| Котельная №5, п. Леплей (новое строительство) | 3,01 | - | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 0,023 | 0,442 | 0,388 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

Таблица 3.1. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. | 2038 г. | 2043 г | 2048 г. | 2053 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной №5, п. Леплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 | 1162,09 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 | 120,95 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 | 1041,14 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

4.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников выработки тепловой энергии

Приложение 6

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

6.5. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматриваются привлеченные средства на возвратной основе.

Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Приложение 7

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

6.7. Инвестиции в техническое перевооружение котельных п. Леплей.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в техническое модернизирование котельной Леплейского сельского поселения представлены в таблице 6.1.

Общая потребность в финансировании проекта составляет 58 378,84 тыс. руб. с НДС в т.ч. стоимость приобретенного оборудования.

Предлагается механизм реализации проекта через инвестиционную программу. В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматриваются привлеченные средства на возвратной основе.

Таблица 6.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по технической модернизации котельной Леплейского сельского поселения.

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию | Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 п. Леплей | Строительство новой котельной (3,5 МВт) и присоединительной тепловой сети 20 м. (2-х трубной) диаметром Дн159, подземное бесканальное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2025 г. | 58 378,84 |
| ИТОГО |  |  | 58 378,84 |

Приложение 8

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.09.2024 г. №714

7.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным. Характеристика теплосети МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных Леплейского сельского поселения рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от существующей котельной с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на выработку тепла).

Прогнозы по выработки энергии и топливопотреблению рассматривались по котельной, которая задействована в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: выработка тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии приведено на рисунке 7.1. и в таблице 7.1.

Рисунок 7.1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2024 - 2053 г.г.

Таблица 7.1. Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии

| Показатель |  | Единицы измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. | 2038 г. | 2043 г. | 2048 г. | 2053 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной №5, п. Леплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 5 087,52 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 | 5051,19 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 167,34 | 167,34 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 160,124 | 164,146 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 195,07 | 156,986* | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 160,124 | 164,146 |

*НУР после проведения модернизации

В 2025 году, во втором полугодие пройдет пересмотр тарифа согласно п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075).