Актуализация
Схема теплоснабжения

Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского
муниципального района Республики Мордовия на

период до 2038 года

СОГЛАСОВАНО:

2025 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	3

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии	3

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	8

- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	9

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	9

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	9

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	10

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	11

- Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	11

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника

тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	12

- Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

поселения, городского округа, города федерального значения	12

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (пли) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения	12

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	13

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	13

- Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	16

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	16

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	16

- Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	16

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая

организация определена единой теплоснабжающей организацией	16

- Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса

единой теплоснабжающей организации	17

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	18

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Дубительского сельского поселения	Зубово-Полянского

муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселения одна организация МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети». Теплоснабжение осуществляется от двух котельных, работающих на природном газе.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 850,17 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

- Описание зон действия МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

В котельной №6 п.Дубитель установлены два котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,430 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования - 2006 г.

- Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Котельная МОУ Дубительская СОШ является ведомственной котельной МБОУ Дубительская СОШ.

В котельной МОУ Дубительская СОШ установлены три котла типа КСМ-12М, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования - 2002 г.

Таблица 1 - Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |
| 1 | КСМ-12М | 0,086 | 2002 | 95-70 | 88,3% |
| 2 | КСМ-12М | 0,086 | 2002 | 95-70 | 88,3% |

| 3 | КСМ-12М | 0,086 | 2002 | 95-70 | 88,3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 пД |  |  | убитель |  |  |
| 1 | КВа | 0,215 | 2006 | 95-70 | 89,3% |
| 2 | КВа | 0,215 | 2006 | 95-70 | 89,3% |

Таблица 2 - Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, м3/ч | Напор, Н, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |
| Сетевой насос Вихрь цн-32- 8 | 2 | 10,2 | 8 | 0,245 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |
| Котельная №6 п. Дубитель |  |  |  |  |
| Сетевой насос DAB ВРН180/340.65Т | 2 | 40 | 11 | 2,760 |
| Сетевой насос WILO ТОР S-50/7 | 1 | 17 | 5,8 | 0,650 |
| Подпиточный насос | 1 | - | - | 0,400 |

Таблица 3 - Характеристика потребителей котельных Дубительского сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание школы | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.23 | 0,138 |  |  | 0,138 |
|  | Итого: |  | 0,138 |  |  | 0,138 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 п. Дубитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пионерская, д.16 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.16 | 0,065 |  |  | 0,065 |
| 2 | ул. Пионерская, д.20 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.20 | 0,041 |  |  | 0,041 |
| 3 | ул. Пионерская, д.21 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.21 | 0,042 |  |  | 0,042 |
| 4 | ул. Пионерская, д.12 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.12 | 0,077 |  |  | 0,077 |
| 5 | ул. Пионерская, д.9 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.9 | 0,088 |  |  | 0,088 |
| 6 | ул. Пионерская, д.19 | п. Дубитель, ул. Пионерская, д.19 | 0,047 |  |  | 0,047 |
|  | Итого: |  | 0,361 |  |  | 0,361 |

Таблица 4 - Параметры тепловых сетей Дубительского сельского поселения

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводе в на участке Dh, м | Длина трубопровода(в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоля ционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Г од ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская СОШ | Школа | 0,069 | 62,76 |  | Надземная | 1990 год | - |
| Итого: |  |  | 62,76 |  |  |  |  |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 п. Дубитель |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,082 | 9,5 |  | Надземная | 2003 год | - |
| Котельная п. Дубитель | ТУ-1 | 0,082 | 9 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-1 | ТУ-9 | 0,082 | 116 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-5 | ул. Пионерская.9 | 0,05 | 26,91 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 0,069 | 96 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-6 | ул. Пионерская.19 | 0,05 | 14 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 0,05 | 82 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 0,05 | 69 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-9 | ТУ-12 | 0,069 | 15 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-12 | ТУ-1Э | 0,069 | 64 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-2 | ТУ-4 | 0,082 | 100 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,069 | 68 |  | Надземная | 2003 год | - |

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводе в на участке Dh, м | Длина трубопровода(в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоля ционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Г од ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 0,05 | 12 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-7 | ул. Пионерская.12 | 0,05 | 8 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-8 | ул. Пионерская.12 | 0,05 | 8 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-10 | ул. ПионерскаяЛб | 0,05 | 13 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 0,05 | 12 |  | Надземная | 1988 год | - |
| ТУ-1Э | ул. Пионерская.21 | 0,05 | 12 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-1Э | ул. Пионерская.20 | 0,05 | 40 |  | Надземная | 2003 год | - |
| ТУ-11 | ул. Пионерская.16 | 0,05 | 13 |  | Надземная | 2003 год | - |
| Итого: |  |  | 787,41 |  |  |  |  |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки,

Гкал/ч.

| Наименова ние источника теплоснаб жения, период | Установл енная мощность , Гкал/ч | Располаг аемая мощност ь, Гкал/ч | Тепло вая мощи ость нетто, Гкал/ ч | Собстве иные нужды, Гкал/ч | Потер И В тепло вых сетях, Гкал/ ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резер в (+)/Де фици т (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопл ение и венти ляция | гвс | Всего |  |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Дубительская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| В период 2028-2032 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |
| В период 2033-2037 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,138 | - | 0,138 | 0,111 |

МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

| Котельная №6 п. Дубитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| 2023 | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| 2024 | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| 2025 | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| 2026 | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| 2027 | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| В период 2028-2032 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |
| В период 2033-2037 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,427 | 0,003 | 0,065 | 0,361 | - | 0,361 | 0,001 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 - Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |
| п. Дубитель | СЦТ от котельной МОУ Дубительская СОШ | горячая вода | 12,89 | 0,54 | 13,43 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| п. Дубитель | СЦТ от котельной №6 п. Дубитель | горячая вода | 182,66 | 3,40 | 186,07 |
| Итого |  |  | 195,55 | 3,94 | 199,50 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой

9

принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2025 - 2038 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2025 -

2038 гг.

| Наименован ие населенного пункта | Наименовани е системы теплоснабжен ИЯ | Тип теплоносит еля,его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечко й | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнени е | на реглам ентные испыта ния | со сливам и САРЗ | всего |  |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дубитель | СЦТот котельной МОУ Дубительская СОШ | горячая вода | 5,88 | 0,47 |  |  | 0,47 | 6,35 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дубитель | СЦТот котельной №6 п. Дубитель | горячая вода | 68,93 | 8,37 |  |  | 8,37 | 77,30 |
| Итого |  |  | 74,81 | 8,84 |  |  | 8,84 | 83,65 |

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.	«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 - Основные технико-экономические показатели на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная №6 п. Дубитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 676,143 | 394,394 | 281,749 |
| Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал |  | 670,085 | 391,030 | 279,055 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Г кал, в т.ч.: |  | 479,205 | 281,940 | 197,265 |
| - бюджетные потребители |  | - | - | - |
| - население |  | 479,205 | 281,940 | 197,265 |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у .т. |  | 109,183 | 63,629 | 45,554 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 93,319 | 54,384 | 38,935 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 161,416 | 161,336 | 161,530 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,962 | 137,894 | 138,059 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг./Гкал |  | 177,930 | 185,976 | 179,443 |

| Наименование показателя |  | Котельная МОУ Дубительская СОШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ведомственная котельная |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 343,753 | 205,962 | 137,791 |
| Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал |  | 338,114 | 202,291 | 135,823 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Г кал, в т.ч.: |  | 324,686 | 194,287 | 130,399 |
| - бюджетные потребители |  | 324,686 | 194,287 | 130,399 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у .т. |  | 56,511 | 33,907 | 22,604 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 48,300 | 28,981 | 19,319 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло | условного кг.у.т./Гкал | 164,395 | 164,633 | 164,042 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 140,508 | 140,711 | 140,206 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг./Гкал |  | - | - | - |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

- Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 0С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2023 год | на 2037 год | изменение (+/-) |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ Дубительская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,258 | 0,258 | 0 |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №6 п. Дубитель | Мероприятия не планируются | - | 0,430 | 0,430 | 0 |

- Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей и источников тепловой энергии не предусматриваются.

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария - повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с

круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей - остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

- для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов — при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

165

164,5

164

163,5

163

162,5

162

161,5

161

160,5

160

159,5

Схема теплоснабжения

Лубительского сельского поселения Зубоео-Полянского мтииипальнаго района
Республики Мордовия на пеуиод до 2038 года

2025	2026	2027	2028	2029	2032	2038

Котельная МОУ Дубительская СОШ	Котельная №6 п.Дубитель

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2025 - 2038 г.г

Таблица 11 - Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  | Единицы измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной МОУ Дубительская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 | 343,753 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 164,395 | 164,395 | 164,395 | 164,395 | 164,395 | 164,395 | 164,395 |
|  | факт. | кг./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной №6 п. Дубитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 676,143 | 676,143 | 676,143 | 676,143 | 676,143 | 676,143 | 676,143 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 161,416 | 161,416 | 161,416 | 161,416 | 161,416 | 161,416 | 161,416 |
|  | факт. | кг./Гкал | 177,93 | 177,93 | 177,93 | 177,93 | 177,93 | 177,93 | 177,93 |

- Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- Реестр зон	деятельности единой	теплоснабжающей организации

(организаций)

Границами зон деятельности единой теплоснабжающей организации в Дубительском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении - рисунки 1-2,

- Основания, в	том числе	критерии,	в соответствии	с которыми

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Дубительского сельского поселения можно выделить одну существующую зону действия централизованного источника тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Дубительского сельского поселения - МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной МОУ Дубительская СОШ (Ведомственная котельная)

ЗубоСю-Полянский район, схема теплодых сетей Котельная №6 п. Лубитель

ул. Пионерская.9

ул. Пионерская. 19

ул. Пионерск^.яз12

. Пионерская.4

Админ^зданйё ЖКЦ

^^ул. Пионерская. 16

^rr J44 и о н е река я. 2 О

Условные обозначения 	 - тепловая сеть

ельная п. ДубитегИм

ул. Пионерская.21

котельная потребитель протяженность, м диаметр (вн.), м

ул. Центральная.6

Рисунок 2. Зона действия котельной №6 п. Дубитель (МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»)