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администрации Зубово-Полянского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

 от 29 июня 2026 года	                                  №202
рп.Зубова Поляна

«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Зубово-Полянского городского  поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2040года»

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
   1. Утвердить актуализированную  схему теплоснабжения Зубово-Полянского городского поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2040года.
   2. Определить единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения на территории Зубово-Полянского городского поселения – муниципальное предприятие Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»  
[bookmark: _GoBack]   3. Постановление №225 от 11 июня 2025года  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2039 года» признать утратившим силу.    
  4.   Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зубово-Полянского городского поселения  Зубово-Полянского муниципального района  - Кувшинова В.Д. 



Глава администрации                                                                                                  Зубово-Полянского                                                                                                              городского поселения                                                                                   Ляпунов С.Е.                                         
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[bookmark: _Toc525894691][bookmark: _Toc535417854][bookmark: _Toc130887689]1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: sub_166]На территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий городского поселения организация МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети». Теплоснабжение Зубово-Полянского городского поселения осуществляется от тринадцати котельных, работающих на природном газе.
Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 3124,37 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.
1.1.1 Описание зон действия МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».
В котельной Черемушки установлено четыре котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 1,720 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1994 г.
В котельной 7 микрорайон установлено четыре котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 1,505 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2006 г.
В котельной СПТУ установлено три котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Установленная производительность котельной 2,537 Гкал/ч, располагаемая производительность котельной 2,321 Гкал/ч, т.к. один котел марки КВа не подключен. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1994 г.

1.1.2 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных
Котельная Ясно-Полянская ООШ является ведомственной котельной Ясно-Полянская ООШ. В котельной Ясно-Полянская ООШ установлены три котла типа Proterm, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,129 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1991 г.
Котельная Детский сад №3 Ручеек является ведомственной котельной Детский сад №3 Ручеек. В котельной Детский сад №3 Ручеек установлены два котла типа КЧМ- 5, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,138 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1985 г.
Котельная Детский сад №2 является ведомственной котельной Детский сад №2. В котельной Детский сад №2 установлены два котла типа КСМ-12М, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2004 г.
Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 является ведомственной котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2. В котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 установлены четыре котла типа Proterm, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1997 г.
Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 является ведомственной котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3. В котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 установлены один котел типа ИШМА, один котел типа КЧМ, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1970 г.
Котельная МБДОУ №5 Малышок является ведомственной котельной МБДОУ №5 Малышок. В котельной МБДОУ №5 Малышок установлены два котла типа Baxi, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,104 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2007 г.
Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) является ведомственной котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка). В котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) установлены два котла типа Taurus 200, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2011 г.
Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 является ведомственной котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24. В котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 установлены два котла типа Baxi, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,104 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2010 г.
Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия является ведомственной котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия. В котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия установлено два котла типа Taurus 250, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,430 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2008 г.
Котельная МБУДОД ДЮСШ является ведомственной котельной МБУДОД ДЮСШ. В котельной МБУДОД ДЮСШ установлено три котла типа Junkers KN99-9, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,255 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2006 г.
Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных
	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная Ясно-Полянская ООШ
	

	1
	Proterm
	0,043
	1991
	95-70
	87%
	

	2
	Proterm
	0,043
	1991
	95-70
	87%
	

	3
	Proterm
	0,043
	1991
	95-70
	87%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная Детский сад №3 Ручеек
	

	1
	КЧМ-5
	0,069
	1985
	95-70
	78,7%
	

	2
	КЧМ-5
	0,069
	1985
	95-70
	78,7%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная Детский сад №2
	

	1
	КСМ-12М
	0,086
	2004
	95-70
	87,5%
	

	2
	КСМ-12М
	0,086
	2004
	95-70
	87,5%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2
	

	1
	Proterm
	0,086
	1997
	95-70
	90%
	

	2
	Proterm
	0,086
	1997
	95-70
	90%
	

	3
	Proterm
	0,086
	1997
	95-70
	90%
	

	4
	Proterm
	0,086
	1997
	95-70
	90%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3
	

	1
	ИШМА
	0,086
	1970
	95-70
	87,7%
	

	2
	КЧМ
	0,086
	1970
	95-70
	87,7%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная МБДОУ №5 Малышок
	

	1
	Baxi
	0,052
	2007
	95-70
	88,7%
	

	2
	Baxi
	0,052
	2007
	95-70
	88,7%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)
	

	1
	Taurus 200
	0,172
	2011
	95-70
	90,3%
	

	2
	Taurus 200
	0,172
	2011
	95-70
	90,3%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24
	

	1
	Baxi
	0,052
	2010
	95-70
	88,7%
	

	2
	Baxi
	0,052
	2010
	95-70
	88,7%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия
	

	1
	Taurus 250
	0,215
	2008
	95-70
	89,6%
	

	2
	Taurus 250
	0,215
	2008
	95-70
	89,6%
	

	Ведомственная котельная
	

	Котельная  МБУДОД ДЮСШ
	

	1
	Junkers KN99-9
	0,085
	2006
	95-70
	90,6%
	

	2
	Junkers KN99-9
	0,085
	2006
	95-70
	90,6%
	

	3
	Junkers KN99-9
	0,085
	2006
	95-70
	90,6%
	

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	

	Котельная Черемушки
	

	1
	КВа
	0,430
	1994
	95-70
	90,7%
	

	2
	КВа
	0,430
	1994
	95-70
	90,7%
	

	3
	КВа
	0,430
	1994
	95-70
	90,7%
	

	4
	КВа
	0,430
	1994
	95-70
	90,7%
	

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	

	Котельная 7 микрорайон
	

	1
	КВа
	0,430
	2006
	95-70
	89,9%
	

	2
	КВа
	0,430
	2006
	95-70
	89,9%
	

	3
	КВа
	0,430
	2006
	95-70
	89,9%
	

	4
	КВа
	0,215
	2006
	95-70
	89,9%
	

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	

	Котельная СПТУ
	

	1
	КВа
	0,430
	1994
	95-70
	90,7%
	

	2
	КВа
	0,215
	1994
	95-70
	90,7%
	

	3
	КВа
	1,892
	1994
	95-70
	90,7%
	




Таблица 2 – Характеристика насосов котельных
	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	
	
	м3/ч
	
	

	
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная Ясно-Полянская ООШ

	Сетевой насос Wilo star-RS25/6
	1
	3,8
	5,4
	0,099

	 Подпиточный насос CL15GRS-01
	1
	1,1
	10
	0,12

	Сетевой насос Wilo star-RS32/8
	2
	6
	8
	0,067

	Ведомственная котельная

	Котельная Детский сад №3 Ручеек

	Wilo Top-S 30/10
	2
	11
	10
	0,18

	Ведомственная котельная

	Котельная Детский сад №2

	Вихрь ЦН32/8
	1
	10,2
	8
	0,245

	Wilo 
	1
	-
	-
	0,245

	

Ведомственная котельная

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2

	BPH 120/280.50T
	1
	36
	18,2
	0,68

	BPH 150/340.65T
	1
	52
	15
	1,8

	Сетевой насос Wilo star-RS30/8
	4
	5,8
	8
	0,6

	Ведомственная котельная

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3

	TOP-S 30/10
	1
	11
	10
	0,18

	DAB 
	1
	-
	-
	0,18

	Ведомственная котельная

	Котельная МБДОУ №5 Малышок

	Сетевой насос DAB TF110 S1
	1
	-
	-
	0,264

	Сетевой насос DAB A80/180XM
	1
	8,7
	9
	0,244

	Подпиточный насос DAB KPS 30/16M
	1
	1,8
	32,5
	0,47

	Ведомственная котельная

	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)

	Сетевой насос Wilo TOP S40/15
	2
	21
	15
	0,905

	Насос ГВС Wilo TOP-S30/10
	1
	11
	10
	0,18

	Насос ГВС Wilo TOP-S30/7
	1
	7,5
	7
	0,195

	Рециркуляционный насос ГВС Wilo Star RS 25/6
	1
	3,8
	5,4
	0,084

	Рециркуляционный насос ГВС Wilo TOP S25/10
	1
	11
	10
	0,38

	Подпиточный насос DAB KPS 30/16M
	1
	-
	-
	0,47

	Ведомственная котельная

	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24

	DAB A80/180XM
	1
	8,7
	9
	0,244

	DAB A80/180XM
	1
	8,7
	9
	0,256

	Подпиточный насос DAB KPS 30/16M
	1
	1,8
	32,5
	0,47

	Ведомственная котельная

	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия

	Сетевой насос Wilo TOP-550/15
	2
	-
	-
	1,54

	Рециркуляционный насос Wilo TOP-RL30/6,5
	2
	10
	6,5
	0,245

	Сетевой насос ГВС Wilo
	1
	-
	-
	0,25

	Сетевой насос ГВС Wilo
	1
	-
	-
	0,084

	Рециркуляционный насос ГВС Wilo TOP-RL30/4
	2
	9
	4
	0,18

	DAB
	2
	-
	-
	0,81

	Ведомственная котельная

	Котельная  МБУДОД ДЮСШ

	Сетевой насос Wilo TOP-S40/10
	1
	21
	10
	0,585

	Сетевой насос Wilo TOP-S40/10
	1
	21
	10
	0,65

	Сетевой насос Wilo Star RS 25/6
	1
	3,8
	5,4
	0,093

	Насос ГВС Wilo TOP RL 30/4
	1
	9
	4
	0,18

	Насос ГВС Wilo TOP RL 25/7,5
	1
	3
	5,5
	0,205

	Подпиточный насос DAB KPF 30/16M
	1
	1,8
	32,5
	0,53

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная Черемушки

	Сетевой насос DAB BPH160/340.65T
	2
	45,7
	10,9
	1,8

	Подпиточный насос
	2
	-
	-
	0,4

	Насосная станция AQUAJET 132 M-G
	1
	-
	-
	1,49

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная 7 микрорайон

	Сетевой насос loward FLC 50-15T
	1
	17,5
	4,9
	2,5

	Подпиточный насос
	2
	-
	-
	0,4

	Насосная станция AQUAJET 132 M-G
	1
	-
	-
	1,49

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная СПТУ

	Сетевой насос WILO IL 65/160-7,5/2
	1
	89
	33
	16

	Сетевой насос WILO IL 65/160-16/2
	2
	-
	-
	16
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Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Зубово-Полянского городского поселения
	№
	Наименование потребителя
	Адрес
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная Ясно-Полянская ООШ

	1
	Здание школы
	п.Ясная Поляна, ул.Школьная, д.8а
	0,102
	-
	-
	0,102

	
	Итого:
	
	0,102
	-
	-
	0,102

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная Детский сад №3 Ручеек

	1
	Здание детского сада
	р.п.Зубова Поляна, ул.Тургенева, д.15а
	0,098
	0,026
	-
	0,124

	
	Итого:
	
	0,098
	0,026
	-
	0,124

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная Детский сад №2

	1
	Детский сад №2
	р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21
	0,041
	-
	-
	0,041

	2
	Склад №1
	р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21
	0,003
	-
	-
	0,003

	3
	Склад №2
	р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21
	0,001
	-
	-
	0,001

	
	Итого:
	
	0,045
	-
	-
	0,045

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2

	1
	Здание корпуса №2 МОУ Зубово-Полянская СОШ №1
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,082
	-
	-
	0,082

	2
	Тамбур
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,001
	-
	-
	0,001

	3
	Тамбур
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,001
	-
	-
	0,001

	4
	Здание корпуса №1 МОУ Зубово-Полянская СОШ №1
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,209
	-
	-
	0,209

	5
	Тамбур
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,001
	-
	-
	0,001

	6
	Склад
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,013
	-
	-
	0,013

	7
	Гараж
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,007
	-
	-
	0,007

	8
	Уборная
	р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19б
	0,001
	-
	-
	0,001

	
	Итого:
	
	0,314
	-
	-
	0,314

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3

	1
	Здание корпуса №3 МОУ Зубово-Полянская СОШ №1
	р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.12
	0,075
	-
	-
	0,075

	2
	Пристройка
	р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.12
	0,002
	-
	-
	0,002

	3
	Уборная
	р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.12
	0,000
	-
	-
	0,000

	
	Итого:
	
	0,077
	-
	-
	0,077

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная МБДОУ №5 Малышок

	1
	Детский сад
	р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8б
	0,036
	0,010
	-
	0,045

	2
	Продуктовый склад
	р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8б
	0,007
	-
	-
	0,007

	3
	Столовая
	р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8
	0,005
	-
	-
	0,005

	4
	МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 корпус 2
	р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д.8
	0,028
	-
	-
	0,028

	
	Итого:
	
	0,076
	0,010
	-
	0,086

	
	

Ведомственная котельная

	
	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)

	1
	МБДОУ Зубово-Полянский детский сад "Дрозд"
	р.п. Зубова Поляна, ул. Крупской, д.1
	0,109
	-
	0,022
	0,109

	
	Итого:
	
	0,109
	-
	0,022
	0,131

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24

	1
	Корпус №1
	п. Зубова Поляна, ул. О. Кошевого, д.24
	0,038
	-
	-
	0,038

	2
	Мастерские
	п. Зубова Поляна, ул. О. Кошевого, д.24
	0,004
	-
	-
	0,004

	
	Итого:
	
	0,043
	-
	-
	0,043

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия

	1
	Здание гимназии
	п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 50В
	0,211
	0,042
	0,011
	0,253

	2
	Пристрой
	п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 50В
	0,118
	0,025
	
	0,143

	
	Итого:
	
	0,329
	0,067
	0,011
	0,407

	
	Ведомственная котельная

	
	Котельная  МБУДОД ДЮСШ

	1
	Физкультурно-спортивный комплекс
	п. Зубова Поляна, пер. Почтовый, д.18А
	0,043
	-
	-
	0,043

	2
	Пристрой
	п. Зубова Поляна, пер. Почтовый, д.18А
	0,170
	-
	-
	0,170

	
	Итого:
	
	0,213
	-
	-
	0,213

	
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	
	Котельная Черемушки

	1
	ул. Гоголя, д.15а
	п. Зубова Поляна, ул. Гоголя, д.15а
	0,096
	-
	-
	0,096

	2
	ул. Герцена, д.28
	п. Зубова Поляна, ул. Герцена, д.28
	0,040
	-
	-
	0,040

	3
	ул. Герцена, д.33
	п. Зубова Поляна, ул. Герцена, д.33
	0,042
	-
	-
	0,042

	4
	ул. Н. Прибоя, д.90
	п. Зубова Поляна, ул. Н. Прибоя, д.90
	0,080
	-
	-
	0,080

	5
	ул. Н. Прибоя, д.91
	п. Зубова Поляна, ул. Н. Прибоя, д.91
	0,039
	-
	-
	0,039

	6
	ул. Л. Толстого, д.1
	п. Зубова Поляна, ул. Л. Толстого, д.1
	0,191
	-
	-
	0,191

	7
	Детский сад "Березка»
	
	0,033
	-
	-
	0,033

	
	Итого:
	
	0,521
	-
	-
	0,521

	
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	
	Котельная 7 микрорайон

	1
	ул. Советская, д.74
	п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.74
	0,135
	-
	-
	0,135

	2
	ул. Советская, д.72
	п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.72
	0,135
	-
	-
	0,135

	3
	ул. Советская, д.70
	п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70
	0,057
	-
	-
	0,057

	4
	ул. Советская, д.76
	п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.76
	0,056
	-
	-
	0,056

	5
	ул. Тургенева, д.58А
	п. Зубова Поляна, ул. Тургенева, д.58А
	0,061
	-
	-
	0,061

	6
	ул. Тургенева, д.21Б
	п. Зубова Поляна, ул. Тургенева, д.21Б
	0,060
	-
	-
	0,060

	7
	Административное здание
	п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А
	0,019
	-
	-
	0,019

	8
	Гараж
	п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А
	0,042
	-
	-
	0,042

	9
	Передвижной вагончик (монтерская)
	п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А
	0,001
	-
	-
	0,001

	10
	Передвижной вагончик (архив)
	п. Зубово-Поляна, ул. Советская, д.70А
	0,001
	-
	-
	0,001

	
	Итого:
	
	0,567
	-
	-
	0,567

	
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	
	Котельная СПТУ

	1
	ул.Студенческая, д.3
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Студенческая, д.3
	0,060
	-
	-
	0,060

	2
	ул.Студенческая, д.5
	
п. Школа тракторных бригадиров, ул.Студенческая, д.5
	0,059
	-
	-
	0,059

	3
	ул.Студенческая, д.9
	
п. Школа тракторных бригадиров, ул.Студенческая, д.9
	0,057
	-
	-
	0,057

	4
	Мастерская по тракторам 
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2
	0,044
	-
	-
	0,044

	5
	Учебный корпус старый (общебытовой)
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2
	0,090
	-
	-
	0,090

	6
	Гараж
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2
	0,298
	-
	-
	0,298

	7
	Учебный корпус (центр)
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2
	0,073
	-
	-
	0,073

	8
	Мастерские сварщиков
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2
	0,038
	-
	-
	0,038

	9
	Общежитие
	п. Школа тракторных бригадиров, ул.Садова, д.2
	0,056
	-
	-
	0,056

	10
	Детский сад, Начальная школа
	
	0,046
	-
	-
	0,046

	
	Итого:
	
	0,821
	-
	-
	0,821



Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Зубово-Полянского городского поселения

	Наименование начала участка тепловой сети
	Наименование конца участка тепловой сети
	Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал 
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м

	Ведомственная котельная

	Котельная Ясно-Полянская ООШ

	Котельная СОШ Ясная Поляна
	ООШ Ясная Поляна
	0,069
	37,27
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	37,27
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная Детский сад №3 Ручеек

	Котельная ДС Ручеек
	Детский сад «Ручеек»
	0,082
	36,82
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	36,82
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная Детский сад №2

	Котельная Советская 21
	ТУ-1
	0,069
	23,22
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	Детский сад №2
	0,069
	18,81
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	Склад
	0,069
	1,12
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	43,15
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2

	Котельная Новикова прибоя 19б
	ТУ-1
	0,100
	25,84
	
	Подземная бесканальная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	Спортзал
	0,100
	43,36
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,100
	10,59
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-2
	Корпус №2
	0,100
	4,15
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-2
	Корпус 1
	0,100
	56,86
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	140,8
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3

	Котельная Советская 12
	СОШ№1, советская 12
	0,082
	65,04
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	65,04
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная МБДОУ №5 Малышок

	ТУ-2
	ТУ-3
	0,100
	14,69
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Детский сад Малышок
	ТУ-1
	0,050
	8,01
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,050
	30,6
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-2
	Детский сад
	0,050
	5,4
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-3
	Столовая
	0,040
	19,73
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-3
	Школа
	0,040
	27,44
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	Склад
	0,021
	14,22
	
	Подземная бесканальная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	120,09
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)

	Котельная МБДОУ детский сад Сказка 
	Детский сад
	0,100
	45,15
	
	Подземная бесканальная
	1990 год
	-

	Котельная МБДОУ детский сад Сказка
	Детский сад
	0,04/0,033
	45,15
	
	Подземная бесканальная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	90,3
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24

	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24
	ТУ-1
	0,050
	6,86
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	Мастерские
	0,050
	33,19
	
	Надземная
	1990 год
	-

	ТУ-1
	Школа
	0,050
	36,46
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	76,51
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия

	Котельная МОУ ЗП Гимназия
	К№1
	0,100
	132,05
	
	Надземная
	1990 год
	-

	К№1
	Гимназия
	0,100
	40
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Котельная МОУ ЗП Гимназия ГВС
	К№1 ГВС
	0,033/0,033
	132,05
	
	Надземная
	1990 год
	-

	К№1 ГВС
	Гимназия ГВС
	0,033/0,033
	40
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	344,1
	
	
	
	

	Ведомственная котельная

	Котельная  МБУДОД ДЮСШ

	Котельная МБУДОД ДЮСШ
	ДЮСШ
	0,100
	29,63
	
	Надземная
	1990 год
	-

	Итого:
	
	
	29,63
	
	
	
	

	

МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная Черемушки

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,15
	175
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-1
	ТУ-1.1
	0,15
	30
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-4
	ТУ-5
	0,1
	25
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-5
	ТУ-6
	0,1
	10
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-2
	ТУ-3
	0,1
	60
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-2
	ул. Толстого, д1
	0,1
	120
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-6
	ул. Герцена, д.28 
	0,1
	40
	
	Надземная
	2003 год
	-

	Котельная мкрн Черемушки
	ТУ-1
	0,1
	88
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-3
	ТУ-4
	0,01
	8
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-6
	ул. Герцена, д.33
	0,082
	189
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-1.1
	ул. Гоголя, д.15а
	0,069
	65
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-3
	Детский сад
	0,069
	58
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-4
	ул. Н. Прибоя, д.91
	0,05
	4
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-5
	ул. Н. Прибоя, д.90
	0,05
	6
	
	Надземная
	1959 год
	-

	Итого:
	
	
	878,00
	
	
	
	

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная 7 микрорайон

	Котельная 7-й микрорайон
	ТУ-1
	0,207
	31,5
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,15
	22,11
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-6*
	ТУ-7
	0,15
	20
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-4
	ТУ-6*
	0,15
	70
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-1
	ТУ-4
	0,15
	30,2
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-5
	ТУ-6
	0,125
	24,15
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-7
	ТУ-9
	0,125
	46,34
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-4
	ТУ-5
	0,125
	50,39
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-9
	ТУ-10
	0,125
	163,14
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-6
	ТУ-8
	0,125
	37,11
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-2
	ТУ-38*
	0,1
	22,14
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-38*
	ТУ-3
	0,1
	46,79
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-10
	ТУ-11
	0,1
	35,78
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-11
	ул.Советская,76
	0,069
	6,26
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-8
	ул.Советская,72
	0,069
	14,97
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-6
	ул.Советская,74
	0,069
	4,02
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-7
	ул.Тургенева,58А
	0,069
	2
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-5
	ул.Тургенева, 21(Общежитие)
	0,069
	1,5
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-3
	Электротеплосеть(гараж)
	0,05
	11,71
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-2
	Электротеплосеть(склад+вагончик)
	0,05
	2,05
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-10
	ул.Советская,70
	0,05
	60
	
	Надземная
	1959 год
	-

	Итого:
	
	
	702,16
	
	
	
	

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная СПТУ

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,207
	35,5
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-2
	ТУ-3
	0,207
	48
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-1
	Общежитие
	0,207
	60
	
	Надземная
	2003 год
	-

	Котельная ШТБ
	ТУ-1
	0,207
	3
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-2
	Мастерская по тракторам
	0,15
	29
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-6
	ТУ-7
	0,1
	30
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-7
	ул.Студенческая, д.3
	0,1
	30
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-7
	ТУ-8
	0,1
	10
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-9
	ул.Студенческая, д.5
	0,1
	30
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-9
	ул.Студенческая, д.9
	0,1
	40
	
	Надземная
	2003 год
	-

	ТУ-8
	ТУ-9
	0,1
	45,5
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-6
	Учебный корпус
	0,1
	1
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-4
	Гараж
	0,1
	13
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-5
	ТУ-5*
	0,1
	10
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-5*
	ТУ-6
	0,1
	20
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-3
	Учебный корпус (старый)
	0,1
	23
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-4
	ТУ-5
	0,1
	30
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-3
	ТУ-4
	0,1
	82,5
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-9
	Детский сад, Начальная школа
	0,1
	10
	
	Надземная
	1959 год
	-

	ТУ-8
	Мастерские
	0,05
	10
	
	Надземная
	1959 год
	-

	Итого:
	
	
	560,5
	
	
	
	



На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок планируется мероприятие по модернизации котельной СПТУ.
[bookmark: _Toc525894693][bookmark: _Toc535417856][bookmark: _Toc130887690]1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: _Toc525894694]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.
	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	
	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего
	

	Ведомственная котельная

	Котельная Ясно-Полянская ООШ

	2024
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	2025
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	2026
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	2027
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	2028
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	2029
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	В период 2030-2034 гг.
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	В период 2035-2040  гг.
	0,129
	0,129
	0,127
	0,002
	0,002
	0,102
	-
	0,102
	0,023

	Ведомственная котельная

	Котельная Детский сад №3 Ручеек

	2024
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	2025
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	2026
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	2027
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	2028
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	2029
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	В период 2030-2034 гг.
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	В период 2035-2040  гг.
	0,138
	0,138
	0,136
	0,002
	0,002
	0,124
	-
	0,124
	0,010

	Ведомственная котельная

	Котельная Детский сад №2

	2024
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	2025
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	2026
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	2027
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	2028
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	2029
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	В период 2030-2034 гг.
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	В период 2035-2040  гг.
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,123

	Ведомственная котельная

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2

	2024
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	2025
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	2026
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	2027
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	2028
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	2029
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	В период 2030-2034 гг.
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	В период 2035-2040  гг.
	0,344
	0,344
	0,338
	0,006
	0,008
	0,314
	-
	0,314
	0,016

	Ведомственная котельная

	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3

	2024
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	2025
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	2026
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	2027
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	2028
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	2029
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	В период 2030-2034 гг.
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	В период 2035-2040  гг.
	0,172
	0,172
	0,170
	0,002
	0,003
	0,077
	-
	0,077
	0,090

	Ведомственная котельная

	Котельная МБДОУ №5 Малышок

	2024
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	2025
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	2026
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	2027
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	2028
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	2029
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	В период 2030-2034 гг.
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	В период 2035-2040  гг.
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,005
	0,086
	-
	0,086
	0,012

	Ведомственная котельная

	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)

	2024
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	2025
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	2026
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	2027
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	2028
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	2029
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	В период 2030-2034 гг.
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	В период 2035-2040  гг.
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,006
	0,109
	0,022
	0,131
	0,204

	Ведомственная котельная

	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24

	2024
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	2025
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	2026
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	2027
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	2028
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	2029
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	В период 2030-2034 гг.
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	В период 2035-2040  гг.
	0,104
	0,104
	0,103
	0,001
	0,003
	0,043
	-
	0,043
	0,057

	Ведомственная котельная

	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия

	2021
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	2024
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	2025
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	2026
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	2027
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	2028
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	2029
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	В период 2030-2034 гг.
	0,430
	0,430
	0,425
	0,005
	0,012
	0,396
	0,011
	0,407
	0,006

	Ведомственная котельная

	Котельная  МБУДОД ДЮСШ

	2024
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	2025
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	2026
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	2027
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	2028
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	2029
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	В период 2030-2034 гг.
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	В период 2035-2040  гг.
	0,255
	0,170
	0,167
	0,003
	0,002
	0,213
	-
	0,213
	-0,048

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная Черемушки

	2024
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	2025
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	2026
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	2027
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	2028
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	2029
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	В период 2030-2034 гг.
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	В период 2035-2040  гг.
	1,72
	1,72
	1,713
	0,007
	0,162
	0,521
	-
	0,521
	1,030

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная 7 микрорайон

	2024
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	2025
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	2026
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	2027
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	2028
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	2029
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	В период 2030-2034 гг.
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	В период 2035-2040  гг.
	1,505
	1,505
	1,496
	0,009
	0,156
	0,567
	-
	0,567
	0,773

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Котельная СПТУ

	2024
	2,537
	2,321
	2,303
	0,018
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	1,357

	2025
	2,537
	2,321
	2,303
	0,018
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	1,357

	2026
	1,032
	1,032
	1,024
	0,008
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	0,078

	2027
	1,032
	1,032
	1,024
	0,008
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	0,078

	2028
	1,032
	1,032
	1,024
	0,008
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	0,078

	2029
	1,032
	1,032
	1,024
	0,008
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	0,078

	В период 2030-2034 гг.
	1,032
	1,032
	1,024
	0,008
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	0,078

	В период 2035-2040  гг.
	1,032
	1,032
	1,024
	0,008
	0,125
	0,821
	-
	0,821
	0,078



По данным таблицы №5 можно сделать вывод, что по котельной ДЮСШ имеется дефицит тепловой мощности, так как один котел находится в нерабочем состоянии. Вследствие этого требуется ремонт котла Junkers KN99-9 мощностью 0,085 Гкал/час. 
[bookmark: _Toc525894698][bookmark: _Toc535417861][bookmark: _Toc130887691]На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок планируется мероприятие по модернизации котельной СПТУ.
1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

     Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям
	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	Ведомственная котельная

	п.Ясная Поляна
	СЦТ от котельной МБОУ Ясно-Полянская ООШ
	горячая вода
	6,42
	0,27
	6,69

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Детский сад №3 «Ручеек»
	горячая вода
	8,48
	0,45
	8,92

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Детский сад №2
	горячая вода
	8,86
	0,37
	9,23

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2
	горячая вода
	40,51
	2,55
	43,05

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3
	горячая вода
	14,97
	0,79
	15,76

	
Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24
	горячая вода
	14,58
	0,35
	14,93

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МБУДОД ДЮСШ
	горячая вода
	7,89
	0,54
	8,42

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МБДОУ №5 Малышок
	горячая вода
	23,70
	0,61
	24,32

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад "Дрозд" (Сказка)
	горячая вода
	40,68
	1,00
	41,69

	Ведомственная котельная

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия
	горячая вода
	68,80
	3,69
	72,50

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Черемушки
	горячая вода
	316,41
	10,34
	326,76

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	г.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной 7 микрорайон
	горячая вода
	305,38
	10,61
	315,99

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	п. Школа тракторных бригадиров
	СЦТ от котельной СПТУ
	горячая вода
	243,07
	10,90
	253,97

	Итого
	
	1030,95
	42,47
	1073,42



[bookmark: _Toc130887692]Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
[bookmark: _Toc525894704][bookmark: _Toc535417867][bookmark: _Toc130887693]2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: _Toc525894705]Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.
При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2025 – 2040 гг. представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2025 – 2040 гг.
	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3

	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего

	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	

	Ведомственная котельная

	п.Ясная Поляна
	СЦТ от котельной МБОУ Ясно-Полянская ООШ
	горячая вода
	2,931
	0,234
	-
	-
	0,234
	3,165

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Детский сад №3 «Ручеек»
	горячая вода
	4,874
	0,389
	-
	-
	0,389
	5,263

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Детский сад №2
	горячая вода
	4,045
	0,323
	-
	-
	0,323
	4,367

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2
	горячая вода
	27,720
	2,211
	-
	-
	2,211
	29,931

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3
	горячая вода
	8,610
	0,687
	-
	-
	0,687
	9,297

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24
	горячая вода
	3,766
	0,300
	-
	-
	0,300
	4,066

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МБУДОД ДЮСШ
	горячая вода
	5,833
	0,465
	-
	-
	0,465
	6,299

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МБДОУ №5 Малышок
	горячая вода
	6,668
	0,532
	-
	-
	0,532
	7,199

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад "Дрозд" (Сказка)
	горячая вода
	10,890
	0,804
	-
	-
	0,804
	11,695

	Ведомственная котельная

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия
	горячая вода
	40,050
	2,995
	-
	-
	2,995
	43,046

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной Черемушки
	горячая вода
	204,08
	23,71
	-
	-
	23,71
	227,79

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	р.п.Зубова Поляна
	СЦТ от котельной 7 микрорайон
	горячая вода
	209,38
	24,32
	-
	-
	24,32
	233,70

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	п. Школа тракторных бригадиров
	СЦТ от котельной СПТУ
	горячая вода
	215,12
	24,99
	-
	-
	24,99
	240,11

	Итого
	
	743,967
	81,96
	
	
	81,96	
	825,927



[bookmark: _Toc34046167][bookmark: _Toc130887694]Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.
Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели на 2026 г.
	Наименование показателя
	Котельная Ясно-Полянская ООШ

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	250,746
	150,176
	100,571

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	247,341
	147,989
	99,352

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	240,650
	144,001
	96,649

	- бюджетные потребители
	240,650
	144,001
	96,649

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	41,175
	24,685
	16,490

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	35,192
	21,098
	14,094

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	164,207
	164,370
	163,965

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	140,348
	140,488
	140,141

	Наименование показателя
	Котельная Детский сад №3 Ручеек

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	317,902
	189,394
	128,507

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	313,884
	186,839
	127,045

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	304,960
	181,523
	123,437

	- бюджетные потребители
	304,960
	181,523
	123,437

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	57,734
	34,426
	23,308

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	49,345
	29,424
	19,921

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	181,607
	181,765
	181,376

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	155,220
	155,355
	155,023

	Наименование показателя
	Котельная Детский сад №2

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	121,481
	72,714
	48,767

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	118,035
	70,472
	47,564

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	108,803
	64,968
	43,834

	- бюджетные потребители
	108,803
	64,968
	43,834

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	19,834
	11,903
	7,931

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	16,952
	10,173
	6,779

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	163,269
	163,685
	162,652

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	139,546
	139,902
	139,019

	Наименование показателя
	Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 1-2

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	999,191
	598,915
	400,275

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	981,768
	588,208
	393,560

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч:
	938,717
	562,485
	376,232

	- бюджетные потребители
	938,717
	562,485
	376,232

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	158,604
	95,112
	63,492

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	135,559
	81,292
	54,267

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,733
	158,805
	158,627

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,669
	135,731
	135,579

	Наименование показателя
	Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	201,598
	120,752
	80,846

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	197,039
	117,863
	79,176

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч:
	181,275
	108,472
	72,803

	- бюджетные потребители
	181,275
	108,472
	72,803

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	32,840
	19,697
	13,143

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	28,068
	16,835
	11,233

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	162,896
	163,115
	162,571

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	139,227
	139,415
	138,950

	Наименование показателя
	Котельная МБДОУ №5 Малышок

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	229,339
	137,249
	92,090

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	227,057
	135,766
	91,291

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т ч.:
	202,742
	121,226
	81,516

	- бюджетные потребители
	202,742
	121,226
	81,516

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	36,950
	22,133
	14,817

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	31,581
	18,917
	12,664

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	161,114
	161,254
	160,907

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	137,704
	137,824
	137,528

	Наименование показателя
	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский 
детский сад «Дрозд» (Сказка)

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	372,622
	216,166
	156,455

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	366,190
	212,063
	154,127

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	324,500
	188,335
	136,165

	- бюджетные потребители
	324,500
	188,335
	136,165

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	58,983
	34,271
	24,712

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	50,413
	29,291
	21,122

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,292
	158,535
	157,958

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,292
	135,500
	135,007

	Наименование показателя
	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ,  
ул. О. Кошевого, д.24

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	117,073
	70,149
	46,925

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	115,275
	68,954
	46,321

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т ч:
	100,345
	60,045
	40,300

	- бюджетные потребители
	100,345
	60,045
	40,300

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	18,862
	11,322
	7,540

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	16,121
	9,677
	6,444

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	161,114
	161,389
	160,707

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	137,704
	137,940
	137,357

	

Наименование показателя
	

Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	1041,649
	619,706
	421,943

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	1031,008
	613,012
	417,995

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	958,512
	571,178
	387,334

	- бюджетные потребители
	958,512
	571,178
	387,334

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	166,009
	98,816
	67,193

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	141,888
	84,458
	57,430

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	159,371
	159,455
	159,245

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	136,215
	136,287
	136,107

	Наименование показателя
	Котельная  МБУДОД ДЮСШ

	
	Ведомственная котельная

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	514,993
	308,430
	206,563

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	508,199
	304,071
	204,128

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	499,778
	299,059
	200,719

	- бюджетные потребители
	499,778
	299,059
	200,719

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	81,169
	48,660
	32,509

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	69,375
	41,589
	27,786

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	157,612
	157,762
	157,388

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	134,711
	134,840
	134,520

	Наименование показателя
	Котельная Черемушки

	
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	1020,554
	586,224
	434,331

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	1006,200
	578,137
	428,063

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	679,440
	391,557
	287,883

	- бюджетные потребители
	80,337
	47,955
	32,382

	- население
	599,103
	343,602
	255,501

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	166,445
	95,589
	70,856

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	142,261
	81,700
	60,561

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	163,094
	163,060
	163,141

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	139,396
	139,367
	137,727

	Наименование показателя
	Котельная 7 микрорайон

	
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	1178,027
	676,465
	501,562

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	1160,688
	667,198
	493,490

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	844,698
	486,788
	357,910

	- бюджетные потребители
	-
	-
	-

	- население
	719,817
	409,987
	309,831

	- прочие
	124,881
	76,801
	48,079

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	192,013
	110,146
	81,867

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	164,114
	94,142
	69,972

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	162,996
	162,827
	163,224

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	139,312
	139,168
	139,507

	Наименование показателя
	Котельная СПТУ

	
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	1 683,48
	968,69
	714,79

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	1 666,630
	958,997
	707,633

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	1 412,66
	814,10
	598,56

	- бюджетные потребители
	1 184,55
	687,66
	496,89

	- население
	228,11
	126,44
	101,67

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	270,222
	155,487
	114,735

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	230,959
	132,895
	98,064

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	160,514
	160,514
	160,514

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	137,191
	137,191
	137,191




[bookmark: _Toc130887695]Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»
[bookmark: _Toc525894710][bookmark: _Toc535417873][bookmark: _Toc130887696][bookmark: _Toc525894716][bookmark: _Toc535417880]4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.
Минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.
Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc525894717][bookmark: _Toc535417881][bookmark: _Toc130887697]4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. 
Как видно из таблицы 9 мероприятие планируются по котельной СПТУ, установленная тепловая мощность изменится.
Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид мероприятий
	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	на 2025 год
	на 2040  год
	изменение (+/-)

	Ведомственная котельная

	1
	Котельная Ясно-Полянская ООШ
	Мероприятия не планируются
	-
	0,129
	0,129
	0

	Ведомственная котельная

	2
	Котельная Детский сад №3 Ручеек
	Мероприятия не планируются
	-
	0,138
	0,138
	0

	Ведомственная котельная

	3
	Котельная Детский сад №2
	Мероприятия не планируются
	-
	0,172
	0,172
	0

	Ведомственная котельная

	4
	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2
	Мероприятия не планируются
	-
	0,344
	0,344
	0

	Ведомственная котельная

	5
	Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3
	Мероприятия не планируются
	-
	0,172
	0,172
	0

	Ведомственная котельная

	6
	Котельная МБДОУ №5 Малышок
	Мероприятия не планируются
	-
	0,104
	0,104
	0

	Ведомственная котельная

	7
	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский 
детский сад «Дрозд» (Сказка)
	Мероприятия не планируются
	-
	0,344
	0,344
	0

	Ведомственная котельная

	8
	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24
	Мероприятия не планируются
	-
	0,104
	0,104
	0

	Ведомственная котельная

	9
	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия
	Мероприятия не планируются
	-
	0,430
	0,430
	0

	Ведомственная котельная

	10
	Котельная  МБУДОД ДЮСШ
	Мероприятия не планируются
	-
	0,255
	0,255
	0

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	11
	Котельная Черемушки
	Мероприятия не планируются
	-
	1,72
	1,72
	0

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	12
	Котельная 7 микрорайон
	Мероприятия не планируются
	-
	1,505
	1,505
	0

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	13
	Котельная СПТУ
	Строительство новой котельной СПТУ 1,2 МВт
	2026 г.
	2,530
	1,032
	1,498


[bookmark: _Toc48243630]
[bookmark: _Toc130887698]4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения рекомендуются мероприятия по строительству участков тепловых сетей взамен старых в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Общая стоимость мероприятий по развитию системы теплоснабжения части источника тепловой энергии составляет 14 700 000,00 руб. с учетом НДС.

Таблица 10 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части источников тепловой энергии (руб. без учета НДС)

	Наименование проекта
	Мероприятия
	Период реализации проекта
	Стоимость мероприятия, с НДС, руб.

	Строительство новых тепловых сетей
	-
	-
	-

	Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода
	-
	-
	-

	Строительство новой котельной
	Строительство новой котельной СПТУ 1,2 МВт
	
	
2025 - 2026 г.

	

14 700 000,00



	ИТОГО
	-
	-
	14 700 000,00



[bookmark: _Toc130390079][bookmark: _Toc130887699][bookmark: _Hlk130284518]4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения
Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.
Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория потребителей — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:
– жилых и общественных зданий до 12°С;
– промышленных зданий до 8°С.
Третья категория потребителей – остальные потребители.
Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:
– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;
– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;
– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.
Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов — при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.
В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.
[bookmark: _Toc130887700]Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc525894729][bookmark: _Toc535417893][bookmark: _Toc130887701]5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.



Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2025-2040  г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии
	Показатель
	Единицы измерения
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2034 г.
	2040  г.

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной Ясно-Полянская ООШ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	250,746
	250,746
	250,746
	250,746
	250,746
	250,746
	250,746

	НУР топлива
	кг.у.т.
	164,207
	164,207
	164,207
	164,207
	164,207
	167,491
	169,606

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной Детский сад №3 Ручеек

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	317,902
	317,902
	317,902
	317,902
	317,902
	317,902
	317,902

	НУР топлива
	кг.у.т.
	181,607
	181,607
	181,607
	181,607
	181,607
	185,239
	187,578

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной Детский сад №2

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	121,481
	121,481
	121,481
	121,481
	121,481
	121,481
	121,481

	НУР топлива
	кг.у.т.
	163,269
	163,269
	163,269
	163,269
	163,269
	166,534
	168,637

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	999,191
	999,191
	999,191
	999,191
	999,191
	999,191
	999,191

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,733
	158,733
	158,733
	158,733
	158,733
	161,907
	163,951

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	201,598
	201,598
	201,598
	201,598
	201,598
	201,598
	201,598

	НУР топлива
	кг.у.т.
	162,896
	162,896
	162,896
	162,896
	162,896
	166,153
	168,251

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной МБДОУ №5 Малышок

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	229,339
	229,339
	229,339
	229,339
	229,339
	229,339
	229,339

	НУР топлива
	кг.у.т.
	161,114
	161,114
	161,114
	161,114
	161,114
	164,336
	166,411

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка)

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	372,622
	372,622
	372,622
	372,622
	372,622
	372,622
	372,622

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,292
	158,292
	158,292
	158,292
	158,292
	161,457
	163,496

	


Ведомственная котельная

	Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	117,073
	117,073
	117,073
	117,073
	117,073
	117,073
	117,073

	НУР топлива
	кг.у.т.
	161,114
	161,114
	161,114
	161,114
	161,114
	164,336
	166,411

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1041,649
	1041,649
	1041,649
	1041,649
	1041,649
	1041,649
	1041,649

	НУР топлива
	кг.у.т.
	159,371
	159,371
	159,371
	159,371
	159,371
	162,558
	164,611

	Ведомственная котельная

	Зона действия котельной МБУДОД ДЮСШ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	514,993
	514,993
	514,993
	514,993
	514,993
	514,993
	514,993

	НУР топлива
	кг.у.т.
	157,612
	157,612
	157,612
	157,612
	157,612
	160,764
	162,794

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Зона действия котельной Черемушки

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1020,554
	1020,554
	1020,554
	1020,554
	1020,554
	1020,554
	1020,554

	НУР топлива
	кг.у.т.
	163,094
	163,094
	163,094
	163,094
	163,094
	166,355
	168,456

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Зона действия котельной 7 микрорайон

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1178,027
	1178,027
	1178,027
	1178,027
	1178,027
	1178,027
	1178,027

	НУР топлива
	кг.у.т.
	162,996
	162,996
	162,996
	162,996
	162,996
	166,255
	168,354

	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»

	Зона действия котельной СПТУ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1704,495
	1 683,48
	1 683,48
	1 683,48
	1 683,48
	1 683,48
	1 683,48

	НУР топлива
	кг.у.т.
	164,245
	160,514
	160,514
	160,514
	160,514
	163,724
	165,791




[bookmark: _Toc525894730][bookmark: _Toc535417894][bookmark: _Toc130887702]5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.
[bookmark: _Toc130887703]Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»
[bookmark: _Toc525894738][bookmark: _Toc535417902][bookmark: _Toc130887704]6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

[bookmark: _Toc525894739][bookmark: _Toc535417903][bookmark: _Toc130887705]6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границами зон деятельности единой теплоснабжающей организации в Зубово-Полянском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-13.
[bookmark: _Toc525894740][bookmark: _Toc535417904][bookmark: _Toc130887706]6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В настоящее время МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc525894741][bookmark: _Toc535417905][bookmark: _Toc130887707]6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали. 
[bookmark: _Toc525894742][bookmark: _Toc535417906][bookmark: _Toc130887708]6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района можно выделить три существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района - МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети».






































ПРИЛОЖЕНИЕ















[image: ]
Рисунок 1. Зона действия котельной Ясно-Полянская ООШ (Ведомственная котельная)
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Рисунок 2. Зона действия котельной Детский сад №3 Ручеек (Ведомственная котельная)
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Рисунок 3. Зона действия котельной Детский сад №2  (Ведомственная котельная)
[image: ]
Рисунок 4. Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2 (Ведомственная котельная)
[image: ]
Рисунок 5. Зона действия котельной Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 3 (Ведомственная котельная)
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Рисунок 6. Зона действия котельной МБДОУ №5 Малышок (Ведомственная котельная)
[image: ]
Рисунок 7. Зона действия котельной МБДОУ Зубово-Полянский детский сад «Дрозд» (Сказка) (Ведомственная котельная)
[image: ]
Рисунок 8. Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24 (Ведомственная котельная)
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Рисунок 9. Зона действия котельной МОУ Зубово-Полянская гимназия (Ведомственная котельная)
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Рисунок 10. Зона действия котельной МБУДОД ДЮСШ (Ведомственная котельная)
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Рисунок 11. Зона действия котельной Черемушки (МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»)
[image: ]
Рисунок 12. Зона действия котельной 7 микрорайон (МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»)
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Рисунок 13. Зона действия котельной СПТУ (МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»)
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Рисунок 14. Зона действия котельной СПТУ после модернизации (МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»)
Котельная Ясно-Полянская ООШ	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	164.20699999999999	164.20699999999999	164.20699999999999	164.20699999999999	164.20699999999999	167.49100000000001	169.06	Котельная Детский сад №3 Ручеек	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	181.607	181.607	181.607	181.607	181.607	185.239	187.578	Котельная Детский сад №2	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	163.26900000000001	163.26900000000001	163.26900000000001	163.26900000000001	163.26900000000001	166.53399999999999	168.637	Котельная Зубово-Полянская СОШ №1 корпус 1-2	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	158.733	158.733	158.733	158.733	158.733	161.90700000000001	163.95099999999999	Котельная Зубово-Полянская СОШ№1 корпус 3	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	162.89599999999999	162.89599999999999	162.89599999999999	162.89599999999999	162.89599999999999	166.15299999999999	168.251	Котельная МБДОУ №5 Малышок	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	161.114	161.114	161.114	161.114	161.114	164.33600000000001	166.411	Котельная МБДОУ Зубово-Полянский 
детский сад «Дрозд» (Сказка)	
	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	158.292	158.292	158.292	158.292	158.292	161.45699999999999	163.49600000000001	Котельная МОУ Зубово-Полянская ООШ, ул. О. Кошевого, д.24	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	161.114	161.114	161.114	161.114	161.114	164.33600000000001	166.411	Котельная МОУ Зубово-Полянская гимназия	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	159.37100000000001	159.37100000000001	159.37100000000001	159.37100000000001	159.37100000000001	162.55799999999999	164.61099999999999	Котельная  МБУДОД ДЮСШ	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	157.61199999999999	157.61199999999999	157.61199999999999	157.61199999999999	157.61199999999999	160.76400000000001	162.79400000000001	Котельная Черемушки	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	163.09399999999999	163.09399999999999	163.09399999999999	163.09399999999999	163.09399999999999	166.35499999999999	168.45599999999999	Котельная 7 микрорайон	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	162.99600000000001	162.99600000000001	162.99600000000001	162.99600000000001	162.99600000000001	166.255	168.35400000000001	Котельная СПТУ	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	164.245	160.51400000000001	160.51400000000001	160.51400000000001	160.51400000000001	163.72399999999999	165.791	
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