АДМИНИСТРАЦИЯ

АНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2                                                                                                от 16.01.2014 года                                                                                                                               

“Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Анаевского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

          В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом Анаевского сельского поселения  
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Анаевского сельского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь» и разместить на официальном сайте Анаевского сельского поселения в  сети Интернет.

Глава Анаевского сельского поселения                                     А.С. Евграшкин
Приложение № 1 к Постановлению                                                                                                                                       Администрации  Анаевского сельского поселения                            № 2 от 16.01.2014г
Схема водоснабжения и водоотведения

Анаевского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2023 года

Пояснительная записка

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Анаевского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия являются:  
1. Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
2. Постановление Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»

3. Генеральный план Анаевского сельского поселения

              Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования, муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы» утвержденной Постановлением Администрации Анаевского сельского поселения от 27 декабря 2012 года  №  16.
              Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
             2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей Анаевского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Анаевского сельского поселения;

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Территория Анаевского сельского поселения расположена в юго-западной части территории Зубово – Полянскогого муниципального района Республики Мордовия.

Общая площадь земель Анаевского сельского поселения составляет 6074 кв.км 

Существующая численность населения Анаевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 613 человек. 

В состав территории Анаевского сельского поселения входят шесть населенных пунктов. Административным центром является с. Уголок.

Территория сельского поселения. граничит:

​на севере и западе с Зубово –Полянским городским поселением;                                                 на юге с  Каргашинскимсельским поселением                                                                 на юго-востоке с Вадово –Селищинским сельским поселением
3.2. Климат

Климат поселения умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,70С, в апреле 4,50С, в июле +19,80С, в октябре  +4,20С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября - начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова наибольшая за зиму – средняя 43 см., максимальная 66 см., минимальная 21 см.
Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы.
Территория поселка относится к строительно-климатическому району II в.
Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.
3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Анаевского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Анаевского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

• жилая зона; 

• общественно-деловая зона;

• производственная; 

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

	Наименование
	га

	Земли сельскоскохозяйственного назначения в том числе

- с/х угодия
	3769,0

	Земли населенных пунктов
	25,0

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе

- промышленности

- энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики

- космической безопасности

- обороны

- земли иного специального назначения
	5,0
-

-

-

1,5

	Земли лесного фонда 
	5969,65

	Земли водного фонда
	

	Земли запаса
	-

	ИТОГО:
	5974,5


3.4. Жилой фонд. 

Весь жилищный фонд Анаевского сельского поселения представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Анаевского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

	Жилищный фонд всего
	Деревянные дома
	Каменные дома 
(в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) 
	Прочие дома

	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%

	14000,0
	100
	10000,0
	71,4
	1600
	11,4
	2400
	17,1


3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Анаевского сельского поселения в селе Анаево
3.6.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения, 

по состоянию на 01.01.2013 г.

КУЛЬТУРА: Учреждения культурно - досугового типа представлены сельским домом культуры и библиотекой, которые расположены в с. Анаево ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: в с.Анаево  находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

СВЯЗЬ: Отделение почтовой связи с.Анаево

ОАО «Ростелеком»  АТС на 100 номеров с. Анаево

ТОРГОВЛЯ: Магазин ООО «Петрович» с. Анаево
 ОБРАЗОВАНИЕ:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анаевская средняя общеобразовательная школа»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:    ООО «Анаевское»
 

3.7. Инженерное обеспечение Анаевского сельского поселения включает в себя: 

1. Водоснабжение;

2. Электроснабжение;

3. Телефонизацию.

4. Газоснабжение

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Характеристика проблемы.

Источником Водоснабжения  для подачи воды в водонапорную башню и сеть в с. Анаево являетюся артезианские скважины, пробуренные в 1972 году Мордовским  СМУ «Бурводстрой» г. Саранск, паспорт разведочно-эксплуатационной скважины в с.Анаево №1272.947.947
Данные скважины, оборудованы насосной станцией над артскважиной. Погружной насос работает на сеть и водонапорную башню. 
В с. Анаево в результате длительной эксплуатации водонапорная башня и водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.
В с. Анаево  по улице Школьная состояние водопроводной сети удовлетворительное, асбестно-цементная сеть заменена на полиэтиленовые трубы. Но состояние водонапорной башни аварийное, требуется срочная замена башни типа Рожновского.

Люди в селах занимаются животноводством, держат коров, телят, свиней, кур. Сажают картофель, овощи. Что позволяет увеличивать социально-экономические показатели, доведённые до поселения.

Вода  необходима для хозяйственно-питьевых нужд. 

В деревне  Крюковка водоснабжение отсутствует. Люди пользуются водой из колодцев и индивидуальных скважин, где вода не соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Необходимо строительство водопроводов в вышеназванных населенных пунктах.

Нормативная потребность и фактическая   обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в с. .

Таблица 3
	Населённый пункт


	Количество населённых пунктов, ед.
	Население, чел.
	Нормативное суточное потребление воды, м3/сут
	Действующие и восстанавливаемые 

артезианские скважины,

 ед
	Кол-во людей использовавшие воду подведённую в жилые дома
	Кол-во людей использовавшие 
воду из 
водозаборных
 колонок

	С.Анаево
	1
	245
	34,3м3
	1
	240
	5


Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:
-60 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.
-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

110 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения с использованием крана в доме
-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.
Качественная характеристика  подземных (артезианских) вод для водоснабжения населения с.Анаево
 Качество воды: а) физические свойства - запах отсутствует, прозрачность-30, муть и осадок – отсутствует,  РН – 7,5, F – 5,6

Химический анализ










Таблица 4
	№ и геолог. Индексац. Водоносного горизонта
	Дата отбора пробы
	Сухой остаток

(мг/дм3)
	Жёсткость общая

Мг-экв/дм3
	Основные химические компоненты (мг/л)

	
	Глубина отбора

 Пробы,  м
	
	
	Cl
	SO4
	HCO
	Ca
	Mg
	Na+K+
	Fe

	СЗ 
	27.08.1968


	454.
	6
	26,0
	40
	329,5
	12
	1.4
	146,28
	5

	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подземные воды в районе водозабора имеют сульфатно-гидрокарбанатно-хлоридный кальциево - магниево - натриевый состав. 

Подземные воды соответствуют нормам СаНПиН 2.1.4.1074-01

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице 5

Водопотребление Анаевского сельского поселения. Таблица № 5.
	Наименование
водопотребителя
	Населе-ние
тыс. человек
	Удельное
хоз.питьевое
водопотр.
на 1 человека
ср. сут.
(за год)
л/сут
	Средний суточ-ный расход
м3/сут.
	Коэффиц.
суточной неравномерности
	Расчетный
суточный расчет
м3/сут
	тах
	β тах
	Коэффиц.
часовой
неравно-
мерности
	Расчет-ный часовой расход
м3/час
	Расчет-ный
секунд-ный расход
л/сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Существующее положение

	1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев
	0,613
	85
	52,1
	1,2
	62,52
	1,2
	2,36
	2,83
	4,31
	1,19

	2.Неучтенные расходы(10%)
	
	
	5,2
	-
	6,2
	-
	-
	-
	0,43
	0,12

	Итого с неучтенными
	
	
	57,3
	-
	68,72
	-
	-
	-
	4,74
	1,31

	3.Полив
	0,613
	50
	30,5
	-
	30,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего с поливом;
	
	
	87,8
	-
	99,22
	-
	-
	-
	4,74
	1,31


Водопотребление существующей застройки Анаевского сельского поселения составляет: 99,2 м3/сут; 4,74 м3/час
- том числе на полив 30,5 м3/сут.
3.9. Водоотведение.
В настоящее время в населенных пунктах Анаевского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. 
Водоотведение от существующей застройки Анаевского сельского поселения составляет 19,22 м3/сут. 
Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице № 6
Водоотведение Анаевского сельского поселения
Таблица №6.
	Наименование

водопотребителя
	Населе-ние

тыс. человек
	Удельное

хоз.питьевое

водопотр.

на 1 человека

ср. сут.

(за год)

л/сут
	Средний суточ-ный расход

м3/сут.
	Коэффиц.

суточной неравномерности
	Расчетный

суточный расчет

м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Существующее положение

	1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев
	0,613
	25
	15,32
	1,2
	18,38

	2.Неучтенные расходы(5%)
	
	
	0,76
	
	0,92

	Итого с неучтенными
	
	
	16,08
	
	19,3


4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.
Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.
На территории первого пояса запрещается:
​ (проживание людей
​ (содержание и выпас скота и птиц
​ (строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу
Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бацилло опасность.
Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.
На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 
​ (всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Зубово - Полянском муниципальном районе.
​ (при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния
На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
​ (загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами
​ (размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
​ (размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения
​ ( применение удобрений и ядохимикатов 
На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия: 
​ (осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.
​ (размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
​ (выявление. тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта
​ (регулирование бурения новых скважин
​ (запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.
5.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение всех населенных пунктов сельского поселения от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни. Водоснабжение остальных населенных пунктов Анаевского сельского поселения на расчетный срок предусматривает использование колодцев.

