Утверждена
решением Совета депутатов Дубительского сельского поселения

от 21 февраля 2014 года  № 4
СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ДУБИТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2014 год
Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Дубительского сельского поселения на период до 2024 года  разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Дубительского сельского поселения.
А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Паспорт схемы
Наименование:
Схема водоснабжения и водоотведения Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик):
Глава Дубительского сельского поселения.

Местонахождение объекта:
Республика Мордовия Зубово-Полянский район п.Дубитель 
Нормативно-правовая база для разработки схемы:
- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
-СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и  водоотведения (ст. 6 ФЗ-416 от 07.12.2011.)
 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;                                                                                                                                                   2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;                                                                    3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;                                                             4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;  
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;                                            6) согласование инвестиционных программ;                                                                                                7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

 8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;                                                                                                                                      9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
Цели схемы:
Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024г. 

-увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей:
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;
-строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Дубительского сельского поселения в целом;

-прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Дубительского сельского поселения;
-реконструкция существующих канализационных сетей;
-установка приборов учёта;

-снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Сроки и этапы реализации схемы:
Первый этап 2014-2024г.
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

· консервирование скважин;

· строительство новых водонапорных башен;

· поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

· реконструкция существующих ВЗУ;

· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития  Дубительского сельского поселения. 

Глава 1. Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения Дубительского сельского поселения.
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.
        Дубительское сельское поселение, т.е. п. Дубитель расположен на северо- западной границе Республики Мордовия с Рязанской областью. В состав Дубительского сельского поселения входят поселок Дубитель  с количеством населения (на 2014 г.)- 603 человека , который имеет автономную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения . Поселок Дубитель находится на пойме и I-ой надпойменной террасе левобережья реки Вад. Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды. Оценка запасов не проводилась. По прогнозной оценке поселок Дубитель, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод .Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.                                                                       Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.
            Основными источниками водоснабжения поселка приняты подземные воды. Действуют 3 (три) водозаборных узла ( скважины)- 2 действующих и один затомпованый (резервный),  которые взаимосвязаны между собой , т.е  третья скважина (затомпованная) соединена  150 м. стальной трубы  Ø100 со второй (действующей), вторая  200 м. стальная труба Ø100 с первой  по 180 м стальной трубы Ø100 вода поступает в  стальной водонапорный бак V=25м³ и направляется через централизованную систему  водоснабжения  для нужд населения  в водоснабжении и пожаротушении. 
        Все скважины- водозаборные узлы ( ВУЗ) оснащены насосами:
Таблица 1
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м.сут.
	мощность, кВт

	1 ВУЗ
	АЦВ-8-25-125
	80
	100
	25

	2 ВУЗ
	ЭЦВ-6-10-110
	60
	100
	10

	3 ВУЗ
	ЭЦВ-6-10-110
	60
	100
	10


           Требуется  установка более совершенных и мощных насосных устройств  с обязательным резервированием.

           Протяжённость сетей водоснабжения п.Дубитель  – 7,0 км. Централизованным  водопроводом оснащены практически все улицы в поселке Дубитель. Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до150 мм.

           Первый водопровод был проложен  в 1960 году  - 400 метров из чугунных труб Ø150- имеет износ 100% и требует замены или перекладки с большим диаметром труб. Затем  постепенно в 1965-1980 гг.. прокладывались линии из стали -981 метров по ул. Пионерская, Парковая, Центральная  Ø 89,76,40 , которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном  состоянии. В период с 1995 и по настоящее время  велась прокладка трубопровода из Полиэтилена (ПНД) диаметр от 32 до 80- всего 5665 метров , который находится в удовлетворительном  состоянии, но  на улицах  Заречная, Рабочая, Полевая -1850 метров ощущается нехватка напора воды в трубопроводе и в связи с чем ( особенно в летний период) возникают перебои с поставкой воды  в личные подворья.

            На территории поселка Дубитель функционирует 15 водозаборных колонок – все находятся в неудовлетворительном состоянии, т.е требуется реконструкция или замена.

            Пожарный гидрант установлен  на Водозаборном узле №1.

            Водопроводом оснащено – 269 личных хозяйств (Всего- 383). 
В настоящее время обслуживающей организацией является МУП ЖКС «Зубова Поляна».

Характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице 3.
                                                                                                                                              Таблица 2
	п.ДУБИТЕЛЬ
	Коли-чество (метров)
	Чугун
	Сталь
	Полиэтилен
	Кол-во водоза-борных

колонок
	Колодец водо- провода

	
	
	Протя-жен-ность метров


	Диа-метр трубы


	Протя-жен-ность метров
	Диаметр трубы


	Протя-жен-ность      метров
	Диа-метр трубы


	
	

	ул.Центральная
	539
	
	
	94
	76
	445
	50
	1
	4

	ул.Привокзальная
	350
	
	
	
	
	350
	32
	1
	2

	ул.Пролетарская
	720
	
	
	
	
	380 340
	80 32
	3
	

	ул.Вишневая
	270
	
	
	
	
	250 20
	63 32
	1
	

	ул.Зеленая
	200
	
	
	
	
	120 80
	63 32
	1
	

	ул.Молодежная
	380
	
	
	
	
	200 180
	63 32
	2
	

	ул.Луговая
	500
	
	
	
	
	240 260
	32 63
	
	

	ул.Дорожная
	260
	
	
	
	
	130 130
	63 32
	
	

	ул.Пионерская
	472
	200
	150
	122
	50
	150
	63
	2
	3

	ул.Садовая
	280
	
	
	
	
	280
	32
	1
	

	ул.Парковая
	450
	120
	150
	70
	76
	260
	80
	
	1

	ул.Заречная
	435
	
	
	75


	40
	360
	32
	1
	

	ул.Рабочая
	870
	
	
	110
	40
	760
	32
	1
	

	ул.Полевая
	840
	
	
	110
	40
	730
	32
	
	1

	ул.Станционная
	400
	
	
	400
	89
	
	
	1
	2

	Всего:
	6966
	320
	-
	981
	-
	5665
	-
	15
	11


Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.
1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Дубительского сельского поселения.
            2.  Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.    
3. Водопроводная сеть на территории Дубительского сельского поселения  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.
4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

1.2Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Дубительского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. 
В перспективе развития Дубительского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. 

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства поселка и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Дубительского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2024 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:                                                                                                                             

  160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 
« Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
В перспективе развития Дубительского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории Дубительского сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. 
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.
Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию Водозаборных узлов.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. 

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего МБУ «Дубительский КДЦ» и МБОУ «Дубительская СОШ» проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110 мм (от наружной кольцевой сети Ø150 мм)  и установка пожарных кранов.
           Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предусматривается замена водонапорной башни на новую (V=25м³, H=18м) по ул.Станционная;
Глава 2. Схема водоотведения
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.


Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части п.Дубитель осуществляются самотёком  в канавы и р.Водакша.
2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Дубительского сельского поселения. 
2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих и постройку канализационной насосной станции.

2.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция действующих и строительство канализационных  стоков и строительство насосной станции.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории Дубительского сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм  с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

             прокладка самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку; 

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения
Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2024 г. Согласно приложению 1.













