АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

  От 18 февраля  2014 года                                                                       №5а
“Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Вышинского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

          В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом Вышинского сельского поселения  
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Вышинского сельского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте Вышинского сельского поселения в  сети Интернет.

Глава Вышинского сельского поселения                                     А.А. Нистратова
Приложение № 1 к Постановлению                                                                                                                                       Администрации  Вышинского сельского поселения                            № ____ от ________2014г
Схема водоснабжения и водоотведения

Вышинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2023 года

Пояснительная записка

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Вышинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия являются:  
1. Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
2. Постановление Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»

3. Генеральный план Вышинского сельского поселения

              Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования, муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышинского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы» утвержденной Постановлением Администрации Вышинского сельского поселения от 27 декабря 2012 года  №  31
              Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
             2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей Вышинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Вышинского сельского поселения;

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Вышинское сельское поселение расположено в юго-западной части Зубово-Полянского района, на расстоянии  60 км от районного центра Зубова Поляна.

Вышинское сельское поселение граничит на севере с Известковым сельским поселением, на юге с Пензенской областью, на юго-востоке с Старобадиковским   сельским поселением, на западе с Рязанской областью, на востоке со Старобадиковским                         сельским поселением, на северо-востоке с  Жуковским сельским поселением. На его территории расположено два населенных пункта, в которых проживает 599 человек.

Экономика поселения имеет лесохозяйственную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 19815,7 га, в том числе земли лесохозяйственного назначения 19426,6  га и земли населенных пунктов   173,7 га.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

 Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Зубово-Полянского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

3.2. Климат 

Вышинское сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе минус 11,70С,  в апреле минус 4,50С, в июле плюс 19,80С, в октябре  плюс 4,20С. Абсолютный максимум температур составляет плюс 39°С, абсолютный минимум минус 44°С. 

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более плюс 50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 33 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 155 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170 дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

В условиях пресеченного рельефа и под воздействием сильных ветров снег залегает неравномерно, значительная его часть сдувается в овраги и балки, что приводит к образованию на полях оголенных участков. Поэтому даже в зимы, когда высота снежного покрова близка к средней многолетней, на отдельных участках, подверженных сдуванию снега, необходимо проводить снегозадержание.

Устойчивый переход среднесуточных температур через 00С к весне наблюдается в первой декаде апреля.

Территория Вышинского сельского поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в поселении выпадает в среднем 430-450 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 240 мм. Летние осадки часто выпадают в виде ливней, вызывающих полегание хлебов, заиливание почвы, развитие эрозионных процессов, при этом влага почвой усваивается плохо.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. 

Господствующими ветрами являются юго-западные.

В целом климатические условия, несмотря на отдельные годы  благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур и успешного ведения многоотраслевого сельского хозяйства.

            Выводы:

Вышинское сельское поселение относится к северной строительно-климатической зоне (условия наименее суровые). Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны  соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 155 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Вышинское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала   загрязнения атмосферы.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Вышинского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Вышинского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

• жилая зона; 

• общественно-деловая зона;

• производственная; 

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01.2014
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая площадь территории поселения
	га
	19815,7
	

	1.1
	- леса
	га
	19426,6
	

	1.2
	- водоемы
	га
	18,7
	

	1.3
	- площади земель, отведенные под застройку  

  населенных пунктов
	га
	-
	

	1.4
	- площади земель, отведенные под  застройку  

  сооружений производственного назначения и 

  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 

  газопроводы, сооружения связи и т.п.)

Прочие земли
	Км

га
	57,3

196,7
	

	1.5
	- площади земель сельскохозяйственного 

  назначения - всего
	га
	-
	

	
	- в том числе используемые под посевы 

  сельскохозяйственных культур
	га
	-
	

	
	
	%
	
	

	2
	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	-
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	
	

	3
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	
	

	4
	Количество личных подсобных хозяйств (семей)
	ед.
	277
	

	
	Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
	га
	41,55
	

	
	Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
	руб./га
	
	


3.4. Жилой фонд. 

Весь жилищный фонд Вышинского сельского поселения представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Вышинского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

	Жилищный фонд всего
	Деревянные дома
	Каменные дома 
(в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) 
	Прочие дома

	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%

	15 733,5
	100
	15633,5
	99,4
	100
	0,6
	
	


3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Вышинского сельского поселения в селе Выша.
3.6.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения, 

по состоянию на 01.01.2014 г.

КУЛЬТУРА: Учреждения культурно - досугового типа представлены сельским домом культуры и библиотекой, которые расположены в с.Выша 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: в с.Выша находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

СВЯЗЬ: Отделение почтовой связи с.Выша.

ОАО «Ростелеком»  АТС на 160 номеров с. Выша

ТОРГОВЛЯ: Магазины: ООО «Ника», И/П «Бружуков , ООО «Успех», торговый павильон ООО «Зубово-Полянский хлеб», с.Выша
ОБЩЕПИТ : кафе ООО  «Венера»
 ОБРАЗОВАНИЕ:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вышинская средняя основная общеобразовательная школа»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  ООО «Выша», Вышинский ДОК, КГУ «Вышинское территориальное лесничество»
 

3.7. Инженерное обеспечение Вышинского сельского поселения включает в себя: 

1. Водоснабжение;

2. Электроснабжение;

3. Телефонизацию.

4. Газоснабжение

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Характеристика проблемы.

По состоянию на 01.01.2014 года распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 1 водозабора (1 артезианская скважина), 1 водопроводная башня, 9,85 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет  100 %. 

Только 60 % площади жилищного фонда в сельском поселении подключены к водопроводным сетям. Еще 40 % сельского населения получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 9,85 км в  с. Выша
              Ни один действующий объект водоснабжения Вышинского сельского поселения не соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.

             Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

             Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.

             Проектные решения:

             Строительство водозабора для животноводческих помещений обеспечивающего потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

          Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


        Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

         Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым  нормам.

	№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


         Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут  на одно хозяйство.  

         Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

          Источники водоснабжения.

          Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

          Поверхностные воды.

          Воды рек   могут служить источником водоснабжения возможно только после водо-

подготовки.

          Подземные воды.

           Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.  Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

           Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

         Схема водоснабжения.

           Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин, для целей водоснабжения, уточняется в следующей стадии проектирования.

          Водоснабжение населённого пункта решается в основном локально.

          В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

      а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

      - водозаборные скважины;

      - водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

      - водонапорная башня или подземный резервуар;

      - пожарные открытые водоёмы.

      б) для населённых пунктов с количеством скважин >3 (большим потребным расходом воды)

      - водозаборные скважины с погружными насосами;

      - водопроводы и разводящая уличная сеть;

      - водонапорная башня или подземный контр резервуар;

      - открытые пожарные гидранты.

      В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

      Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Нормативная потребность и фактическая   обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в с.Выша
Таблица 3
	Населённый пункт


	Количество населённых пунктов, ед.
	Население, чел.
	Нормативное суточное потребление воды, м3/сут
	Действующие и восстанавливаемые 

артезианские скважины,

 ед
	Кол-во людей использовавшие воду подведённую в жилые дома
	Кол-во людей использовавшие 
воду из 
водозаборных
 колонок

	с.Выша
	1
	599
	34,3м3
	1
	273
	

	
	
	
	
	
	
	


Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:
-60 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.
-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.
110 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения с использованием крана в доме
-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.
Водопотребление Вышинского сельского поселения. Таблица № 4.
	Наименование
водопотребителя
	Населе-ние
тыс. человек
	Удельное
хоз.питьевое
водопотр.
на 1 человека
ср. сут.
(за год)
л/сут
	Средний суточ-ный расход
м3/сут.
	Коэффиц.
суточной неравномерности
	Расчетный
суточный расчет
м3/сут
	тах
	β тах
	Коэффиц.
часовой
неравно-
мерности
	Расчет-ный часовой расход
м3/час
	Расчет-ный
секунд-ный расход
л/сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Существующее положение

	1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев
	0,599
	85
	52,1
	1,2
	62,52
	1,2
	2,36
	2,83
	4,31
	1,19

	2.Неучтенные расходы(10%)
	
	
	5,2
	-
	6,2
	-
	-
	-
	0,43
	0,12

	Итого с неучтенными
	
	
	57,3
	-
	68,72
	-
	-
	-
	4,74
	1,31

	3.Полив
	0,599
	50
	30,5
	-
	30,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего с поливом;
	
	
	87,8
	-
	99,22
	-
	-
	-
	4,74
	1,31


Водопотребление существующей застройки Вышинского сельского поселения составляет: 99,2 м3/сут; 4,74 м3/час
- том числе на полив 30,5 м3/сут.
3.9. Водоотведение.
В настоящее время в населенных пунктах Вышинского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. 
Водоотведение от существующей застройки Вышинского сельского поселения составляет 19,22 м3/сут. 
Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице № 
Водоотведение Вышинского сельского поселения
Таблица №5
	Наименование

водопотребителя
	Населе-ние

тыс. человек
	Удельное

хоз.питьевое

водопотр.

на 1 человека

ср. сут.

(за год)

л/сут
	Средний суточ-ный расход

м3/сут.
	Коэффиц.

суточной неравномерности
	Расчетный

суточный расчет

м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Существующее положение

	1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев
	0,599
	25
	15,32
	1,2
	18,38

	2.Неучтенные расходы(5%)
	
	
	0,76
	
	0,92

	Итого с неучтенными
	
	
	16,08
	
	19,3


4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
           Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

           В первый пояс зон санитарной охраны включается, территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается, и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

          В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

         Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

5.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение сельского поселения от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни. Водоснабжение остальных населенных пунктов Вышинского сельского поселения на расчетный срок предусматривает использование колодцев.

