Администрация Мордовско-Пимбурского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа  2014 г.                                                                                                    № 15
 

«Об утверждении схемы водоснабжения 

на территории Мордовско-

Пимбурского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  Мордовско-Пимбурского  сельского поселения  

постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения  на территории Мордовско-Пимбурского сельского поселения (приложение №1).
2. Признать утратившим силу Постановление №36 от 30.12.2013 г
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава администрации

Молрдовско-Пимбурского

сельского поселения                                                                М.Д.Болдакина
Приложение
к постановлению Главы администрации 

Мордовско-Пимбурского сельского поселения  

от 29 августа 2014 г. № 15
ООО «ЭКО-М»

430911, РМ, г. Саранск, р.п.Луховка, ул. Садовая, д.188 

ИНН 1328904376 КПП 132801001 Тел.:(8342) 222-892 

Схема водоснабжения  Мордовско-Пимбурского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района республики Мордовия
Директор ООО «ЭКО-М»                                        Ромашкин А.Н.

Саранск 2014 г.

Содержание

3Введение


4Паспорт схемы


61.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


61.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


71.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


71.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


81.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


81.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


91.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций


91.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения


101.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем


101.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.




Введение

Схема водоснабжения Мордовско-Пимбурского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой администрации Мордовско-Пимбурского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
· генерального плана Мордовско-Пимбурского сельского поселения.
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.
Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.
Паспорт схемы
Наименование

Схема водоснабжения Мордовско-Пимбурского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Мордовско-Пимбурского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Мордовско-Пимбурское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
1)    Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и                      нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

2)    Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды;
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Мордовско-Пимбурского сельского поселения в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
Инвестиционная программа
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Мордовско-Пимбурского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент имеется утвержденная инвестиционная программа,№33 от 28.11.2013 г.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны
В Мордовско-Пимбурском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Мордовско-Пимбурском сельском поселении является ООО ТНВ «Вектор и К» (администрация сельского поселения).
Территория Мордовско-Пимбурского сельского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Мордовско-Пимбурском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 50 %. Источником водоснабжения  Мордовско-Пимбурского сельского поселения служат 2 скважины.

Таблица №1.1 – Общие характеристики скважин

	№ п.п.
	№ скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	б/н
	1986
	Задействована в работе

	2
	б/н
	1986
	Задействована в работе


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.
Водозаборные узлы для водоснабжения Мордовско-Пимбурского сельского поселения расположены:

Водозаборный узел №1 - расположен в  начале с. Мордовско-Пимбурское по  ул.Рабочая. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон деревянный, закрыт на замок, пол в павильоне земляной. 

Водозаборный узел №2 – расположен по адресу  ул.Центральная, стр. 14-а. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон деревянный, закрыт на замок, пол в павильоне земляной. 

Ближайший поверхностный водоток – р.Вишляй протекает на расстоянии 2-3 км от артезианских скважин.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице №1.2

Таблица №1.2 - Химическое исследование
	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	2,4
	0,3
	0,28
	7
	1,1
	1000
	326
	0,125
	< 0,02


1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент в муниципальном образовании Мордовско-Пимбурского сельского поселения 50% территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В сельском поселении находятся  2 скважины  б/н. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.
Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 156 м3/сут и 45,0  тыс. м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).
Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.

1.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Участки недр расположены в Мордовско-Пимбурском сельском поселении Зубово-Полянского района.

Таблица №1.3 - Характеристика эксплуатационных скважин
	№
П№ п.п.
	Паспортный
номер
скважин
	Глубина скважины, м
	Статический уровень, м
	Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм
	Марка насоса

	1
	б/н
	230
	60
	210
	ЭЦВ 6-10-140

	1
	б/н
	220
	70
	210
	ЭЦВ 6-10-120


Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 156 м3/сут и 45,0  тыс. м3/год . Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважин составляет 30м. 
1.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из арт. скважин вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
На территории муниципального образования Мордовско-Пимбурского сельского поселения насосные централизованные станции отсутствуют. 

1.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории муниципального образования Мордовско-Пимбурского сельского поселения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается ООО ТНВ «Вектор и К» (администрация сельского поселения).

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Мордовско-Пимбурского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Мордовско-Пимбурского сельского поселения составляет 8,518 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 34%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из материала как полиэтилен.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». вода, подаваемая потребителю, удовлетворительного качества.
1.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем
Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:
· истечение срока эксплуатации трубопроводов из полиэтилена, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 56%;
· истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;
· достаточно большие потери в системе водоснабжения 26%.
Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.
Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице №1.4
Таблица № 1.4 – Характеристика насосного оборудования
	№ скважины
	Тип, марка
	Производительность, м3/ч
	Напор,

м
	Мощность, кВт

	1
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	6,3

	2
	ЭЦВ 6-10-120
	10
	120
	6,3

	Итого
	-
	20
	-
	12,6


1.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.
На территории муниципального образования Мордовско-Пимбурского сельского поселения на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается ООО ТНВ «Вектор и К» (администрация сельского поселения).
