Утверждена 

 Постановлением Администрации 

 Горенского сельского поселения 

 от 17.01.2014 г. №01 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с.Горенка 2014 г. 

I. Общие положения 

 Схема водоснабжения и водоотведения Горенского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования. 

 Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Горенского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района является: 

 - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении; 

 - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горенского сельского поселения; 

 - Генеральный план поселения. 

 Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет. 

 Мероприятия по развитию системы водоснабжения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горенского сельского поселения , оказывающей услуги водоснабжения  на территории сельского поселения. 

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения : 

 • определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

 • повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

 • минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

 • обеспечение жителей Горенского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения. 

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению. 

 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Горенское сельское поселение образовано в 1913 году 

 Общая площадь – 6207,0 га 

 Численность населения (01.01.2013 г.) - 687 чел 

 Общая площадь жилищного фонда (01.01.2013г.) – 17,600 тыс.кв.м. 

 Основными природными ресурсами поселения являются: 

 Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно-питьевых целей. На территории Горенского сельского поселения расположены имеются 4 артезианских скважин и 4 водонапорные башни. 

 Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению администрация Горенского сельского поселения, в том числе 

 - добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения; 

 - подключения потребителей к системе водоснабжения; 

 - обслуживание водопроводных сетей; 

 - установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

 - демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен; 

 -Взаимоотношения администрации с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.. 

 -Предоставление услуг по водоснабжению администрация сельского поселения производит самостоятельно. 

2. Проектные решения. 

 Проектные решения водоснабжения Горенского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 

 Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению. 

 Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды муниципальных учреждений, на пожаротушение. 

3.Источники водоснабжения, схема водоснабжения. 

 Характеристика существующего состояния системы водоснабжения 

 Горенского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района 

 Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. 

 Водоснабжение Горенского сельского поселения осуществляется из 4 артезианских скважин: 

 Скважина №1 – дебит 8,0 м3/час, насос ЭЦВ 

 Скважина №2 - дебит 8,0 м3/час, насос ЭЦВ 

 Скважина №3 - дебит 6,0 м3/час, насос ЭЦВ
 Скважина №4 –  дебит  8,0    м3/час ,насос ЭЦВ
Возле каждой скважины установлена водонапорная башня 

 Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой  систему водопроводных труб диаметром 100мм. Материал, из которого выполнен водопровод: полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 17700 м. 

 Водоразборных колонок всего - 9 ед. 

 Поднято воды насосными станциями всего 5475 м3. 

 Объем потребления воды населением 3879 м3 за год, при норме 0,9 м3 на человека. Объем потребления воды бюджетными организациями 1910 м3, утечка и неучтенный расход воды 0,5 м3, учет расхода воды в бюджетных организациях ведется по приборам учета. 

 В 2013 году Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ для потребителей на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 69,27 руб. 

 Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: гидрокарбонатно-кальциевая с минерализацией 0,25-0,45 г/л, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию. 

 Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. 

 Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 Небольшая часть населения Горенского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90,0% 

     4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению: 

 1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами). 

 2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

 3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду. 

 4. Отсутствие современных технологий водоочистки. 

 5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 

 6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

 Для гарантированного водоснабжения Горенского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий ) проектом в перспективе необходимо предусмотреть: 

 - капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в ветхом состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток; 

  - поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. 

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. 

 Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину. 

 Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 

 В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов: 

 В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. 

 - второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 

 6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Горенского сельского поселения 

 Износ водопроводной сети составляет 40,5%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. 

 Администрацией Горенского сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет средств республиканского бюджета, а также за счет средств бюджета Горенского сельского поселения в размере 5,5 тыс. рублей. 

